# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2016/ ЗК-11

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания: Егорцев Владимир Николаевич - тел.: 8-495-334-75-70 (доб. 1210; 1240), e-mail: egortsev@ipu.ru,

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку «Оказание услуг по техническому обслуживанию
автоматической системы пожарной сигнализации».

Настоящий запрос котировок является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО).    Для подтверждения принадлежности к СМП, СОНО необходимо приложить декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Источник финансирования: внебюджетные средства.

### Код ОКПД: 80.20.10.000

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: услуги по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.03.2017.

Начальная (максимальная) цена контракта: 230 000 (двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

- по соглашению Сторон снизить цену контракта при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

- по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем услуг.

В цену контракта включены: стоимость услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении обязательств по контракту.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в  контракте расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (п. 5.8. контракта)

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

___________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Дата начала подачи заявок: 04 апреля 2016г.,  с 19:00

Дата и время окончания подачи заявок: 11 апреля 2016г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 11 апреля 2016г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана
в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой суммы, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.п. 3-5, 7-9 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

- ДЕКЛАРАЦИЮ о принадлежности участника запроса котировок к СМП, СОНО.

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете
в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией)
и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-11

к контракту № 2011.22819

ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)

к контракту № 2011.22819

ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию
автоматической системы пожарной сигнализации.

- Наименование услуг: Техническое обслуживание  автоматической системы    пожарной сигнализации.

- Место оказания услуг: РФ, 117997, г. Москва,  ул. Профсоюзная, д.65, стр. 1,2,3,4, 5,6,7,8  ИПУ РАН.

- Срок  (период) оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.03.2017

- Начальная максимальная цена контракта: 230 000 (двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.

- Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию:

| Наименование объекта | № п/п | Наименование оборудования. | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПУ РАН г. Москва, Профсоюзная, 65 стр. 1,2,3,4, 5,6,7,8 | 1 | Система оповещения и эвакуации людей с усилителями и громкоговорителями | 1 |
|  | 2 | Сервер «Орион Про» с программным обеспечением | 1 |
|  | 3 | Пульт контроля управления С2000-М | 1 |
|  | 4 | Контроллер адресный С2000-КДЛ | 18 |
|  | 5 | Блок релейный С2000-СП-1 | 3 |
|  | 6 | Блок индикации С2000-БИ | 5 |
|  | 7 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 3 |
|  | 8 | ДИП – 34А | 1475 |
|  | 9 | ППК -2 | 8 |
|  | 10 | Извещатели дыма: ДИП-3М1, ИП212-3СР, ИП212-3СУ, ИП212-41М. | 1100 |
|  | 11 | Датчики тепловые | 600 |
|  | 12 | Извещатель пожарный ручной ИПС-3 СУ | 20 |

- Общие требования оказания услуг:

Оказание услуг должно осуществляться в объеме и сроки, установленные техническим заданием и контрактом.

Обслуживание всех систем производится по графику, согласованному с «Заказчиком».

В случаях возникновения неисправностей направлять на объекты специалиста в течение 2 часов с момента подачи заявки «Заказчиком» без учета выходных и праздничных дней.

«Исполнитель» оказывает услуги на основании действующей лицензии согласно п.15 № 99 – ФЗ от 04.05. 2011 г. (ред. от 19.10.11 г, с изм. от 21.11.11 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности») и постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

В случае окончания срока действия лицензии в период действия государственного контракта «Исполнитель» обязан обеспечить продление действующей лицензии в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставить надлежащим образом заверенную копию лицензии.

«Исполнитель» ежемесячно, после каждого месяца обслуживания, предоставляет на согласование Заказчику журналы по обслуживанию, в которых указываются все проводимые «Исполнитель» мероприятия и состояние систем противопожарной защиты.

В связи с тем, что на территории объектов установлен пропускной режим, проход в здания осуществляется по паспортам гражданина РФ по заранее согласованным заявкам.

- Качественные (технические) характеристики услуг:

При оказании услуг по техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты на объектах необходимо обеспечить:

| 1. | Устойчивое функционирование всех систем технической защищенности объектов в целом, поддержание работоспособности существующих систем безопасности. |
| --- | --- |
| 2. | Контроль технического состояния оборудования и определение его пригодности к дальнейшей эксплуатации. |

| #### 3. | #### Выявление и устранение сбоев в работе оборудования и его неисправностей, уменьшение их количества. |
| --- | --- |

| 4. | Ликвидацию последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических, производственных и других условий. |
| --- | --- |
| 5. | Определение необходимости модернизации оборудования до уровня, соответствующего вновь принятым стандартам. |
| 6. | Планомерное проведение регламентов технического обслуживания. |
| 7. | Оперативное выполнение заявок на устранение сбоев и неисправностей. |
| 8. | Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ. |

- Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы оповещения:

| № п/п | Перечень мероприятий |  | Периодичность проведения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламент № 1 |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация и системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр и общая проверка работоспособности системы; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка приемно-контрольных приборов (ППК), пожарных извещателей (ПИ), оповещателей (ОП), шлейфов сигнализации и других средств на соответствие проекту установленной аппаратуры, контрольных кабелей и других составных частей установки (производится только при новом включении); |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка ППК,ПИ, ОП, приборов пожарных управления (ППУ) на надежность крепления по месту их установки на панелях, в шлейфах; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка ППК,ППУ, приборов системы передачи извещений, крышек соединительных коробок на состояние уплотнений дверок шкафов; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка ППК,ППУ, приборов резервных источников питания, модулей различного назначения, блоков управления, приборов оповещения, стабилизаторов на отсутствие механических повреждений аппаратуры установок; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка ППК, ППУ, соединительных коробок, ящиков, замков на состояние окраски шкафов и панелей и т.п. и отсутствие грязи и пыли; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка состояния автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на ППК, ППУ, различных модулях и приборах оповещения, световых табло, аварийных звонков, сирен и т.д.; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка состояния монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в распределительных коробках, шлейфах, на панелях и т.д.; |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка состояния и правильность выполнения заземлений ППК, ППУ, приборов оповещения, различных модулей приемной аппаратуры установок: |  | ежемесячно |  |
|  | Проверка наличия и правильности выполнения надписей на всей аппаратуре, маркировке кабелей, проводов. |  | ежемесячно |  |
| Регламент № 2 |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация и системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |
| 1 |  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный (источники питания резервированные). | ежеквартально |  |
| 2 |  | Проверка электрических параметров аппаратуры: - измерение значений напряжений питания ППК, концентраторов, выпрямительных блоков, ПИ; | 1 раз в полугодие |  |
|  |  | - измерение значений напряжения и тока в сигнальных линиях; | 1 раз в полугодие |  |
|  |  | - измерение электрических параметров электрических схем ППК и ПИ в контрольных точках по паспортным данным; | ежегодно |  |
|  |  | - измерение значений сопротивления изоляции цепей питания и контроля установок; | ежегодно |  |
|  |  | - измерение значений сопротивления лучевых линий. | ежегодно |  |

- Ремонтные работы:

Исполнитель обязан:

8.1. Устранять неисправности, влияющие на работоспособность систем, по заявкам Заказчика, а также обнаруженные в ходе проведения планового регламентного обслуживания.

Для устранения неисправностей специалисты Исполнителя прибывают на обслуживаемый объект в согласованный с Заказчиком срок, не превышающий:

- в рабочие дни - 24 часа с момента поступления соответствующей Заявки от Заказчика;

- в выходные и праздничные дни - 48 часов с момента поступления соответствующей Заявки от Заказчика.

8.2. Выявить и устранить причины ложных срабатываний, возникших в процессе эксплуатации систем.

8.3. Обеспечить своих представителей, осуществляющих ТО, необходимой контрольно- измерительной аппаратурой, инструментом, комплектующими изделиями и расходным материалом, средствами индивидуальной защиты.

- Требования к Исполнителю: соответствие предмету закупки основных видов деятельности участника (в соответствии с кодами Статрегистра России).

- Привлечение соисполнителей к исполнению контракта, условия их привлечения: оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации производится по контракту между Исполнителем и Заказчиком, привлечение соисполнителей не допускается.

11. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: в соответствии с Контрактом.

12. Порядок расчетов за оказанные услуги: в соответствии с Контрактом.

Зам. директора по общим вопросам			               	И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-11

(Оформляется участником закупки

как Приложение №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации.

| № п/п | Оборудование | Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ | Кол-во единиц обслуживаемого оборудования (шт.) | Цена ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система оповещения и эвакуации людей с усилителями и громкоговорителями | Поддержание в исправном состоянии автоматизированной системы пожарной сигнализации в существующей конфигурации. | 1 |  |  |
| 2 | Сервер «Орион Про» с программным обеспечением |  | 1 |  |  |
| 3 | Пульт контроля управления С2000-М |  | 1 |  |  |
| 4 | Контроллер адресный С2000-КДЛ |  | 18 |  |  |
| 5 | Блок релейный С2000-СП-1 |  | 3 |  |  |
| 6 | Блок индикации С2000-БИ |  | 5 |  |  |
| 7 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ |  | 3 |  |  |
| 8 | ДИП – 34А |  | 1475 |  |  |
| 9 | ППК -2 |  | 8 |  |  |
| 10 | Извещатели дыма: ДИП-3М1, ИП212-3СР, ИП212-3СУ, ИП212-41М. |  | 1100 |  |  |
| 11 | Датчики тепловые |  | 600 |  |  |
| 12 | Извещатель пожарный ручной ИПС-3 СУ |  | 20 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                         (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-11

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2016г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок оказания услуг: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (п. 5.8. контракта)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-11

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п