# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-14

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания -  Егорцев Владимир Николаевич,

тел. 8-495-334-92-89, e-mail:  egortsev@ipu.ru;

- по приему заявок - Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

- Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49)

предусматривает произвести закупку  за счет внебюджетных средств ИПУ РАН на оказание услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров и Сплит-систем.

Настоящий запрос котировок является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО).

Для подтверждения принадлежности к СМП, СОНО необходимо приложить декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Наименование объекта закупки, техническое задание указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Срок оказания услуг:  со дня заключения контракта  по  31 декабря 2015 г.

- Предмет контракта:  Оказание услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров и Сплит-систем.

Начальная (максимальная) цена контракта: 120 046  (сто двадцать тысяч сорок шесть) руб. 00 коп. включая НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

К информации-извещению о закупке прилагается   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в виде отдельного файла.

В цену контракта включены: стоимость услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Платежи по контракту производятся поквартально.

Способ оплаты: оплата оказанных услуг за отчетный период производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком актов сдачи и приемки оказанных услуг.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения условий контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № «44-ФЗ», Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте,
не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте
или нарочным (курьером), по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).  Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, 8 915 214 7501.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 13 апреля 2015г., 18:00 часов.

Дата и время окончания подачи заявок: 20 апреля 2015г.  11 часов 00 мин (время московское). Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактное лицо по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01. Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653,

20 апреля 2015г. в 11часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел.
8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна; Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49).

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

- наименование, местонахождения, банковские реквизиты участника закупки;

- СОГЛАСИЕ участника запроса  котировок исполнить условия контракта;

- предложение  о ЦЕНЕ КОНТРАКТА;

- СПЕЦИФИКАЦИЮ – (по образцу Приложения № 2),  заполняется Исполнителем с указанием цены на каждый отдельный вид услуг и итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ - о соответствии участника закупки установленным единым требованиям (по 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок Исполнитель предоставляет документы:

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство
о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

_____________________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                       И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-14

к контракту № 2011.22819

ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)

Техническое задание
на оказание услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров и Сплит-систем

- Место оказания услуг: 117 997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.стр.1, 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)

- Наименование услуг: сервисное обслуживание кондиционеров и Сплит – систем.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  120 046,00 (сто двадцать тысяч сорок шесть) руб. 00 коп.

- Сроки оказания услуг: со дня заключения контракта до 31 декабря 2015г

- Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

- Количество обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание кондиционеров и Сплит - систем | шт. | 98 |

- Перечень плановых регламентных работ по техническому

обслуживанию:

7.1. Внешний осмотр составных частей кондиционеров (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения) на предмет:

- отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений;

- прочности креплений;

- надежности электрических контактов и соединений;

- целостности изоляции.

7.2. Проверка работоспособности (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения).

7.3.  Протяжка электрических контактов и соединений (кабельных сетей электроснабжения).

7.4.  Протяжка креплений (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения).

7.5.  Диагностика неисправностей оборудования технологической и электрической части (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов дренажного контура, кабельных сетей электроснабжения)

7.6. Проверка температурных параметров охлаждаемого воздуха внутри помещения в соответствии с настройками контроллера управления.

7.7. Контроль герметичности контуров и выявление мест утечек хладагента. Проверка давления хладагента. Устранение на месте незначительных утечек хладагента. Дозаправка хладагентом контуров до 500 граммов хладагента в случае необходимости. Очистка составных частей кондиционеров от загрязнений (сухая очистка конденсатора нижнего блока, очистка испарителя внутреннего блока, очистка фильтров).

7.8. Контроль герметичности дренажного контура. Чистка дренажной системы. Устранение утечек конденсата из дренажного контура.

7.9. Устранение на месте мелких неисправностей оборудования технологической и электрической части не требующих замены основных составных частей и элементов (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов дренажного контура, кабельных сетей электроснабжения).

7. 10. Настройка контроллера управления на необходимые параметры.

7.11.  Комплексная чистка и дезинфекция системы для нейтрализации аллергенов и бактерий. Проверка и очистка воздушных фильтров.

- Общие требования к выполнению работ.

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и Сплит систем в помещениях ИПУ РАН должны проводиться согласно требованиям:

- действующих ГОСТов;

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ О 1-ОЗ);

- санитарных норм и правил, действующих в Российской Федерации;

- рекомендаций производителя, технического регламента, инструкции по  эксплуатации и обслуживанию оборудования.

- Условия выполнения работ:

- Услуги должны соответствовать или превышать требования по качеству и     техническим характеристикам работ, представленным в Техническом Задании.

- Услуги оказываются непосредственно на месте установки оборудования.

- При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с Заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работы сотрудников предприятия. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18.00 до 08.00, а также в выходные дни.

- До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию института.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- Исполнитель при выполнении работ должен применять собственные материалы с использованием собственных механизмов и оборудования. Материалы должны иметь сертификат соответствия.

- Исполнитель обеспечивает содержание производственных территорий, участков работ и рабочие места, предоставляемых для работы, в чистоте и порядке.

- По окончании работ производится уборка рабочей зоны, вывоз мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за счет собственных средств. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, для вывоза мусора Исполнитель размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который вывозится по мере наполнения.

- Исполнитель несёт ответственность за утрату, порчу имущества Заказчика, произошедшего по вине Исполнителя в связи с исполнением им работ.

- В ходе проведения работ Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Технический персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

- Исполнитель должен иметь достаточное количество специалистов, обученных и аттестованных по работе с имеющимся оборудованием.

- Привлечение соисполнителей к выполнению работ не допускается.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

- Все материалы, используемые для выполнения работ, должны соответствовать материалам, рекомендованным заводами - изготовителями оборудования и нормами, определяющими безопасность при выполнении работ; государственным стандартам, техническим условиям, СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика. При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими характеристиками.

- Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003г №З13 (далее по тексту-ППБ 01-О3).

- При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельны их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и

оборудование:

- Гарантия на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца со дня утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- Требования к безопасности работ:

- При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

В ходе проведения работ Исполнитель должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному

с

А К

д

использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

- Требования к участникам размещения заказа:

Исполнитель должен соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации  к лицам,  осуществляющим  оказание услуг  по обслуживанию

кондиционеров.

- Порядок сдачи-приемки работ:

В соответствии с контрактом.

По окончании работ Исполнитель должен представить акты выполненных работ о результатах проведения технического обслуживания.

Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы и иную техническую документацию на выполненные работы.

Приемка выполненных работ производится ежеквартально по Акту сдачи приемки комиссией в составе представителя Заказчика и представителя Исполнителя.

15.  Порядок расчетов за оказанные услуги: в соответствии с контрактом.

Зам. директора по общим вопросам                                                                               И. В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-14

Спецификация

| № п/п | Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ | Кол-во единиц обслужив. оборудован. (шт.) | Цена за ед., (руб.) | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение сервисных работ: 1.1. Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений; 1.2. Проверка состояния воздушных фильтров и их чистка; 1.3. Чистка теплообменника наружного и внутреннего блоков (при необходимости); 1.4. Проверка наличия хладагента в системе и контроль среднего давления всасывания/нагнетания; 1.5. Проверка функционирования и чистка дренажной системы; 1.6. Проверка исправности электродвигателей и целостности лопастей вентиляторов; 1.7. Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора; 1.8. Проверка исправности системы индикации режимов; 1.9. Проверка работы электродвигателей, жалюзи. | 98 |  |  |
| 2 | Проведение диагностических и профилактических работ: 2.1. Замер пускового тока; 2.2. Замер номинального тока; 2.3. Проверка отсутствия слоя инея на испарителе; 2.4. Тестирование системы с помощью пульта управления (Заказчика); 2.5. Проверка состояния внутренней электропроводки и межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений; 2.б. Контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель; 2.7. Контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя; 2.8. Проверка среднего давления всасывания/нагнетав я; 2.9. Заправка хладогентом (в пределах допустимой утечки, до 10°/о от нормы). 2.10. Составление по результатам работ диагностической карты замеров параметров работы оборудования. |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонтных работ: 3.1. Проведение ремонтных работ, не требующих материальных затрат по замене оборудования, запасных частей и других дополнительных расходов; 3.2. Дозаправка кондиционеров, поиск и устранение возможных утечек хладагента; 3.3. Перенос (демонтаж, монтаж кондиционеров) | (по результатам проведения диагностич. измерений) |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | В том числе НДС-18%: |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                      (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

(подпись)	                   	            (Ф.И.О)

М.П.

Приложение №3

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-14

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                        В  ЕДИНУЮ     КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                      ИПУ РАН

Исх. №______________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся, представители

____________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

СОГЛАСНЫ  исполнить условия контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров и Сплит-систем.

Предложение о цене контракта: _______________  руб. ____ коп.( в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок исполнения контракта: __________________________________

Мы согласны, что оплата оказанных услуг за отчетный период будет производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком актов сдачи и приемки оказанных услуг

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.

Приложение №4

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-14

## СВЕДЕНИЯ

| об участнике закупки № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 9 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 10 | Банковские реквизиты |  |
| 11 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
| 12 | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 13 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 14 | Факс |  |
| 15 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.

___________________________________________________________________________

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п.