Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

(ИПУ РАН)

«Утверждаю»

Заместитель директора

по развитию и информатизации

__________________С.В. Корниенко

«      » ________________2021 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» 
для нужд ИПУ РАН

Москва - 2021

Оглавление

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИУЗ)	3

А. Общие положения	3

Статья 1. Объект закупки. Место, условия и сроки оказания услуг	3

Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты	3

Статья 3. Заказчик, Специализированная организация	3

Статья 4. Участники закупки	3

Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику закупки	4

Статья 6. Привлечение соисполнителей к оказанию услуг по контракту	4

Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе	5

Б. Конкурсная документация	5

Статья 8. Содержание Конкурсной документации	5

Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации	5

Статья 10. Внесение изменений в Извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию	5

Статья 11.  Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса	6

В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе	6

Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе	6

Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе	6

Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе	7

Статья 15. Первая часть заявки на участие в Конкурсе	7

Статья 16. Вторая часть Заявки на участие в Конкурсе	7

Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе	8

Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе	8

Статья 18. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе	9

Статья 19. Отзыв заявок на участие в Конкурсе	9

Д. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в Конкурсе	9

Статья 20. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе	9

Е. Подача окончательных предложений о цене контракта. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в Конкурсе	10

Статья 21. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта	10

Статья 22. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе	11

Ж. Заключение, изменение и расторжение контракта	13

Статья 23. Итоги проведения Конкурса	13

Статья 25. Обеспечение исполнения контракта	16

Статья 26. Изменение, расторжение контракта	17

Статья 27. Антидемпинговые меры	18

Статья 28. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки	19

Статья 29. Информация о возможности заказчика заключать контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона о контрактной системе с несколькими участниками Конкурса	19

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ ИКЗ	20

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	40

РАЗДЕЛ IV.  ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА	110

РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	112

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСе ..……………………………………………………………………………….........113

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ …(предоставляется отдельным файлом)...……….114
РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИУЗ)

## А. Общие положения

### Статья 1. Объект закупки. Место, условия и сроки оказания услуг

1.1. Информация об объекте закупки содержится в пункте 2 Информационной карты закупки (далее - ИКЗ) раздела II Конкурсной документации. Закупка услуг осуществляется путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее – Конкурс) в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией (далее – Конкурсная документация).

1.2. Участник закупки (далее - Участник Конкурса, Участник), с которым по итогам проведения Конкурса заключается контракт, должен будет оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в месте, на условиях и в течение срока, указанных в пункте 4 ИКЗ.

### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

2.1 Финансирование закупки на оказание услуг, по результатам проведения которой заключается контракт, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 3 ИКЗ.

2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги определяются в проекте контракта, прилагаемом в Конкурсной документации, и указаны в пункте 5 ИКЗ.

### Статья 3. Заказчик, Специализированная организация

3.1. Заказчик, указанный в пункте 1 ИКЗ, проводит Конкурс на условиях, изложенных в Конкурсной документации.

### Статья 4. Участники закупки

4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

4.2. Участие в определении исполнителей может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ). Информация о таком ограничении указывается в пункте 11 ИКЗ.

В случае установления ограничения в отношении Участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, Участники закупок обязаны декларировать в Заявке на участие в Конкурсе (далее - Заявка) свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

4.3. При проведении Конкурса Участникам закупки могут предоставляться преимущества, если указание на это содержится в пункте 9, 10 ИКЗ.

Закон о контрактной системе предусматривает следующие преимущества:

4.3.1. При определении исполнителей Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения исполнителя признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Извещении об осуществлении закупки.

4.3.2. При определении исполнителей Заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения исполнителя признана организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Извещении об осуществлении закупки. Действие настоящего подпункта распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

4.4. Если в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе установлены условия, запреты и ограничения допуска услуг, оказываемых иностранными лицами, информация об этом указывается в пункте 12 ИКЗ.

### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику закупки

5.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 7 ИКЗ. Несоответствие Участника закупки требованиям, установленным в пункте 7 ИКЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем Участникам закупки.

5.2. Комиссия проверяет соответствие Участников закупки требованиям, указанным в подпунктах 1-8,10-11 пункта 7 ИКЗ.

### Статья 6. Привлечение соисполнителей к оказанию услуг по контракту

6.1. Участник закупки вправе привлекать соисполнителей к оказанию услуг по контракту. Привлечение соисполнителей к оказанию услуг по контракту осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик при определении исполнителя вправе установить в Извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,  если это установлено в пункте 13 ИКЗ.

6.3. Условие о привлечении к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящей статьи, включается в контракт. В контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе

7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением контракта.

## Б. Конкурсная документация

### Статья 8. Содержание Конкурсной документации

8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.2. Конкурсная документация включает в себя:

I. Инструкцию Участникам закупки (ИУЗ);

II. Информационную карту закупки (ИКЗ);

III. Проект контракта, включая приложения;

IV. Описание объекта закупки услуг;

V. Инструкцию по заполнению первой части заявки на участие в Конкурсе;

VI. Формы документов, представляемые Участником закупки в составе второй части Заявки на участие в Конкурсе.

8.3. Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в Конкурсной документации.

### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации

9.1. Любой Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого Конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного Конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику без указания сведений об Участнике закупки, направившем данный запрос.

9.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

### Статья 10. Внесение изменений в Извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию

10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в Конкурсе не допускается.

10.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе Извещения о проведении Конкурса. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

### Статья 11.  Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса

11.1 Заказчик вправе отменить определение исполнителя не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.

11.2. Решение об отмене определения исполнителя размещается в единой информационной системе в день принятия решения.

11.3. По истечении срока отмены определения исполнителя в соответствии с пунктом 11.1 настоящей статьи и до заключения контракта Заказчик вправе отменить определение исполнителя только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

## В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе

### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе

12.1. Для участия в Конкурсе Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, подает заявку на участие в Конкурсе. Заявка должна быть составлена на русском языке.

### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе

13.1. Цена контракта, предлагаемая Участником закупки в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Извещении о проведении Конкурса и в пункте 16 ИКЗ. Цена того или иного единственного в пределах одного финансового года этапа оказания услуг по контракту или суммарная цена нескольких этапов оказания услуг по контракту в пределах одного финансового года, предлагаемая Участником закупки, не должна превышать максимальный объем бюджетного финансирования, указанный в пункте 16 ИКЗ на соответствующий год.

13.2. В случае если цена контракта, предлагаемая Участником закупки в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену контракта и (или) цена того или иного единственного в пределах одного финансового года этапа оказания услуг по контракту или суммарная цена нескольких этапов оказания услуг по контракту в пределах одного финансового года превышает максимальный объем бюджетного финансирования на соответствующий год, указанный в пункте 16 ИКЗ, данная Заявка возвращается оператором электронной площадки.

13.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по контракту должен оплачивать в соответствии с законодательством Российской Федерации или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую Участником закупки в Заявке на участие в Конкурсе.

13.4. Неучтенные затраты Исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

13.5. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе

14.1. Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и предложения Участника закупки о цене контракта.

14.2. Первая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать информацию, указанную в пункте 19 ИКЗ.

14.3. Вторая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 20 ИКЗ.

### Статья 15. Первая часть заявки на участие в Конкурсе

15.1. Согласно Закону о контрактной системе, первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:

1) согласие Участника Конкурса на поставку товара, оказание услуги на условиях, предусмотренных Конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения Конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) предложение Участника Конкурса о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в Конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе Участнику закупки в допуске к участию в Конкурсе;

3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в Конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.

Требования к содержанию первой части заявки на участии в данном Конкурсе содержатся в пункте 19 ИКЗ.

15.2. В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

### Статья 16. Вторая часть Заявки на участие в Конкурсе

16.1.	Согласно закону о контрактной системе вторая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать требуемые Заказчиком в Конкурсной документации информацию и документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес Участника закупки, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика Участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника закупки;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса требованиям к участникам такого конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закон о контрактной системе, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закон о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) документы, подтверждающие соответствие Участника закупки дополнительным требованиям к Участникам конкурса, установленным Заказчиком в пункте 8 ИКЗ, в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе;

5) декларацию о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) документы, подтверждающие право Участника закупки на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, в случае, если Участник закупки заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов;

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в Конкурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

6) документы, подтверждающие квалификацию Участника закупки. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации;

7) декларацию о принадлежности Участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требования к содержанию второй части заявки на участии в данном Конкурсе содержатся в пункте 20 ИКЗ.

Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе

### Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

17.1. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

17.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется Участником закупки оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

17.3.  Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

17.4. Участник закупки, если это предусмотрено пунктом 17 ИКЗ Конкурсной документации предоставляет обеспечение заявки на участие в Конкурсе в указанном размере. Требование об обеспечении заявки на участие в Конкурсе в равной мере относится ко всем Участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в Конкурсе.

17.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в Конкурсе оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику Конкурса, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.

17.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;

2) подачи одним участником открытого конкурса в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

4) получения данной заявки от участника открытого конкурса в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе;

5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю;

6) наличия в предусмотренном Законе о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 18. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе

18.1. Участник закупки вправе подать заявку на участие в Конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе указаны в пункте 21 ИКЗ.

Статья 19. Отзыв заявок на участие в Конкурсе

19.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## Д. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в Конкурсе

Статья 20. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе

20.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения Конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе указаны в пункте 22 ИКЗ.

20.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе, содержащих информацию предусмотренную пунктом 19 ИКЗ, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона о контрактной системе.

20.3. Участник закупки не допускается к участию в Конкурсе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе (за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе), или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника закупки требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе;

3) указания в первой части заявки участника закупки сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта.

20.4. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона о контрактной системе, не допускается.

20.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в Конкурсе участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» (при установлении этого критерия в пункте 25 ИКЗ). Оценка заявок на участие в Конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона о контрактной системе.

20.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком Конкурсе.

20.7. К протоколу, указанному в пункте 20.6 настоящей статьи, прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе  указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки.

20.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, Конкурс признается несостоявшимся.

## Е. Подача окончательных предложений о цене контракта. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в Конкурсе

### Статья 21. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

21.1. Участники закупки, допущенные к участию в Конкурсе, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.

21.2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении Конкурса. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

21.3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе. В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. Дата подачи участниками Конкурса окончательных предложений о цене контракта указана в пункте 23 ИКЗ.

21.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, в Конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном статьей 54.6 Закона о контрактной системе.

21.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник Конкурса вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены контракта, предложенной таким участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона о контрактной системе.

21.6. В случае, если участником Конкурса не подано окончательное предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное этим участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, признается окончательным.

21.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений.

### Статья 22. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе

22.1. В течение одного часа с момента формирования протокола подачи окончательных предложений о цене контракта  оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в Конкурсе, поданные участниками такого конкурса, а также документы и информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе.

22.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления Заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения Конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления Заказчику вторых частей заявок на участие в Конкурсе независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

22.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи 54.7. Закона о контрактной системе.

22.4. Заявка на участие в Конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным Конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия Участника такого Конкурса требованиям, установленным Конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе;

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе;

6) в случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе.

22.5. В случае установления недостоверности информации, представленной Участником закупки, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

22.6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в Конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в Конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в Конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания Конкурса не состоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в Конкурсе комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией,

22.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок.

22.8. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

22.9. В течение одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе оператор электронной площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке протоколы, указанные в пункте 20.6. статьи 20 и в пункте 22.7. статьи 22 Конкурсной документации.

22.10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 статьи 54.7 Закона о контрактной системе протоколов оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол подачи окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Закона о контрактной системе, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся.

22.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 статьи 54.6 Закона о контрактной системе, Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе, содержащихся в протоколах, указанных в пункте 20.6. статьи 20  и в пункте 22.7. статьи 22 Конкурсной документации, присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе подведения итогов Конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в Конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона о контрактной системе.

22.12. Протокол подведения итогов Конкурса в день его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору электронной площадки.

22.13. Победителем Конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в Конкурсной документации, и заявке на участие, в Конкурсе которого присвоен первый номер.

22.14. Если Конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками Конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона о контрактной системе, Заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в Конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в Конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в Конкурсной документации.

22.15. Любой участник Конкурса, в том числе подавший единственную заявку, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Конкурса, вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов Конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки Заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику Конкурса соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе.

22.16. Любой участник Конкурса, за исключением участника Конкурса, заявка на участие в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов Конкурса, вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

22.17. Любой участник Конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в Конкурсе, вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

22.18. По каждой Заявке на участие в Конкурсе определяется рейтинг по критерию «Цена контракта», который представляет собой оценку в баллах. Порядок определения рейтинга по критерию «Цена контракта» указан в пункте 25 ИКЗ.

22.19. Комиссия по каждому критерию, указанному в пункте 25 ИКЗ, определяет рейтинг, который представляет собой оценку в баллах. Порядок определения рейтинга по нестоимостным критериям указан в пункте 25 ИКЗ.

22.20. Комиссия осуществляет расчет итогового рейтинга по каждой Заявке на участие в Конкурсе. Порядок определения итогового рейтинга указан в пункте 25 ИКЗ.

## Ж. Заключение, изменение и расторжение контракта

### Статья 23. Итоги проведения Конкурса

23.1.	Победителем Конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

Статья 24. Порядок заключения контракта

24.1.	По результатам Конкурса контракт заключается с победителем Конкурса, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, с иным участником Конкурса, заявка которого на участие в Конкурсе признана соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией и Извещением о проведении Конкурса.

24.2.	Контракт заключается на условиях, указанных в Конкурсной документации и (или) Извещении о проведении Конкурса, заявке победителя Конкурса, по цене, предложенной победителем Конкурса, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2. Закона о контрактной системе, и максимальному значению цены контракта.

24.2.1. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

24.3.	В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Конкурса,  заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации, цены контракта, предложенной участником Конкурса, с которым заключается контракт, информации предусмотренной подпунктом 2 и 3 пункта 15.1 статьи 15 настоящей конкурсной документации указанной в заявке.

24.4.	 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель Конкурса подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в Извещении о проведении Конкурса и Конкурсной документации, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5. настоящей статьи.

24.4.1.В случае, если цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель Конкурса одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном Конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

24.5. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель Конкурса, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному согласно пункту 24.3. настоящей статьи, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Конкурса. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении контракта не более чем один раз. При этом победитель Конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим Конкурсной документации и Извещению о проведении Конкурса и своей заявке на участие в Конкурсе, с указанием соответствующих положений данных документов.

24.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем Конкурса на электронной площадке согласно пункту 24.5. настоящей статьи протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Конкурса. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий согласно пункту 24.5. настоящей статьи.

24.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 24.6. настоящей статьи, победитель Конкурса размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию предусмотренную пунктом 24.4. настоящей статьи, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

24.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Конкурса, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям Извещения о проведении Конкурса, Конкурсной документации обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

24.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 24.8. настоящей статьи и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

24.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Конкурса.

24.11. Победитель Конкурса (за исключением победителя, предусмотренного пунктом 24.12. настоящей статьи) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени  победителя Конкурса, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5. настоящей статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе Конкурса, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

24.12. В случае, если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником Конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем Конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в Конкурсе.

24.13. Участник Конкурса, признанный победителем Конкурса в соответствии с пунктом 24.12. настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный пунктом 24.5. настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено Извещением о проведении Конкурса и Конкурсной документацией. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований пунктом 24.7. настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта согласно пункту 24.4. настоящей статьи. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный пунктом 24.4.настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Конкурс признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

24.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

### Статья 25. Обеспечение исполнения контракта

25.1.	Контракт заключается только после предоставления Участником Конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

25.2. Реквизиты для обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, а также требования к  обеспечению исполнения контракта банковской гарантией указаны в пункте 18 ИКЗ.

25.3. В случае если Участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому Участнику не применяются.

25.4. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

25.5. Участник Конкурса, с которым заключается контракт по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником Конкурса информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником Конкурса до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Извещении об осуществлении Конкурса и Конкурсной документации.

### Статья 26. Изменение, расторжение контракта

26.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

26.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

26.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

26.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

26.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, если данная возможность предусмотрена пунктом 27 ИКЗ.

26.6. Согласно Закону о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

26.7. Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в порядке, установленном Законом о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

26.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

26.9. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, расторжения контракта.

Статья 27. Антидемпинговые меры

27.1. Если при проведении Конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

27.2. Если при проведении Конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены о контракта, либо предложена сумма единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи Заявки в соответствии с пунктом 27.3 настоящей статьи с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Конкурсной документации.

27.3. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение трех лет до даты подачи Заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены начальной (максимальной) цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

27.4. Информация, предусмотренная пунктом 27.3 настоящей статьи, предоставляется Участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем Конкурса, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 27.3. настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

27.5. Обеспечение, указанное в пунктах 27.1 и 27.2 настоящей статьи, предоставляется Участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участником закупки, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

27.6. В случае признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме.

27.7. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с Участником закупки, указанным в пунктах 27.1 и 27.2 настоящей статьи не допускается.

### Статья 28. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки

28.1. Любой Участник закупки имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, Специализированной организации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника закупки.

### Статья 29. Информация о возможности заказчика заключать контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона о контрактной системе с несколькими участниками Конкурса

29.1.	Сведения о возможности Заказчика заключить контракт на оказание услуг с несколькими Участниками закупки указываются в пункте 28 ИКЗ.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ ИКЗ

Настоящий открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения Инструкции Участникам закупки (ИУЗ). В случае противоречий между положениями Информационной карты закупки ИКЗ и ИУЗ, Информационная карта закупки ИКЗ имеет преобладающую силу.

| ИКЗ 1 Сведения о заказчике, наименование оператора электронной площадки и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Почтовый адрес: Российская Федерация, 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65. Контактное лицо заказчика по вопросам организации конкурса: Тимохин Дмитрий Александрович, руководитель контрактного отдела, телефон: 8 (495) 198-17-20, доб. 1653, 1601, 1000. Адрес электронной почты: kontrakt@ipu.ru, Сайт: www.ipu.ru Наименование оператора электронной площадки: ООО «РТС–тендер» Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИКЗ 2 Вид и предмет Конкурса |  |  | Открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН. Идентификационный код закупки: 21 1 7728013512 772801001 0077 001 6201 244 Номер конкурса: ИПУ 2021/ОКЭФ-03 ОКПД2: 62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем. |
| ИКЗ 3 Источник финансирования закупки |  |  | Источник финансирования: субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), год бюджета – 2021. |
| ИКЗ 4 Место и сроки оказания услуг, выполнения работ |  |  | Место оказания услуг: Российская Федерация, 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65, ИПУ РАН Срок оказания услуг: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта. |
| ИКЗ 5 Форма, сроки и порядок оплаты |  |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется Заказчиком за фактически надлежаще оказанные услуги не позднее10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии подписанных отчетных документов, включая финансовые документы (счет, счет-фактура/УПД (при наличии)), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также при отсутствии замечаний к предоставленному комплекту документов, указанному в Техническом задании. Расчеты осуществляются при отсутствии замечаний по качеству, объему, в том числе замечаний к содержанию и оформлению любых финансово-отчетных и сопроводительных документов. При отсутствии указанных документов (полностью или в части) оплата за оказанные услуги производится только после предоставления недостающих документов. При этом общий срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления документов, но не может быть более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| ИКЗ 6 Сведения о казначейском сопровождении |  |  | Казначейское сопровождение: не установлено |
| ИКЗ 7 Единые требования, предъявляемые к Участнику закупки |  |  | Единые требования к Участникам закупки: 1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе - установлено. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных (контрактных) обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных (контрактных) обязательств. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, предусмотренных ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. 2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе; 4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлено; 8) отсутствие между Участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член Комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 11) Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Сведения должны отсутствовать. |
| ИКЗ 8 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику закупки |  |  | не установлено |
| ИКЗ 9 Сведения о предоставлении преимуществ Участникам закупки в соответствии со статьями 28-29 Закона о контрактной системе |  |  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28-29 Закона о контрактной системе: 1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы - не предоставляются 2) организациям инвалидов – не предоставляются |
| ИКЗ 10 Сведения о предоставлении преимуществ Участникам закупки в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе |  |  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе – не предоставляются |
| ИКЗ 11 Сведения об ограничениях Участникам закупки в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе |  |  | Ограничения, установленные в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе - не установлены |
| ИКЗ 12 Сведения о запретах и ограничениях допуска работ (услуг), установленные в соответствии со статьей 14 Закона № 44 –ФЗ |  |  | Условия, запреты и ограничения допуска услуг, установленные в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе - не установлены |
| ИКЗ 13 |  | Требование о привлечении к исполнению контракта, соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено |
| ИКЗ 14 |  | 1) Документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие соответствие Участника конкурса и (или) предлагаемых им услуг условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в Конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе - не установлено. 2) В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным услугам) – установлено. 3) Документы, подтверждающие право Участника конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или заверенные копии таких документов - не установлено. |
| ИКЗ 15 |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки дополнительным требованиям, установленным заказчиком в Конкурсной документации - не установлено. |
| ИКЗ 16 Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта: 3 083 687 (Три миллиона восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 20% - 513 947 (Пятьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 98 копеек. Расчет стоимости оказания услуг и источники информации о ценах приведен в Разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» Конкурсной документации. Цена Контракта включает в себя стоимость оказанных услуг; расходы на страхование (при наличии), гарантийное обеспечение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения Контракта. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма по контракту, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт. |
| ИКЗ 17 Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе |  |  | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 1 (один) процент от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 30 836 (Тридцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 88 копеек. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником конкурса. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном настоящей конкурсной документацией, либо путем предоставления банковской гарантии, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона о контрактной системе. При выборе участником закупки в качестве способа обеспечения заявок предоставление банковской гарантии, следует учитывать, что принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки, должна соответствовать условиям, определенных гражданским законодательством, статьями 44 и 45 Закона о контрактной системе и постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Требование об обеспечении заявки на участие в Конкурсе в равной мере относится ко всем Участникам закупки, за исключением государственных и муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие Конкурсе. |
| ИКЗ 18 Обеспечение исполнения контракта |  |  | Размер обеспечения исполнения контракта - 10 (Десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 308 368 (Триста восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 79 копеек. В случае если предложенная в заявке участника конкурса цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник конкурса, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. При выборе участником закупки в качестве способа обеспечения исполнения контракта предоставление банковской гарантии, следует учитывать, что заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе. В случае если Участником закупки выбран такой способ обеспечения исполнения контракта, как: а) обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств: Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) ИНН 7728013512/КПП 772801001 БИК ТОФК 004525988 ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на ________________________ (указывается предмет закупки) № конкурса, по которому перечисляется обеспечение исполнения контракта. НДС не облагается. б) обеспечение исполнения контракта банковской гарантией: Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»). Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст.96 Закона о контрактной системе; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 9) указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны контракта, название предмета контракта и ссылка на итоговый протокол как основание заключения контракта. Банковская гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Закона контрактной системе, утвержденным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005). 10) уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. |
| ИКЗ 19 Требования, предъявляемые к документам, входящим в первую часть Заявки на участие в Конкурсе. |  |  | Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника Конкурса о цене контракта. Заявка на участие в конкурсе направляется участником Конкурса оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. Участник закупки должен представить в составе первой части заявки на участие в Конкурсе следующие сведения: 1) согласие участника Конкурса на оказание услуг на условиях, предусмотренных Конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения Конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса цене контракта. |
| ИКЗ 20 Требования, предъявляемые к документам, входящим во вторую часть Заявки на участие в Конкурсе. |  |  | Вторая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника Конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса; 2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией; Документы, подтверждающие членство участника закупки в саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования (в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации): - участник закупки (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) должен иметь документы, подтверждающие членство участника закупки в саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования (выписка из реестра СРО в области архитектурно-строительного проектирования или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие участника закупки в реестре членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования), подтверждающими его право оказывать услуги (выполнять работы) в области архитектурно-строительного проектирования –ТРЕБУЕТСЯ. Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет один месяц с даты ее выдачи. Форма выписки из реестра членов СРО утверждена приказом Ростехнадзора от 04 марта 2019 г. № 86. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных (контрактных) обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных (контрактных) обязательств. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, предусмотренных ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Копию действующей лицензии (или выписки из реестра лицензий в форме электронного документа*, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа) ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (в соответствии с п.п. д) п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 №79), включающую работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении: - средств и систем информатизации; - помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; - защищаемых помещений – ТРЕБУЕТСЯ. * Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа должна быть составленной по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий». 3) документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса требованиям к участникам такого конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса дополнительным требованиям, в случае их установления в пунктах 8 и 15 ИКЗ (не установлено); 5) документы, подтверждающие право участника Конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ, в случае, если участник Конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов (если соответствующее преимущество установлено Заказчиком в пункте 9,10 ИКЗ) (не установлено); 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, если соответствующее требование установлено Заказчиком в пункте 12 ИКЗ - (не установлено); 7) документы, подтверждающие квалификацию участника Конкурса. Информацию рекомендуется представлять в соответствии с формой 1 конкурсной документации. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие Конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе; 8) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), если соответствующее ограничение установлено Заказчиком в пункте 11 ИКЗ - (не установлено). |
| ИКЗ 21 |  |  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе: «_29_» ноября 2021 года в 09 часов 00 минут по московскому времени. |
| ИКЗ 22 |  |  | Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе «_30_» ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по московскому времени. |
| ИКЗ 23 |  |  | Дата подачи участниками Конкурса окончательных предложений о цене контракта «_02_» декабря 2021 года |
| ИКЗ 24 |  |  | Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе «_03_» декабря 2021 года в 14 часов 00 минут по московскому времени. |
| Для оценки лучших условий исполнения контракта устанавливается следующая система критериев, показатели и их значения: |  |  |  |
| Оценка заявок производится в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Правила) с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Оценку осуществляют члены Комиссии по осуществлению закупок в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями. Для оценки заявок (предложений) Заказчик устанавливает следующие критерии оценки: Стоимостные: 1) Цена Контракта (значимость критерия 60%). Нестоимостные: 2) Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (значимость критерия 30%) 3) Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (значимость критерия 10%) Используемые для оценки заявок критерии оценки и величины их значимости, а также показатели, раскрывающие содержание критериев оценки, указаны в таблице: |  |  |  |
| Наименование критерия оценки (показателя оценки); Значимость критерия (показателя) %; Коэффициент значимости критерия (показателя); Максимальные баллы по критериям (показателям). 1. Цена контракта; 60 %; 0,6; 100. 2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 30 %; 0,3; 100. Показатели критерия 2: 2.1. Качество услуг; Всего 100%; 1; 100. 3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации; 10 %; 0,1; 100. Показатели критерия 3:; Всего 100%; 1; 100. 3.1. Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема; 50%; 0,5; 100. 3.2. Деловая репутация участника закупки; 50%; 0,5; 100. Суммарная значимость критериев; ИТОГО 100 %. |
| ИКЗ 25 |  | 1. СТОИМОСТНОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ |  |
|  |  | Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Рейтинги округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Оценка заявок по критерию 1 «Цена Контракта»: Значимость критерия - 60% Максимальные баллы по критерию - 100 Содержание: Стоимость затрат исполнителя в текущих ценах с учетом НДС и конкурсного снижения. Порядок оценки заявок по критерию: Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена Контракта» (ЦБi), определяется по формуле: 〖ЦБ〗_i=Ц_min/Ц_i ×100, где: Цi – предложение участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого оценивается; Цmin– минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса; Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена Контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Цена Контракта» лучшим условием выполнения Контракта по указанному критерию признаётся предложение участника закупки с наименьшей ценой Контракта. |  |
|  |  | 2. НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ |  |
|  |  | Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила). Рейтинги округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 2.1. Оценка заявок по критерию 2 «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»: Значимость критерия – 30%. Максимальные баллы по критерию - 100 Предметом оценки по критерию 2 является показатель «Качество услуг». Максимальные баллы по показателю - 100 Порядок оценки заявок по показателю «Качество услуг»: а) В соответствии с настоящим показателем оценивается предоставленное Участником закупки предложение о качестве услуг в соответствии с разделом VII. Техническое задание Конкурсной документации (далее – Техническое задание). Предложение о качестве услуг должно включать все положения Технического задания и предложения Участника закупки в виде комментариев к соответствующим положениям разделов 6, 7 Технического задания (комментарии Участника закупки выделяются курсивом). В предложении о качестве услуг Участник закупки указывает предлагаемую для исполнения требований, предусмотренных Техническим заданием, технологию оказания услуг. Под технологией оказания услуг понимается систематизированная совокупность действий, реализуемых в порядке осуществления деятельности, наборе методического и организационного обеспечений, способах их соединения для получения результатов услуг. Под методическим обеспечением (далее – методы) понимается комплекс методик, приемов, стандартов, норм и правил, применяемых для решения определенных задач в процессе оказания услуг. Под организационным обеспечением (далее – оргсредства) понимается способы соединения и использования производственных, программно-технических, информационных, иных средств и (или) инструментов для выполнения определенных задач в процессе оказания услуг. б) Оценка производится на основе сведений технологии оказания услуг в составе предложения о качестве услуг. Непредставление Участником закупки предложения о качестве услуг не является основанием для отклонения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. К технологии оказания услуг предъявляются следующие требования: Технология оказания услуг должна содержать следующие структурированные виды сведений: 1) предлагаемый алгоритм организации (порядок) оказания услуг; 2) перечень предлагаемых к применению методов и оргсредств; 3) описание каждого метода, оргсредства в объеме, достаточном для установления его основных характеристик и целевого применения; 4) обоснование использования каждого метода, оргсредства для достижения заданных Техническим заданием характеристик услуг. Технология оказания услуг должна соответствовать Техническому заданию. в) Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБКуi), определяется в соответствии со шкалой, приведенной в таблице №1. Таблица № 1. Шкала оценки по показателю «Качество услуг» Значение показателя; Количество присуждаемых баллов. В предложении о качестве услуг представлена технология оказания услуг, в полном объеме удовлетворяющая предъявляемым к ней требованиям; 100. В предложении о качестве услуг представлена соответствующая Техническому заданию технология оказания услуг, частично удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к ее содержанию; 50. Предложение о качестве услуг и (или) технология оказания услуг отсутствует или не соответствует Техническому заданию; 0. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 2 «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по осуществлению закупок, присуждаемых заявке по указанному критерию с учетом балльных оценок по показателю. Для показателя критерия 2 установлено максимальное значение в баллах (суммарное значение показателя критерия 2 составляет 100 баллов). Рейтинг заявки по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» (НЦКфi) определяется по формуле: НЦКфi= НЦБКуi х КЗКч где: НЦБКуi – количество баллов, присужденных заявке по показателю «Качество услуг»; КЗКч – коэффициент значимости критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 2.2. Оценка заявок по критерию 3 «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»: Значимость критерия – 10% Максимальные баллы по критерию - 100 Предметом оценки по критерию 3 являются следующие показатели: 2.2.1. «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема». Значимость показателя – 50%. Максимальные баллы по показателю – 100. Порядок оценки заявок по показателю «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема». а) В соответствии с настоящим показателем оценивается количество своевременно исполненных без применения штрафных санкций завершенных контрактов/(гражданско-правовых) договоров за период 2017-2021 гг., предметом которых является оказание услуг (выполнение работ), сопоставимых с предметом Конкурса при условии, что цена такого контракта/договора составляет не менее 15% от начальной максимальной цены контракта по данному конкурсу. При этом, под сопоставимым содержанием и составом услуг для целей оценки заявок по данному показателю понимается оказание услуг (выполнение работ) по проектированию и (или) разработке документации систем инженерной и ИТ-инфраструктуры объектов в интересах (научно-исследовательских) институтов и (или) научно-производственных организаций и (или) отраслевых центров. б) Предельно необходимое максимальное значение для показателя (КОб пред) – 5 (пять) контрактов/договоров. Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется в следующем порядке: В случае если КОбmax < КОб пред, то НЦБОбi = КЗОб х 100 х (КОбi / КОбmax), В случае если КОбmax >= КОб пред, то НЦБОбi = КЗОб х 100 х (КОбi / КОб пред), где: НЦБОбi - рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю «Опыт участника конкурса по оказанию услуг сопоставимого характера» с учетом коэффициента значимости показателя; КОбi – число успешно оказанных услуг в Заявке i-го Участника; КЗОб - коэффициент значимости показателя; КОбmax – число подтвержденных успешно оказанных услуг, предложенное в Заявке, получившей максимальное значение показателя в) Оценка проводится на основе сведений, представленных Участником закупки в Форме 2 «Сведения о деятельности Участника закупки за период 3 (три) календарных года до даты размещения настоящего конкурса, подтверждающие опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» раздела VI ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. В случае отсутствия в указанный период у Участника закупки подтвержденного положительного опыта успешно исполненных без применения штрафных санкций завершенных контрактов/договоров за указанный период – заявке по данному показателю будет присвоено 0 баллов, НЦБОбi = 0. В качестве документов, подтверждающих опыт Участника закупки по успешному оказанию услуг, должны быть предоставлены скан-копии указанных контрактов/договоров, дополнительных соглашений к ним (при наличии), актов сдачи-приемки оказанных услуг и ссылки на реестровую запись (при наличии) в единой информационной системе закупок. При этом, представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые даты, подписи и печати (при наличии). Контракты, договоры, включая все дополнения, приложения, изменения к ним, исходя из содержания которых, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста документов, предоставляемых Участником закупки, не учитываются в оценке заявок участников по настоящему показателю в расчете баллов. 2.2.2. «Деловая репутация Участника закупки». Значимость показателя – 50%. Максимальные баллы по показателю – 100. Порядок оценки заявок по показателю «Деловая репутация Участника закупки». а) В соответствии с настоящим показателем оценивается соответствие системы менеджмента качества Участника закупки требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» применительно к оказанию услуг (выполнению работ) в области инженерного (инженерно-технического) проектирования. б) В качестве подтверждающих документов предоставляются скан-копии действующего(их) сертификата(ов) соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 по указанным видам услуг (работ), составляющим область сертификации системы менеджмента качества Участника закупки, включая все приложения к нему(ним). Сертификат(ы), не соответствующий(е) требованиям настоящего предмета оценки или, исходя из его(их) содержания, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста скан-копий документов, предоставляемых Участником закупки, не учитываются в оценке заявок участников по настоящему показателю в расчете баллов. в) Количество баллов, присуждаемых заявке по показателю, НЦБДрi определяется следующим образом: Максимальное значение по показателю – 100 баллов присуждается заявке Участника закупки, при наличии у Участника закупки системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к оказанию услуг (выполнению работ) в области инженерного (инженерно-технического) проектирования, и предоставлении подтверждающих документов. При отсутствии у Участника закупки системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 либо непредоставлении в составе заявки на участие подтверждающих документов, заявка такого Участника по данному показателю получает оценку 0 баллов. Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется по формуле: НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 3 «Квалификация участника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по осуществлению закупок, присуждаемых заявке по указанному критерию с учетом балльных оценок по показателям. Для каждого показателя критерия 3 установлено максимальное значение в баллах (суммарное значение показателей критерия 3 составляет 100 баллов). Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (НЦРi) определяется по формуле: НЦРi= (НЦБОбi + НЦБДрi) х КЗКв , где: НЦБОбi – количество баллов, присужденных заявке по показателю «Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»; НЦБДрi – количество баллов, присужденных заявке по показателю «Деловая репутация Участника закупки»; КЗКв – коэффициент значимости критерия «Квалификация Участников закупки», в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации». ________________________________________________________________ Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения): ИРi= ЦБi+ НЦКфi + НЦРi, где: ЦБi – рейтинг заявки по критерию «Цена контракта»; НЦКфi – рейтинг заявки по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»; НЦРi – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации». Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. |
| ИКЗ 26 |  |  | Изменение существенных условий контракта: Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| ИКЗ 27 |  |  | Право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. |
| ИКЗ 28 |  |  | Сведения о возможности заключить контракты с несколькими участниками конкурса, количество таких контрактов: Не установлено |
| ИКЗ 29 |  |  | Право заказчика, в соответствии с п. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе, при заключении контракта по согласованию с участником конкурса, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта: Предусмотрено |
| ИКЗ 30 Сроки подачи запросов на разъяснения положений Конкурсной документации |  |  | Дата начала предоставления разъяснений положений Конкурсной документации «_01_» ноября 2021 г. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации: «_25_» ноября 2021г. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней* до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе *Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение положений Конкурсной документации: «_23_» ноября 2021г. |

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

Контракт № ____________

на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности»

для нужд ИПУ РАН

г. Москва                                                                                             «___»  _____________2021г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), на основании результатов определения Исполнителя путем проведения открытого конкурса в электронного форме, отраженных в Протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от «___» _______ 2021 г. №_____ заседания Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров (оказание услуг, выполнения работ) для нужд ИПУ РАН, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН (далее – Услуги) в соответствии 
с Контрактом и Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) (далее - Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и передать результат качественно оказанных услуг в полном объеме Заказчику.

  - Заказчик обязуется принять результат надлежаще исполненных обязательств, предусмотренных в пункте 1.1 Контракта, и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

  - Виды Услуг по Контракту, требования, предъявляемые к Услугам, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики, сроки оказания Услуг и другие условия исполнения Контракта определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. Расчет стоимости оказываемых Услуг по Контракту указан в Расчете цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

1.5. Исполнитель заверяет и гарантирует, что имеет все необходимые права и ресурсы для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

1.6. Идентификационный код закупки: 21 1 7728013512 772801001 0077 001 6201 244.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет:

Вариант 1. ________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%) (____________) рублей ____ копеек.

Вариант 2. _________ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается 
в соответствии с ___________________.

(Вариант применяется в случае, если победителем/участником, с которым заключается Контракт, используется льготный режим налогообложения, или победитель/участник, с которым заключается Контракт, освобожден от уплаты НДС).

Вариант 3. уменьшенная на сумму налогового платежа в размере _______%, составляет ______ (_____) рублей __ копеек.

(Вариант применяется в случае заключения Заказчиком Контракта с физическим лицом).

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Контрактом.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость оказанных услуг в соответствии 
с Техническим заданием; расходы на страхование (при наличии), гарантийное обеспечение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки 
и расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается 
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях и при условиях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Контрактом.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится в рублях Российской Федерации.

Выплата аванса при исполнении Контракта не предусмотрена.

2.5. Оплата указанных в п. 1.1 Контракта Услуг осуществляется Заказчиком 
за фактически надлежаще оказанные услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

За правильность предоставления банковских реквизитов ответственность несет Исполнитель.

2.6. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за нерабочим днем, но не позднее срока, указанного в пункте 2.5 Контракта.

2.7. Обязательства Заказчика по уплате цены Контракта считаются исполненными 
с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, со счета Заказчика.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.9. Источник финансирования Контракта - субсидия из федерального бюджета
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), год бюджета – 2021.

2.10. Финансирование Контракта за счет средств субсидий федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований или невыполнением Исполнителем своих обязательств 
по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.

2.11. Для осуществления электронного документооборота в единой информационной системе (далее - ЕИС) при формировании и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг) в процессе исполнения Контракта Сторонами предусмотрено:

- возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (оказанных услуг, передачу результатов выполненных работ) универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

2.12. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. 2 – 4 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных отчетных документов.

3.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых Услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного запроса.

3.1.4. Осуществлять контроль за качеством, объемом, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных Услуг и предоставленных отчетных документов.

3.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем Услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполнения обязательств 
по Контракту.

3.1.7. В любое время проверять соответствие сроков оказания Услуг, срокам, установленным в Техническом задании и качества оказываемых Исполнителем Услуг, требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием без вмешательства 
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Если в результате такой проверки станет очевидным, что Услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения и, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть Контракт 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием 
с Исполнителя причиненных убытков.

3.1.8. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.9. Ссылаться на недостатки Услуг (также выявленные после окончания срока действия Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.

3.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Проверить при приемке оказанных Услуг качество их оказания и объем и, в случае обнаружения недостатков, потребовать от Исполнителя их устранения или отказаться 
от приемки оказанных Услуг.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги 
в соответствии с Контрактом.

3.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг 
в случаях, установленных Контрактом, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

3.2.5. Провести экспертизу результатов оказанных Услуг.

3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту, либо мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту в случае ненадлежащего их оказания.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще оказанных Услуг в соответствии 
с разделом 2 Контракта.

3.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.

3.3.4. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком вправе досрочно оказать Услуги и сдать их результат Заказчику.

3.3.5. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями Контракта 
и Технического задания.

Предоставить Заказчику результаты оказанных Услуг свободным от прав третьих лиц.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов оказанных Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4.3 Соответствовать установленным документацией о закупке требованиям 
к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

3.4.4. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания услуг.

3.4.6. При обнаружении недостатков в проектной документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать проектную документацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.4.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемой организации (или условие о наличии соответствующего доступа и т.д.), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику при подписании Контракта.

3.4.8. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать 
в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся 
к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходя исполнения Контракта, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

3.4.9. В случае если исключительное право на результат оказанных Услуг, являющийся изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, секретом производства 
(ноу-хау), селекционным достижением закреплено за Исполнителем и в течение 3 (трех) лет 
с даты получения такого результата оказанных Услуг не осуществлено его использование, 
в том числе распоряжение исключительным правом, включая передачу права на получение патента, предоставление права его использования либо отчуждение, а также не подана заявка на получение правовой охраны за рубежом, обязуется подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования результата оказанных Услуг (открытой лицензии) на территории Российской Федерации.

В случае, если исключительное право на результат оказанных услуг, являющийся объектом авторского права, закреплено за Исполнителем и в течение 3 (трех) лет с даты получения такого результата оказанных Услуг не осуществлено его использование, в том числе распоряжение исключительным правом, включая предоставление права его использования либо отчуждение, обладатель исключительного права на результат оказанных Услуг обязуется публично сделать заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащий ему результат оказанных услуг на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока, но не менее 3 (трех) лет.

3.4.10. В случае, если право на получение патента и исключительное право 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а так же исключительное право на секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении Контракта, принадлежат Исполнителю, заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель, промышленный образец, секрет производства (ноу-хау) в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

3.4.11. Нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами 
по фактам любых нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат, в том числе в случаях, если к Исполнителю/Заказчику третьими лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав.

3.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок оказания Услуг: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта.

4.2. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг 
и предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем.

4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг, проводит экспертизу и осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет соответствия их качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг, и (или) акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг в связи 
с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных Услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе и (или) акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться экспертные организации (эксперты). В случае привлечения Заказчиком экспертной организации (эксперта) для проведения экспертизы результатов оказанных Услуг на предмет соответствия условиям Контракта, срок приемки Услуг пролонгируется на срок, необходимый для привлечения экспертной организации (эксперта) и проведения 
им экспертизы.

4.5. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой, нарочно или электронными средствами связи) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, и (или) акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в Контракте и (или) мотивированном отказе и (или) акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчетные документы, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков 
и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия 
у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 
5 (пять) % цены Контракта/начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта 
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.8. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства 
по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 6.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с пунктом 5.3 Контракта.

5.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.13. Убытки, причинённые Исполнителем Заказчику, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

6.2. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнении Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ не применяются в случае, указанном в ч.8 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на сумму:

ВАРИАНТ 1: 308 368 (Триста восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 79 копеек 
в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта. НДС не облагается.

ВАРИАНТ 2*: 462 553 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 
19 копеек, в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

*Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер 
в соответствии с требованием части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе при условии предоставления обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации 
о закупке, по результатам проведения которой заключается Контракт, 
во исполнение требований вышеуказанной статьи Федерального закона № 44-ФЗ.

6.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ:

ВАРИАНТ 1:

Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Контракта 
в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным 
ст. 45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие о праве Заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренным Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии 
со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 5 Контракта.

В случае представления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии 
с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившем указанную банковскую гарантию, 
не осуществляется, взыскания по ней не производится.

ВАРИАНТ 2:

Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика:

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Исполнителем в размере, установленном в статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, подписи и реквизиты сторон».

Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка 
о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя 
по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту.

В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 
и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае отзыва в соответствии 
с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 
и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства 
по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

6.6. В случае непредоставления Исполнителем, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

6.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются на банковский счет Исполнителя, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.8. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), ИНН 7728013512, КПП 772801001.

Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988, ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве, Единый казначейский счет 40102810545370000003,

Казначейский счет 03214643000000017300, л/с 20736Ц83220.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Контракту, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение с использованием факсимильной или электронных средств связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Контракта прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически оказанные услуги.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии 
и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

8.3. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2.	Расторжение Контракта допускается:

9.2.1.	 по соглашению Сторон;

9.2.2.	 по решению суда;

9.2.3.	 в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.

9.3.	Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основанию, предусмотренному 
п. 9.2.1. Контракта, направляет уведомление о расторжении Контракта другой Стороне 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Контракта.

9.4.	Расторжение Контракта по основанию, предусмотренному п. 9.2.3 Контракта, осуществляется в соответствии с положениями частей 9 – 23 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

9.4.1.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.2.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям, установленным Конкурсной документацией к участникам закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.4.3.	 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). В случае отправления уведомления посредством факсимильной или электронных средств связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.4.4.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4.5.	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта.

9.4.6.	Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). Датой надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения 
о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.4.7.	Решение Исполнителю об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4.8.	Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.4.9.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

# 10. ГАРАНТИИ

10.1 Исполнитель гарантирует:

- качество оказанных Услуг в соответствии с требованиями Контракта, Технического задания и действующего законодательства Российской Федерации;

- наличие всех допусков/разрешений/лицензий, необходимых для оказания Услуг 
по Контракту;

- своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых Услугах, а также копий документов, подтверждающих их соответствие действующему законодательству и условиям Контракта.

10.2. При обнаружении недостатков в проектной документации по требованию Заказчика Исполнитель безвозмездно переделывает проектную документацию не позднее 
5 (пяти) рабочих дней, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.

10.3. Требования, связанные недостатками оказания Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком в пределах двух лет со дня передачи проектной документации (даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг).

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных действий, перечисленных в п. 11.1. Контракта, и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.03.2022 включительно, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика 
по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.

12.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному 
в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты 
с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений 
с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.6. При несоблюдении требований п. 12.6. - 12.7. Контракта, вся корреспонденция, денежные средства, поступившие на расчетный счет по адресу (реквизитам), указанным 
в Контракте, считаются полученными адресатом (получателем денежных средств), 
а обязанность в этой части исполненной.

12.7. По вопросам, не нашедшим отражения в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт 
в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

12.9. Неотъемлемой частью Контракта являются:

- Техническое задание на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1);

- Расчет цены Контракта (Приложение № 2);

- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3).

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ### Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Адрес местонахождения: 117997, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 ИНН 7728013512 / КПП 772801001 ОГРН 1037739269590 Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: БИК ТОФК 004525988 ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г.Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220, ОКПО 00229530, ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000000, ОКОПФ 75103, ОКВЭД 2 72.19 Телефон: 8 (495) 334-85-80 Адрес эл. почты: dan@ipu.ru |  |  |
| __________________ __________________/__________________/ |  | ____________________ _________________/______________/ |

# м.п.								м.п.

Приложение № 1

к Контракту от «___» __________ 20___ г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН

- Место оказание услуг: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

- Объект закупки: Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН.

- Обоснование необходимости услуги: Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности (ИССК) предназначена для организации единой информационной структуры ИПУ РАН, повышения технической укреплённости объекта и обеспечения бесперебойного функционирования с заданными параметрами качества разрабатываемого Центра Обработки Данных (ЦОД), а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

Код ОКПД 2 - 62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем.

- Срок оказания услуг: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта.

- Требования, установленные к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 2 (два) года со дня передачи проектной документации (даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг).

- Требования к разрабатываемой документации: при разработке документации необходимо учитывать:

требования ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация»;

ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания»;

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы»;

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по системам связи, телекоммуникациям, электрооборудованию, вентиляции и кондиционирования, безопасности, противопожарной защиты и строительной подготовке;

- общие корпоративные требования к текстовым документам;

- Концепцию развития локальной вычислительной сети ИПУ РАН (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к системам и элементам инженерной инфраструктуры центра обработки данных, сетям связи и комплексу технической безопасности ИПУ РАН:

- Назначение и цели создания ИССК ИПУ

- Назначение ИССК ИПУ.

Инженерная инфраструктура центра обработки данных, Сети Связи и Комплекс технической безопасности (ИССК) предназначена для организации единой информационной структуры Заказчика, повышения технической укрепленности объекта и обеспечения бесперебойного функционирования с заданными параметрами качества разрабатываемого Центра Обработки Данных (ЦОД), а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

- Цели создания ИССК ИПУ.

Основной целью создания ИССК ИПУ является создание необходимой инфраструктуры, необходимой для:

Организации вычислительной инфраструктуры;

Организации системы передачи данных;

Организации комплекса инженерно-технических средств охраны;

Разработки инженерной инфраструктуры ЦОДа.

Разрабатываемый комплекс технических средств должен обеспечивать достаточный, с точки зрения основной деятельности Заказчика, уровень отказоустойчивости.

- Исходные данные для проектирования

- Краткие сведения об объекте строительства.

- Объектом создания ИССК ИПУ является:

Помещение для размещения Центра Обработки Данных;

Этажные выделенные помещения и зоны для размещения кроссовых коммутационных стоек с оборудованием уровня доступа;

Прилегающая территория института, предназначенная для размещения средств охранного теленаблюдения и беспроводной сети передачи данных;

Придворовая территория, предназначенная для установки дизель-генераторной станции системы гарантированного электроснабжения.

Данные помещения и территории, расположены на огороженной территории 
ИПУ РАН, по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул. д. 65.

В соответствии со СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

- климатические условия данного района: абсолютная минимальная температура воздуха - -43°С; абсолютная максимальная температура воздуха - +39°С; средняя месячная относительная влажность - 82%; максимальная скорость ветра - 32 м/с.

Помещение Центра Обработки Данных расположено на 1-м этаже здания и имеет площадь 108,46 кв. метров, при длине 13,3 метров помещения и ширине 8,155 метров, при этом высота помещения в месте размещения оборудования> 3,5 метров от уровня чистого пола. В помещении выполняется один основной вход/ выход.

Охрана объекта и диспетчеризация инженерных систем, а также место, где устанавливаются центральные системы систем безопасности и пульты системы противопожарной защиты – помещение диспетчерской на 1-м этаже здания.

Проход в Центр Обработки данных и технические помещения обеспечивается по коридору 1,5 метра шириной, длиной> 15 метров, в котором расположены выходы из серверного помещения, основной и запасной выход из помещений.

Расчетная разрешенная нагрузка на перекрытие (без учета веса перекрытия) составляет 1500 кг/кв. м.

Помещения или этажные зоны, для кроссового оборудования, необходимо определить проектом.

- Схема размещения и движения.

Схемы размещения зданий, сооружений, подъездных дорог и схемы движения транспортных средств по территории Объекта предоставляются Заказчиком.

- Исходные данные для проектирования ЦОД.

Количество серверных шкафов стандартного размера 600 х 1000 42U – 14 шт. Количество телекоммуникационных шкафов стандартного размера 800 х1000 42U – 4 шт.

Среднее расчетное значение теплоизбытков от серверного шкафа – 6 кВт, от телекоммуникационного не более 2 кВт.

Принимаемый запас по мощности 20%.

Общее тепловыделение от серверных шкафов 84 кВт, от телекоммуникационных 8 кВт.

Общая мощность, потребляемая шкафами 84 кВт/100 КВА

Общая мощность, потребляемая от сети переменного тока 103 кВт/129 КВА без учета мощности инженерных систем.

Схема резервирования ответственных инженерных систем N+1.

Предусмотреть развитие системы до 28 серверных шкафов стандартного размера 600 х1000 42U.

- Условия эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД.

Оборудование должно будет находиться в условиях, соответствующих СН 512-78 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», приведенными в таблице.

- Таблица 1. Условия эксплуатации.

| - № | - Влияющая величина | - Значение |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Температура окружающего воздуха, °C | - 22 ± 5 |
| - 2 | - Относительная влажность, % | - от 30 до 80 без конденсации влаги |
| - 3 | - Атмосферное давление, кПа | - от 84 до 106 |
| - 4 | - Частота питающей электросети, Гц | - 50 ± 0,5 |
| - 5 | - Напряжение питающей сети переменного тока, В | - от 175 до 250 |

- Требования к разрабатываемым системам

- Требования к составу и структуре систем.

В состав средств Инженерной инфраструктуры Цента Обработки данных, должны входить следующие системы:

Архитектурно-строительная часть и система фальшпола;

Система электропитания;

Система резервного электропитания (ДГУ);

Система бесперебойного питания и распределительная сеть;

Система кондиционирования и вентиляции;

Структурированная кабельная система;

Система автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ);

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС).

В состав средств комплексной Системы Передачи Данных (СПД), должны входить следующие системы:

Подсистема доступа в сеть Интернет;

Подсистема корпоративной сети передачи данных (КСПД);

Подсистема открытой сети передачи данных (ОСПД);

Подсистема сети передачи данных инженерно-технических средств охраны (СПД ИТСО);

Подсистема управления СПД;

Беспроводная сеть передачи данных.

В состав средств Инженерно-технических средств охраны (ИТСО), должны входить следующие системы:

Система видеонаблюдения помещения ЦОДа;

Система видеонаблюдения прилегающей территории;

средства контроля и управления доступом (СКУД серверной);

средства охранной сигнализации (СОС серверной).

В состав Структурированной Кабельной Сети (СКС), должны входить следующие системы:

Сегмент ЦОД;

Магистральная подсистема;

Горизонтальная подсистема.

- Требования к инженерной инфраструктуре ЦОД в целом.

- Общие требования к инфраструктуре инженерных систем ЦОД.

Для обеспечения задач, решаемых Центром Обработки данных, необходимо выполнить инженерную инфраструктуру, которая должна обеспечить непрерывное функционирование процессов.

В состав инженерных систем ЦОД отнести:

архитектурно-строительный раздел и систему фальшпола в составе данного раздела;

систему электропитания ЦОД в составе систем бесперебойного и резервного питания систем, а также распределительной сети до стоечного оборудования, подсистему собственных нужд ЦОД, электропитание технологического оборудования и систем освещения (основного и аварийного), а также систем безопасности и пожарной защиты.

систему прецизионного кондиционирования и вентиляции, систему распределения и обеспечения;

структурированную кабельную сеть в составе оптической и медной ее составляющей;

систем безопасности в части охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа;

систем противопожарных мероприятий в части автоматической установки газового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,

- систему мониторинга инженерной инфраструктуры.

- Требования к персоналу.

Численность персонала для работы и обслуживания инженерной инфраструктуры (ИИ) ЦОД зависит от масштаба ее использования.

Требования к квалификации и подготовке персонала должны быть сформулированы на стадии проектирования в соответствии с количеством и объемом обслуживания систем. Режим работ для пользователей и персонала, обслуживающих ИИ, должен соответствовать принятому режиму работы предприятия Заказчика.

- Требования к архитектурно-строительной части

- Исходные данные.

Помещение для размещения ЦОД расположено на 1-м этаже здания и имеет площадь 108,46 кв. метров, при длине помещений 13,3 и ширине 8,155 метров, при этом высота помещения в месте размещения оборудования> 3.5 метра от уровня чистого пола. В помещении выполняется один основной вход/выхода.

Охрана объекта и диспетчеризация инженерных систем, а также место, где устанавливаются центральные системы систем безопасности и пульты системы противопожарной защиты – помещение диспетчерской на 1-м этаже здания

Проход в Центр Обработки данных и технические помещения обеспечивается по коридору шириной 1,5 м, длиной> 15 метров, в котором расположены выходы из серверного помещения основной и запасной выход из помещений.

Коридор является технологической зоной прохода.

Расчетная разрешенная нагрузка на перекрытие (без учета веса перекрытия) составляет 1500 кг/кв. м.

- Требования к демонтажным работам.

На площади 1-го этажа в помещении ИИ ЦОД должны быть выполнены демонтажные работы по сносу некапитальных перегородок здания, демонтажу подвесного потолка.

При выполнении демонтажа строительных конструкций полную очистку данного пространства и строительного мусора, произвести уборку помещения с использованием промышленного пылесоса.

Коммуникации систем канализации и водоснабжения, проходящие через данное помещение, должны быть вынесены за пределы данного помещения, а при невозможности выполнения данных работ – отпрессованы, вся запорная арматура вынесена за пределы помещения, места прохода коммуникаций гидроизолированы.

Кабельные трассы телефонной канализации и системы электроснабжения должны быть переложены по другим трассам, не мешающим строительным работам.

- Требования к помещениям ЦОД.

Стены, пол и потолок помещения ЦОД площадью 108,46 кв. метра должны быть очищены от остатков старых покрытий.

Выполнить гидроизоляцию стен, пола и потолка помещения посредством нанесения на данных поверхности специальных приникающих водозадерживающих материалов.

Выполнить дополнительную гидроизоляцию стен и потолка помещения проникающей гидроизоляционной мастикой.

На стены пол и потолок помещения уложить стальную сетку. Размеры растра сетки не должны превышать 50 х 50 мм. Вся сетка должны быть соединена между собой и ее один конец подключен к системе рабочего заземления здания.

После укладки сетки – стены и потолок должен быть отштукатурен и покрыт водо-дисперсионными акриловыми эмалями.

Пол помещения должен быть выполнен по технологии наливных полов, при этом величина плотности покрытия должна быть рассчитана на нагрузку от устанавливаемых конструкций в помещении.

Опорные колонны помещений должны быть покрыты приникающим водозадерживающим материалом, отштукатурены и окрашены вододисперсионными акриловыми эмалями.

Цвет стен и потолка помещения ЦОД согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования.

- Требования к технологическим помещениям и зонах прохода.

Не предусматриваются.

- Требования к дверям помещений ЦОД.

Все двери помещения ЦОД должны быть пожаробезопасными и огнестойкими, металлическими. Двери должны соответствовать требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», степень огнестойкости IE120. Размер дверных проемов 1,2 метра, высота дверных проемов 2,3 метра.

Двери должны быть обеспечены замками, обеспечивающими установку системы контроля доступа, ручками с функцией «антипаника».

- Требования к фальшполу помещения ЦОД.

В помещении ЦОД площадью 108,46 кв. м должен быть выполнен фальшпол.

Фальшпол должен быть предназначен для обеспечения подачи холодного воздуха на передние стенки шкафов с оборудованием при обеспечении статического давления в подпольном пространстве, кроме того пространство под фальшполом служит место прокладки коммуникаций системы прецизионного кондиционирования и силовой питающей сети.

Высота фальшпола – 500 мм от уровня чистого пола.

Плиты фальшпола должны быть выполнены их высокопрочного ПВХ и покрыты с верхней стороны антистатическим линолеумом, с нижней – фольгой из алюминия. Толщина плиты должна быть 38 мм.

Нагрузочная способность конструкции фальшпола должна обеспечивать величину в 1450 кг/кв. м, при данной нагрузки прогиб плиты в ее центре должен быть не более 3 – 5 мм

Для обеспечения прохождения потока холодного воздуха через плиты фальшпола в «холодных» коридорах должны быть установлены плиты с различной степенью перфорации в зависимости от уровня потока мощности воздуха.

Для вноса/выноса оборудования выполнить пандус на основном входе в помещение. Уклон пандуса в сторону двери не более 5о. Пандус должен быть выполнен устойчивым и выдерживающим нагрузку 1450 кг/кв. м.

- Требования к системе электроснабжения

- Общие требования к электроснабжению ЦОД.

Система электроснабжения должна обеспечивать потребителей ЦОД электрической энергией со следующими номинальными параметрами:

Напряжение 400В / 230В;

Частота	50Гц;

Количество фаз 3 / 1;

Система заземления	TN-S / TN-C-S.

Электроснабжение ЦОД по степени надёжности должно соответствовать требованиям особой группы первой категории по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (от трех независимых, взаимно резервируемых источников питания).

В проекте должны быть разработаны решения, препятствующие кратковременному перерыву электроснабжения во время переключения на резервный источник питания, что должно быть реализовано за счет создания системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), обеспечивающей автономное электроснабжение, в случае отключения электроснабжения от основных источников. В качестве дополнительных независимых источников должны применяться источники бесперебойного питания (ИБП) и дизельные электростанции (ДЭС).

Электроснабжение должно выполняться по схеме заземления TN-S или TN-C-S, что должно быть определено на этапе проектирования.

Сеть электроснабжения серверного помещения должна быть выделенной, выполненной по схеме TN-S. Сечения фазных, нулевых, заземляющих проводников определяются проектом, согласно ПУЭ.

Электроснабжение ЦОД от силовых трансформаторов и ДЭС может осуществляться как кабелями, так и с использованием комплектных магистральных шинопроводов. Окончательное решение определить проектом.

Распределение электроэнергии к ИТ–оборудованию осуществить с помощью распределительных шинопроводов, установленных под фальшполом серверной с последующим подключением ИТ–оборудования кабелем через отводные блоки.

- Требования к помещениям и зонам установки оборудования СЭ

- Требования к расположению помещений.

При проектировании следует учитывать общие требования к помещениям для установки оборудования системы электроснабжения согласно ПУЭ.

Помещения размещения системы электроснабжения (электрощитовые помещения) должны быть сухими. Не допускается располагать их непосредственно под санузлами, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Главный распределительный щит (щиты) должны размещаться в серверной комнате совместно с ИТ–оборудованием. Остальные распределительные щиты могут быть расположены либо в серверной, либо в других помещениях, в которых расположено электрооборудование, запитываемое от этих щитов. Двери с пределом огнестойкости минимум 0,75 ч должны открываться наружу. Дверные проемы выполнять без порога, в противном случае порог не должен превышать высоту более 50 мм для беспрепятственной транспортировки оборудования на колесных тележках до места установки.

Замки, монтируемые на дверях помещений системы электроснабжения (СЭ), должны быть механическими, с устройством ручного открывания изнутри без ключа в случае чрезвычайной ситуации (ручка типа «антипаника»).

- Требования к строительной подготовке электропомещения или места установки оборудования систем электропитания.

Из объема электропомещения (места установки оборудования) необходимо вынести все магистральные трубопроводы систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, канализации, ливневой канализации, газоснабжения, а также другие коммуникации, не связанные с СЭ. Прокладка через места установки оборудования газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Необходимо проработать мероприятия, обеспечивающие защиту помещения СЭ от проникновения влаги в случае протечек в соседних (сопредельных), а также с верхних этажей.

Стены выполнить на всю высоту этажа от уровня основного пола до потолка. Применение в конструкции и отделке стен, полов и потолков пылеобразующих материалов не допускается.

При несовпадении отметок чистого пола в коридоре и помещениях СЭ необходимо предусмотреть пандус, уклон выполняется в соответствии с требованиями норм.

Проходы в стенах и перекрытиях для кабелей следует выполнить из металлических гильз внутренним диаметром 100 мм. Все металлические гильзы в блоках должны быть соединены между собой сваркой. После прокладки кабелей производится герметизация гильз специальной противопожарной мастикой.

- Требования к электротехническим системам ЦОД

- Назначение, цели и задачи системы электроснабжения.

Для обеспечения электроснабжением и электроосвещением инженерной инфраструктуры объекта должна быть создана система электроснабжения (СЭ).

СЭ объекта реализуется в части создания комплекса взаимно резервирующих электроустановок, осуществляющих:

прием электрической мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей;

прием электрической мощности от резервных (автономных) источников электроснабжения объекта;

распределение на электрооборудование и инженерные системы внутри объекта (выполняется необходимое количество точек электрического подключения);

гарантированное электроснабжение отдельных групп потребителей;

бесперебойное электроснабжение особых групп потребителей;

электроосвещение помещений.

- Требования к составу электротехнических систем.

Система электроснабжения объекта должна включать в свой состав:

А) подсистему общего электроснабжения (СОЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей (системы внешнего электроснабжения). СОЭ является основным источником электроснабжения инженерной инфраструктуры объекта;

Б) подсистему бесперебойного электроснабжения (СБЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от СГЭ объекта и системы внешнего электроснабжения. СБЭ обеспечивает непрерывным электроснабжением требуемую часть инженерной инфраструктуры объекта в течение заданного времени при пропадании или критичных изменениях параметров электроснабжения на входе данной системы за счет электрической энергии, накопленной в электрохимических источниках – аккумуляторных батареях (АКБ). СБЭ выполняется на основе источников бесперебойного питания (ИБП). СБЭ является общей для основного ИТ-оборудования и вспомогательных инженерных систем технологического обеспечения;

В) подсистему гарантированного электроснабжения (СГЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от собственных автономных источников электроснабжения, выполняемых на основе дизель-генераторных установок (ДГУ). СГЭ обеспечивает электроснабжением инженерную инфраструктуру объекта при отключениях (авариях) системы внешнего электроснабжения (электрических сетей электросетевых компаний) или СОЭ объекта в течение заданного времени посредством выработки электроэнергии собственными ДГУ за счет имеющегося запаса топлива;

Г) систему распределения электроэнергии (СРЭ), предназначенную для распределения электроэнергии внутри ЦОД;

Д) систему электроосвещения, предназначенную для освещения помещений ЦОД.

- Требования к системе общего электроснабжения

- Требования к подключению к внешним источникам электроэнергии и трансформация напряжения.

Преобразование напряжения Высокое напряжение (ВН)/Низкое напряжение (НН) должно выполнятся от двух силовых трансформаторов здания, в котором размещается ИИ ЦОД.

Наличие автоматического ввода резерва (АВР) на стороне распределительных устройств (РУ) ВН трансформаторных подстанций обязательно.

Должен осуществляться мониторинг всех коммутационных аппаратов на стороне РУ НН трансформаторных подстанций и, по возможности, на стороне РУ ВН блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП).

Прокладка кабельных линий должна выполняться по отдельным, выделенным от остальных инженерных коммуникаций, в том числе и электрических, изолированным друг от друга трассам от каждого источника питания. Взаимно резервирующие кабельные линии необходимо прокладывать в земле или в специально обустроенной для этих целей системе кабельной канализации с соблюдением норм механической защиты и условий топологической разнесенности, снижающих вероятность механического повреждения и исключающих возможность одновременного повреждения пары (пар) взаимно резервирующих кабелей.

- Требования к учету электроэнергии.

В целях мониторинга необходимо обеспечить наличие узлов (приборов) технического учета электроэнергии. Размещение узлов технического учета определить проектом.

- Требования к вводно-распределительным устройствам.

Все компоненты распределительных щитов и щиты в сборе должны соответствовать самым последним изданиям нижеприведенных стандартов, дополнениям и приложениям к ним, действующим на территории РФ на момент разработки проектной документации.

Каждое вводно-распределительное устройство (ВРУ) должно выполнять прием электрической энергии от источников электроснабжения внешних электрических сетей, а также СГЭ объекта, и распределение на электроприемники систем СОЭ, СГЭ и СБЭ.

ВРУ должно удовлетворять следующим требованиям:

должен быть исполнен в виде единого линейного щитового конструктива;

должен иметь АВР вводов;

должен иметь схему управления АВР;

должен иметь возможность включения выходной секции (выходных секций) АВР к любому из трех вводов в автоматическом и ручном режимах;

должен иметь возможность выбора режима работы логики АВР: «автоматический», «ручной», «отключен»;

должен иметь возможность выбор приоритетного ввода;

должен иметь возможность выдачи и снятия команды на пуск ДЭС в автоматическом режиме работы АВР;

должен иметь ручное управление пуском ДЭС;

должен иметь возможность имитации пропадания входного напряжения на вводах в целях тестирования работоспособности автоматики АВР;

должен иметь гибко регулируемые задержки в автоматическом режиме работы логики АВР;

должен иметь индикацию состояния органов управления АВР, цепей управления АВР и АВ вводов выполняется в виде активной мнемосхемы;

должен иметь индикацию состояния основных секционных и распределительных автоматических выключателей (АВ) на передних панелях щитовых сборок ВРУ (объем определить проектом);

должен иметь в своем составе устройства, отображающие качественные и количественные параметры электрического тока на всех вводах, секционных выключателях и основных распределительных выходных АВ ВРУ – объем определить проектом, данные с устройств интегрировать в АСДУ.

Применяемые АВ и выключатели нагрузки должны удовлетворять следующим требованиям:

АВ производства ведущих мировых производителей;

втычное или выкатное исполнение для немодульных АВ с номинальным током менее 630 А;

для немодульных АВ – применять электронное реле расцепителя АВ.

Для мониторинга состояния оборудования необходимо наличие следующих дополнительных контактов для контроля состояния АВ:

«установлен»/«снят» для АВ втычного исполнения;

Для АВ всех типов исполнения:

«включен»;

«отключен»;

«сработал».

- Требования к системе бесперебойного электропитания.

Для электропитания серверов, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования должна быть выполнена система бесперебойного питания.

Предусмотреть использование централизованного источника бесперебойного питания (ИБП). Архитектура ИБП должна обеспечивать возможность поэтапного развития, наращивания и модернизации на протяжении всего жизненного цикла, без вывода всего комплекса из режима основной работы. Тип технологии построения ИБП – двойное преобразование.

Инвертор ИБП должен иметь динамическую стабильность <2% при изменении нагрузки от 0 до 100% при времени восстановления 1 мс, форма выходного напряжения – синусоида, КНИ не более 3%, крест-фактор не более 3, минимальные нелинейные искажения <3%.

Должна быть обеспечена возможность параллельной работы источников бесперебойного питания – до 6 устройств.

ИБП должен иметь русскоязычный дисплей и простую и понятную мнемосхему.

ИБП должен иметь систему удаленного мониторинга.

Необходимо использовать ИБП, работающие в параллельном режиме с резервированием, с блоками аккумуляторных батарей в шкафах. Схема включения ИБП – N+1.

Система бесперебойного питания должна быть выполнена на базе модульных ИБП, мощность одного ИБП должна быть 100-120 КВА. Рассчитывается при проектировании. Номинальное входное напряжение питания 380В, 50Гц.

Время автономной работы в аварийном режиме для помещения ЦОД должно составлять 8 часов с учетом работы систем от ИБП с батарейным комплектом и включения источника резервного питания (ДГУ). Время автономной работы источников бесперебойного питания при пропадании питающего напряжения должно составлять 5- 7 минут. Определяется временем запуска и выхода резервного источника питания на нагрузку.

- Требования к размещению оборудования.

Система, из модульных параллельно работающих ИБП, должна быть установлена в помещении ЦОД в отсеке, предназначенном для систем электропитания.

- Требования к системе гарантированного электропитания.

Для электропитания серверов, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования должна быть выполнена система резервного питания и использованием передвижной контейнерной дизель-генераторной установки.

Проектируемая система резервного электроснабжения ЦОД на базе дизель-генераторной установки (ДГУ) должна обеспечивать резервное электроснабжение без дозаправки в течение не менее 8 часов при дневной и ночной нагрузке.

ДГУ должен устанавливаться на улице охраняемой территории и должен иметь контейнер, оборудованный автономными системами обогрева контейнера и пожаротушения. Степень автоматизации ДГУ – 2. Тип ДГУ – резервный.

При использовании источника бесперебойного питания (ИБП) совместно с ДГУ, исчезновении питания, поступающего от силового ввода, и запуске ДГУ, последняя должна подключается к входу ИБП, обеспечивая питание нагрузки и компенсируя энергию, затраченную от аккумуляторных батарей.

Нахождение оптимальной мощности ДГУ должно быть выполнено при определении:

мощности, которую должен вырабатывать ДГУ для обеспечения нужд потребителей;

мощности, расходуемой на компенсацию энергии, затраченной аккумуляторной батареей ИБП на питание нагрузки в течении пуска и выхода на рабочий режим ДГУ, а способа этой компенсации;

мощности, затрачиваемой на зарядку входных цепей (фильтров) ИБП.

ДГУ должна быть предназначена для обеспечения гарантированным электропитанием следующей нагрузки:

инженерного и вычислительного оборудования серверного помещения;

Мощность ДГУ определяется требованиями оборудования системы, но д.б. не меньше мощности системы бесперебойного питания.

Выходная мощность (при cos phi=0,8) 120 КВА (150 кВт) - основного применения и 150 КВА (200 кВт) – резервного применения. Рассчитывается при проектировании.

Блок АВР. Комплект стартерных АКБ. Блок автоматической зарядки АКБ. Система подогрева ОЖ и масла. Резидентный глушитель -29 Дб. Гибкий переходник на выхлопную трубу. Автомат защиты генератора.

Блок контейнер на базе морского контейнера включает в себя следующие системы:

утепление, шумопоглощение;

система приточно-вытяжной вентиляции на основе клапанов с автоматическим приводом;

система пожарно-охранной сигнализации с автоматическим порошковым огнетушением;

Ручные средства пожаротушения;

система отопления (электрическая конвекционного типа);

система аварийного и дежурного освещения;

система газовыхлопа;

щит собственных нужд.

Габаритные размеры контейнера не более 12192*2438*2895 мм

- Требования к размещению оборудования.

Место размещения ДГУ на территории объекта строительства разместить и согласовать с Заказчиком при проектировании.

- Требования к электрораспределительной системе

- Общие требования. Распределение электроэнергии для обеспечения электроснабжением оборудования инженерной инфраструктуры объекта осуществляется распределительной и групповой сетями, которые выполняются посредством комплектных кабельных линий.

Степень мониторинга, управления и индикации распределительных и групповых щитов определяется проектом.

- Требования к силовой кабельной сети.

Все кабели, используемые для внутреннего электроснабжения потребителей ЦОД, должны иметь медные токопроводящие жилы и изоляцию пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением (-нг LS).

Изоляция кабелей должна соответствовать величине напряжения, которое будет к ним приложено.

Кабели на всем своем протяжении должны быть уложены на/в кабеленесущие конструкции, такие, как кабельные лотки, короба, каналы, трубы. При прокладке вне кабельных лотков для защиты кабелей должны использоваться жесткие или гибкие трубы. Трубы могут быть пластиковыми или металлическими, в зависимости от условий применения.

Проводка должна быть сменяемой. Кабели, прокладываемые в пустотах и каналах стен, должны быть установлены в жестких или гибких поливинилхлорид (ПВХ) трубах.

Трассы прокладки кабелей должны быть спроектированы таким образом, чтобы соблюдался рекомендованный производителем радиус изгиба кабелей.

Кабели рабочего и аварийного освещения, а также взаиморезервирующие кабели должны прокладываться на разных лотках, в разных трубах, коробах, и т.д., или на одном лотке через металлическую перегородку.

Взаимно резервирующие кабельные линии прокладываются изолированно друг от друга, и в общем случае не должны проходить через помещения размещения оборудования СЭ, к которому они не подключены. В случае если выполнение данного условия не представляется возможным, необходимо принять меры к физической защите кабельных линий, проходящих через «чужие» помещения, для чего выполнить изоляцию данных кабельных линий от объема этих помещений, например, посредством прокладки в стальных трубах в бетонной стяжке пола, и другие мероприятия.

- Требования к кабельным лоткам СЭ.

В ЦОД должны применяться кабельные лотки либо лестничного типа, либо лотки из сплошного оцинкованного листового материала с перфорацией, обеспечивающих удобство прокладки кабелей систем электроснабжения, его надежное крепление и повышенную плотность укладки.

При проектировании силовых лотков следует применять штатные ответвления, аксессуары, крышки и другие элементы для достижения максимальных преимуществ, предоставляемых кабельными лотками выбранного производителя.

Опорные конструкции кабельных лотков также должны быть стандартными изделиями, рекомендуемыми производителем. Загрузка лотков и расстояние между опорами креплений лотков не должно превышать величины, рекомендованной производителем.

Высота установки кабельных лотков должна быть не менее 2200мм от уровня чистого пола.

Кабельные лотки должны иметь резервное пространство не менее 15% по ширине лотка для возможной прокладки дополнительных кабелей.

При использовании металлических лотков и труб необходимо присоединить их к системе уравнивания потенциалов и обеспечить непрерывность электрического соединения по всей их длине. Для этого в местах разрывов лотков и труб допустимо использовать стандартные соединения или заземляющие кабельные перемычки.

В случае совместной прокладки в одном лотке кабелей различных систем необходимо использовать штатные разделители (сепараторы) кабельных лотков соответствующих производителей, для того чтобы обеспечить:

удобство эксплуатации и расширения кабельных коммуникаций инженерных систем ЦОД;

простоту идентификации кабелей в лотке для сокращения времени выполнения работ линейным персоналом службы эксплуатации;

защищенность кабелей отдельных систем при проведении работ по кабельной инфраструктуре других систем.

- Требования к координации трасс кабельных лотков.

Планирование трасс прохождения кабельных лотков следует координировать со всеми разделами проекта ЦОД.

Светильники следует размещать в проходах между лотками, либо под лотками. Распределители системы газового пожаротушения следует размещать между кабельными лотками, а не прямо над ними.

При проектировании трасс кабельных лотков следует учитывать план будущей расстановки аппаратных стоек в серверной и оборудования в других помещениях ЦОД для максимального обеспечения потребности оборудования в кабельной подводке.

- Требования к системе освещения

- Общие требования.

Для освещения внутренних помещений ЦОД используется искусственное электрическое освещение. В проекте должны быть предусмотрены системы рабочего и аварийного освещения. Система аварийного освещения, в свою очередь, состоит из освещения безопасности и эвакуационного освещения.

Количество, мощность и расположение светильников необходимо определить, исходя из величин нормируемой освещенности. Также необходимо принять во внимание, что светильники должны быть легкодоступны для обслуживания и не должны загораживаться несущими конструкциями, оборудованием или коммуникациями других инженерных систем.

Светильники эвакуационного освещения должны располагаться в проходах по путям эвакуации. Также над каждым выходом из помещения и в конце проходов и коридоров должны быть установлены светоуказатели «Выход». На светоуказателях должны иметь наклейки с указанием направления эвакуации.

- Требования к электропитанию системы.

Электропитание светильников системы рабочего освещения должно осуществляться от отдельной группы электрощита СОЭ. Электропитание системы дежурного и эвакуационного освещения должно осуществляться от отдельной группы электрощита СБЭ. К линиям, питающим светильники, не должно быть подключено никакое другое электрооборудование.

Светильники для освещения компьютерных залов не должны питаться от тех же щитов, от которых питаются телекоммуникационные нагрузки.

- Конструкция светильников.

Для освещения внутренних помещений Центра Обработки Данных должны использоваться светильники для жилых и общественных зданий с напряжением питания не выше 230В. Степень защиты корпусов светильников определить в соответствии с условиями, в которых он будет эксплуатироваться.

В светильниках должны использоваться современные экономичные светодиодные решения с высокими эксплуатационными характеристиками.

Светильники эвакуационного освещения должны иметь встроенные индивидуальные аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу светильников не менее 1 часа после прекращения подачи питания.

- Нормируемая освещенность.

Согласно СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение.» освещенность в компьютерных залах должна быть не менее 500 люкс в горизонтальной плоскости, и не менее 200 люкс в вертикальной плоскости, измеренных на расстоянии 1м от чистого пола в середине проходов между компьютерными шкафами.

Освещение безопасности должны обеспечивать наименьшую освещенность в размере 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 люкс внутри зданий (СНиП 23-05-95, п.7.63).

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях - 0,5 люкс, на открытых территориях - 0,2 люкс.

- Управление освещением.

Для управления освещением используется локальное управление при помощи кнопок и выключателей. Модули плавной регулировки уровнем освещения не должны использоваться для управления освещением. Устройства управления освещением должны быть расположены у всех входов в помещение на высоте 1200мм от уровня чистого пола справа от входной двери (иное определить проектом). Для протяженных коридоров и помещений, имеющих несколько входов, необходимо предусмотреть установку дополнительных устройств управления освещением.

В помещениях, где расположено оборудование инженерных систем здания, необходимо использовать электроустановочные изделия открытого (на поверхности) монтажа со степенью защиты корпуса не менее IP44. Во всех остальных помещениях должны использоваться электроустановочные изделия скрытого монтажа (заподлицо со стеной) со степенью защиты корпуса IP20.

Все электроустановочные изделия ЦОД должны быть одного цвета и изготовлены одним производителем. Выбор производителя, модели и цвета электроустановочных изделий осуществляется Заказчиком.

- Требования к системам заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжения

- Назначение, цели и задачи.

Системы заземления, молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений электроустановок ЦОД предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, а также для защиты чувствительного оборудования путем ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах электроустановки.

- Общие требования.

Каждый технологический шкаф ИТ–оборудования, а также каждая единица технологического оборудования ЦОД должна быть заземлена отдельным проводом. Не допускается последовательное присоединение шкафов к системе заземления.

Заземляющие проводники в рамках всего здания одинакового сечения должны быть в одинаковой оплетке желто-зеленого цвета и легко узнаваемы на фоне иных кабелей и проводов.

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Заземление установок и оборудования информационных технологий должно обеспечивать защиту от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3 -2009 и ГОСТ Р 58882-2020.

Обязательна установка устройств защиты от импульсных перенапряжений на всех уровнях распределения электроэнергии, питающих телекоммуникационное оборудование.

- Требования к заземлению помещения ЦОД.

Система заземляющих проводников, шин заземления отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД, заземляющие контакты оборудования подключаются к единой точке заземления – главной заземляющей шине (ГЗШ), которая должна располагаться в помещении главного распределительно щита (ГРЩ).

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена с оборудованием распределения питания, к которому относятся все распредустройства, генераторы, системы ИБП, трансформаторы и другое оборудование.

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена также с элементами механических систем (холодильные машины, внутренние блоки системы кондиционирования, насосы, баки-аккумуляторы, телекоммуникационные шкафы и стойки, установленное в них оборудование, лотки и закладные устройства из токопроводящего материала, стойки и плиты фальшпола, и другими элементами).

С системой молниезащиты здания и ГЗШ также должны быть постоянно соединены (короткими перемычками) стальные конструкции здания.

По периметру помещения серверной необходимо выполнить контур заземления металлической полосой. Полосу заземления (сечением не менее 40х4 мм, определить проектом) проложить на высоте 0,3 м выше уровня фальшпола в обход дверных проемов. Соединение полосы выполнить сваркой по ГОСТ 8713-79*. Высоту сварного шва выполнить по наименьшей толщине свариваемых элементов, свариваемые швы выполнить по ГОСТ 5264-80*. Полосу окрасить желто-зелеными чередующимися полосами. Контур заземления серверной должен быть соединен с ГЗШ ЦОД.

К контуру заземления серверной должны быть присоединены:

PE-шины всех силовых шкафов, расположенных в данном помещении;

арматура всех несущих колонн, находящихся в компьютерном зале – посредством проводника сечением не менее 16 мм2;

все металлические лотки, трубы и короба, проходящие через помещение – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

все металлические трубы и воздуховоды, проходящие через компьютерный зал – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

каждая шестая стойка (опора) фальшпола во всех направлениях – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

корпуса телекоммуникационного электрооборудования - посредством проводника сечением не менее 10 мм2

Кабели заземления, подключаемые к шинам заземления, должны подходить к ним от уровня пола строго вертикально, и непосредственно у шины иметь маркировку, закрепленную жестко на кабеле, с указанием подключаемого оборудования и типа кабеля.

- Требования к заземлению других технических помещений.

Шины заземления в технических помещениях выполняются из меди. Шина устанавливается в легкодоступном для подключения к ней и визуального контроля качества соединений месте помещения на высоте 0,3–0,5 м выше уровня пола (если в помещении есть фальшпол, то выше уровня фальшпола). Шина заземления жестко фиксируется к стене болтовыми соединениями через промежуточный крепежный элемент (рейку). Вдоль шины по всей ее длине с шагом в 30 мм устанавливаются болтовые соединители, предназначенные для подключения заземляющих контактов от устанавливаемого в помещении оборудования.

Шина заземления должна иметь ровную, очищенную поверхность. Непосредственно над шиной заземления должна находиться табличка с маркировкой.

Необходимо обеспечить возможность присоединения к контуру заземления с помощью болтовых соединений заземляющих проводников от корпусов щитовых сборок и щитков, металлических конструкций стеллажей (при необходимости), металлических лотковых систем и закладных металлических труб, металлических частей систем вентиляции и кондиционирования, пожаротушения и других. Металлические дверные конструкции присоединить к контуру заземления при помощи сварки.

- Требования к системе кондиционирования и вентиляции.

Создание климатических систем выполняется с целью поддержания параметров воздуха внутри помещений ЦОД, необходимых для безотказного функционирования оборудования.

- Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха.

Для помещения Центра Обработки Данных предусмотреть систему кондиционирования воздуха с расчетными поддерживаемыми параметрами внутреннего воздуха:

в холодный период года:

расчетная температура наружного воздуха минус - 28С,

удельная энтальпия минус -27кДж/кг,

в теплый период года:

расчетная температура наружного воздуха для систем кондиционирования 35С;

расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции 22,6С;

удельная энтальпия воздуха для систем кондиционирования 54 кДж/кг.

Для помещений ЦОД предусмотреть систему кондиционирования воздуха с расчетными поддерживаемыми параметрами внутреннего воздуха:

температура в «холодном коридоре» 20±2С, в горячем 30±5С;

относительная влажность воздуха 52±7% в холодном коридоре.

Помещение диспетчерской, насосной: согласно действующих нормативных документов.

- Требования к составу, оборудованию и материалам по оснащению помещений ЦОД.

Для поддержания требуемых параметров воздуха разработать систему кондиционирования воздуха с прецизионными внутрирядными кондиционерами.

- Требования к системе кондиционирования ЦОД.

Система кондиционирования и вентиляции воздуха должна проектироваться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП7.131130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»:

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)»;

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

Расчет холодопроизводительности системы вести из учета расчетных тепловыделений от технологического оборудования, освещения, теплопоступлений от стен. Тепловыделения рассчитать при проектировании.

Схему системы кондиционирования и тип холодоносителя выбрать при проектировании.

Для повышения надежности системы необходимо предусмотреть схему резервирования N+1, что подразумевает дублирование наиболее важных элементов системы;

В качестве внутренних блоков запроектировать внутрирядные прецизионные кондиционеры, которые должны обладать следующими характеристиками:

- явная холодопроизводительность рассчитывается и указывается при проектировании;

- каждый внутренний блок должен быть оснащен электронно-управляемыми вентиляторами;

- уровень звукового давления внутреннего блока dB(A) должен быть не более 62,0дБ(А) на расстоянии 2м от блока;

- каждый внутренний блок должен быть оснащен датчиком протечки.

Предусмотреть оснащение СКВ средствами автоматического регулирования и управления (WEB интерфейс, протокол SNMP);

Все опции и модули кондиционеров должны быть оригинальными (использование замен не допускается), и их применение должно соответствовать рекомендациям компании производителя кондиционера.

Размеры внутреннего блока кондиционера: 300*1000*42U при холодопроизводительности не менее 18 кВт.

- Требования к системе воздухораспределения в помещении ЦОД:

организовать в помещении ЦОД схему воздухораспределения на основе системы горячих и холодных коридоров и с использованием фальшпола;

раздачу воздуха от прецизионных кондиционеров предусмотреть непосредственно в «холодный коридор»;

отвод воздуха в прецизионные кондиционеры обеспечить из зон «горячих коридоров» для этого «холодные коридоры» изолировать от «горячих» светопроницаемыми панелями.

- Требования по подключению:

Осуществить отвод конденсата от внутренних блоков в канализацию через устройство гидрозатвора;

Запроектировать системы трубопроводов водопровода и дренажа, с учетом мест подключений, указанных Заказчиком;

Вентиляторы внутренних блоков кондиционеров и систему автоматики запитать от СБЭ.

- Требования к автоматизированной системе диспетчеризации и управления (АСДУ)

- Общие требования к автоматизированной системе диспетчеризации и управления (АСДУ).

АСДУ предназначена для централизованного мониторинга и управления оборудованием ЦОД. Целями создания АСДУ являются:

получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;

повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;

автоматизация диагностики и контроль периодичности обслуживания оборудования инженерных систем;

сокращение затрат на обслуживание оборудования;

дистанционный контроль/управление работой оборудования инженерных систем;

обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирование проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем;

документирование и регистрация технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб;

ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и своевременность его технического обслуживания;

разграничение полномочий и ответственности служб при принятии решений.

- Требования к взаимодействию АСДУ с системой электроснабжения.

В подсистеме диспетчеризации данной системы должны быть предусмотрены:

сигнализация наличия напряжения на вводах;

сигнализация переключения положения АВР «ввод1/ввод2/ДЭС»;

сигнализация сбоев в работе ИБП и АКБ, контроль основных параметров работы оборудования, а именно: напряжение по каждой фазе (В), перегрузка по каждой фазе, оставшееся время автономной работы (мин), температура батарейного блока (°С), bypass «включен/выключен», общая авария;

сигнализация сбоев работы ДЭС, контроль основных параметров работы установки, а именно: напряжение на АКБ (В) ДГУ, давление масла (атм), температура масла (°С), оставшееся время работы (мин), выработанная электроэнергия (кВт), линейные напряжения (В), частота шины (Гц), частота генератора (Гц), режим «ручной/автомат», авария, наличие сети;

контроль наличия электропитания у каждой стойки (шкафа) с выдачей сигнала тревоги при пропадании напряжения;

контроль качества электроэнергии путем контроля следующих параметров электроэнергии на ГРЩ: фазные токи, фазные напряжения, частота;

контроль значения потребляемой мощности по фазам (расчетным путем).

- Требования к автоматической установке газового пожаротушения ЦОД

- Краткая характеристика защищаемых помещений.

Помещение ЦОД по СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», подлежит защите автоматической установкой пожаротушения.

Площадь защищаемого помещения 108,46 м2, высота потолков 3,5 м, чистота, высота фальшпола 0,5 м.

Характеристика защищаемого помещения приведена в таблице ниже

- Таблица 2. Характеристика защищаемого помещения.

| - Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ | - П.- II а. |
| --- | --- |
| - Относительная влажность | - до 52+/-2% без выпадения конденсата |
| - Температура воздуха в помещениях | - от + 15 Сº до + 32 Сº |
| - Горючий материал | - электрооборудование, обмотка кабелей и проводов |

Обосновать категорию помещений по степени взрыво- и пожароопасности на основании требований СП12.13130-2009, введенных в действие 19.11.2008 г. на стадии проектирования автоматической установки газового пожаротушения.

- Требования к установке автоматического газового пожаротушения.

Проект автоматических установок газового пожаротушения выполнить по требованиям:

- СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- СП485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

При составлении проекта технологической части установки пожаротушения произвести расчеты требуемой массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в установке пожаротушения, диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет), площади проемов для сброса избыточного давления.

Предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения (АУГП) со следующими параметрами.

- Таблица 3. Параметры АУГП

| - Способ тушения | - Объемное тушение |
| --- | --- |
| - Способ хранения газового огнетушащего вещества | - Распределенный |
| - Виды пуска | - Автоматический (основной), дистанционный (ручной) |
| - Способ включения от пускового импульса | - Электрический, пневматический, механический или их комбинации |
| - Огнетушащее вещество | - Новек |
| - Количество направлений тушения | - 2 |

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969-96. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.

Автоматическое включение установки пожаротушения осуществить от исполнительных устройств автоматической установи пожарной сигнализации.

Установка, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100 % запас. Предусмотреть хранение запаса ГОТВ в модулях, аналогичных модулям установки. Модули для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких модулей в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ.

Трубопроводы установки следует выполнить из стальных труб по ГОСТ 8732-78 или ГОСТ 8734-75. Все распределительные трубопроводы должны быть заземлены.

Насадки выпуска ГОТВ разместить в защищаемых помещениях с учетом их геометрии и для обеспечения распределения ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

Пусковые элементы устройств местного пуска модулей и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления).

Аппаратура управления автоматической установкой газового пожаротушения должна обеспечивать:

дистанционный пуск установки;

автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91;

отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

В помещении, защищаемом автоматической установкой газового пожаротушения, и перед входами в него должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусмотреть устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа установить у входа в защищаемое помещение.

В помещении «диспетчерская» или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о неисправности установки;

об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).

Система пожаротушения должна обеспечивать интеграцию с системой пожарной сигнализации, установленной на объекте, а также обеспечивать выдачу сигналов на управление инженерными системами.

Электротехническое оборудование установки газового пожаротушения, использующее адресно-аналоговую кольцевую технологию. В состав приемно-контрольного прибора должны входить: корпус, каркас для установки сменных модулей, источник питания и модуль центрального процессора. Резервное электропитание должно осуществляется с помощью аккумуляторов, которые устанавливаются внутрь корпуса. Прибор должен обеспечивать 100% горячее резервирование, обеспечивающее нормальное функционирование системы в случае выхода из строя любого из элементов прибора либо какого-либо сбоя. Приемно-контрольный прибор должен иметь:

дисплей для отображения состояния системы не менее 4-х строк;

акустическое и оптическое оповещение о тревоге либо неисправностях;

систему автотестирования с подробным сообщением о неисправностях;

возможность ручного контроля функций;

возможность подключения внешнего пульта управления, имеющего дисплей и интегрированный протокольный принтер.

возможность подключения программируемой светодиодной индикаторной панели;

встроенную флэш-память для хранения программы и событий, происходящих в системе.

Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать:

гибкое построение алгоритма работы системы;

контроль состояния извещателей, автоматическую выдачу сообщений о загрязнении;

переключение с дневного режима на ночной с индивидуальным программированием параметров;

возможность вмешательства оператора в алгоритм работы системы;

свободное программирование адресов извещателей, объединение их в группы.

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо предусмотреть в помещениях систему удаления продуктов горения и газового огнетушащего вещества (ГОТВ). Допускается применение переносных дымососов и переносных установок вентиляции.

Укомплектовать систему пожаротушения необходимым количеством ЗИП.

Предусмотреть заземление и зануление приборов и оборудования установки пожаротушения и выполнить согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями технической документации на оборудование.

В части охраны окружающей среды установка должна соответствовать требованиям технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.

При выборе конструктивных и проектных решений автоматических установок газового пожаротушения должно учитываться:

категория производства по пожаро- и взрывоопасности помещений;

пожарная опасность и физико-химические свойства веществ и материалов, находящихся в защищаемом помещении;

строительные особенности защищаемого объекта;

наличие сертификатов соответствия и сертификатов на пожарную безопасность оборудования и огнетушащие вещества, закладываемые в проект АУГП.

- Назначение системы автоматического пожаротушения на объекте.

Установка газового пожаротушения применяется для ликвидации пожаров в серверном помещении.

- Условия ввода в эксплуатацию.

Разработчик документации должен обеспечить комплексную разработку и внедрение системы противопожарной защиты помещений (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация взаимодействия с территориальными органами ГПН в процессе разработки и сдачи систем в эксплуатацию).

Разработчик проектной документации осуществляет пусконаладочные работы, комплексное опробование системы и сдачу ее в эксплуатацию комиссии по методике, согласованной с Заказчиком.

- Особые условия строительства.

В системах воздуховодов кондиционирования воздуха защищаемых помещений предусмотреть автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки, противопожарные клапаны) или автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха защищаемых помещений.

- Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Установка пожаротушения должна быть безопасной в условиях эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте.

Доступ к оборудованию, узлам управления установок пожаротушения должен быть удобным и безопасным.

Исполнение электрооборудования, выбранного для установок пожаротушения, должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности помещений.

Электрооборудование и трубопроводы установок пожаротушения должны быть заземлены.

По степени воздействия на организм человека огнетушащие вещества не должны превышать 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

- Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

Газовые огнетушащие вещества должны быть пожаро- и взрывобезопасны.

В процессе эксплуатации установки пожаротушения необходимо предусмотреть меры, исключающие утечку ГОТВ.

- Требования к системе пожарной сигнализации.

В соответствии с действующими нормативными документами во всех помещениях ЦОД должна быть выполнена система пожарной сигнализации и автоматическая система газового пожаротушения.

Система пожарной сигнализации должна быть разработана в соответствии с требованиями СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

При поступлении тревожного сигнала  от извещателей на приемно-контрольную станцию, станция формирует сигнал «Пожар», при этом адресно-аналоговая приемно-контрольная панель (ААПКП) должна включать систему оповещения (ОП) о пожаре через контакты аварийной панели системы, подать сигнал на станцию газового пожаротушения, подать сигнал на подсистему контроля доступа для разблокирования входных дверей в помещениях для выполнении эвакуации людей, подать сигнал на выключение систем кондиционирования и гашения источников бесперебойного питания и общего обесточивания помещений.

- Требования к системе оповещения о пожаре.

Система оповещения (ОП) о пожаре предназначена для оповещения сотрудников и клиентов ЦОД о чрезвычайных ситуациях, пожарах, затоплениях и др. и управления эвакуацией персонала.

Система оповещения о пожаре должна быть спроектирована и выполнена в соответствии с действующими нормативными документами для всех помещений с временным или постоянным пребыванием людей.

Система оповещения о пожаре должна быть разделена на зоны оповещения. Количество зон оповещения определяется планировочными решениями объекта строительства. Тип ОП – сигнальный, с установкой сирен.

- Требования к серверным шкафам.

Серверные шкафы, предназначенные для размещения оборудования должны соответствовать следующим параметрам:

монтажная емкость – не менее 42U;

максимальная ширина – 600мм;

максимальная глубина – не менее 1000 мм;

максимальная высота – 42U (1991мм);

масса нетто – до 126кг;

несущая способность (статическая) – не менее 1300 кг;

несущая способность (динамическая) – не менее 1000 кг;

максимальная глубина монтажа – не менее 900 мм;

Серверный шкаф должен быть укомплектован:

крепежом для соединения соседних стоек;

опорами с регулировкой горизонтальности;

роликами;

боковыми панелями;

- Кабельные каналы.

Предусмотреть обустройство кабельных каналов для прокладки кабелей инженерных систем, входящих в состав ЦОД. Кабельные каналы должны обеспечивать подвод к каждому месту установки оборудования информационных слаботочных кабелей и проводов заземления с учетом требований ПУЭ и СНиП.

В качестве основного элемента конструкции использовать сетчатые лотки. Заполнение лотков должно быть не более 40 %.

Для прокладки кабелей инженерных систем вдоль ряда, стойки должны быть оборудованными кабельными лотками.

Все элементы конструкций должны быть гальванически связаны между собой и заземлены согласно требованиям ПУЭ. При проектировании учесть требования электромагнитной совместимости при совместной прокладке кабелей различного назначения. Кабельные каналы должны быть жестко закреплены.

- Требования к сети передачи данных.

Сеть передачи данных (СПД) должна быть построена по иерархическому принципу. Это позволяет получить наилучшие результаты по производительности, надежности, управляемости и масштабируемости. Также такой подход позволяет наращивать сеть по мере необходимости путем добавления в существующую иерархию дополнительные элементы или иерархические структуры.

- Требования к структуре сети передачи данных.

Сеть передачи данных должна (СПД) состоять из следующих подсистем:

Подсистема доступа в сеть Интернет;

Подсистема корпоративной сети передачи данных (КСПД);

Подсистема открытой сети передачи данных (ОСПД);

Подсистема сети передачи данных инженерно-технических средств охраны (СПД ИТСО);

Подсистема управления СПД;

Беспроводная сеть передачи данных.

- Требования к КСПД.

КСПД предназначена для передачи данных корпоративных информационных систем Института, подключения к ним пользователей Института.

КСПД должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра КСПД;

Сегмент уровня доступа КСПД;

Серверный сегмент КСПД.

- Требования к сегменту ядра КСПД.

Сегмент ядра КСПД предназначен для

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа КСПД

подключения КСПД к другим подсистемам СПД

Сегмент ядра КСПД должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра КСПД размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа КСПД.

Сегмент уровня доступа КСПД предназначен для подключения к КСПД оконечного пользовательского сетевого оборудования (рабочие станции, периферийное оборудование).

Сегмент уровня доступа КСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – 1000Base-T, количество портов – 24 или 48.;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра КСПД – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек);

Поддержка POE протокол 803.3at.

Оборудование сегмента доступа КСПД размещается в кроссовых узлах.

- Требования к серверному сегменту КСПД.

Серверный сегмент КСПД предназначен для подключения к КСПД серверного оборудования

Сегмент уровня доступа КСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP28 и 1000Base-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента КСПД размещается в ЦОД.

- Требования к ОСПД.

ОСПД предназначена для передачи данных открытых информационных систем Института, подключения к ним пользователей Института, лабораторий, предоставления доступа в открытые сети Интернет для гостей Института.

ОСПД должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра ОСПД;

Сегмент уровня ОСПД;

Серверный сегмент ОСПД.

- Требования к сегменту ядра ОСПД.

Сегмент ядра ОСПД предназначен для:

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа ОСПД;

подключения ОСПД к другим подсистемам СПД.

Сегмент ядра ОСПД должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра ОСПД размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа ОСПД.

Сегмент уровня доступа ОСПД предназначен для подключения к ОСПД оконечного сетевого оборудования (рабочие станции, периферийное оборудование, узлы доступа лабораторий, точки доступа беспроводной сети передачи данных).

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов портов 1G/2,5G/5G/10G Base-T, количество– 24 или 48;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра ОСПД – SFP+, поддержка скорости передачи данных 25 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек);

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Поддержка POE протокол 803.3at.

Оборудование сегмента доступа ОСПД размещается в кроссовых узлах.

- Требования к серверному сегменту ОСПД.

Серверный сегмент ОСПД предназначен для подключения к ОСПД серверного оборудования.

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP28 и 1000Base-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента ОСПД размещается в ЦОД.

- Требования к СПД ИТСО.

СПД ИТСО предназначена для передачи данных инженерно-технических систем безопасности (системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной сигнализации и тп).

СПД ИТСО должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра СПД ИТСО;

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО;

Серверный сегмент СПД ИТСО.

- Требования к сегменту ядра СПД ИТСО.

Сегмент ядра СПД ИТСО предназначен для:

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа СПД ИТСО;

подключения СПД ИТСО к другим подсистемам СПД.

Сегмент ядра СПД ИТСО должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра СПД ИТСО размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа СПД ИТСО.

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО предназначен для подключения к СПД ИТСО оконечного пользовательского сетевого оборудования систем ИТСО (рабочие станции, камеры видеонаблюдения, контроллеры СКУД и т. п.)

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – 1000Base-T, количество портов определяется проектом;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра СПД ИТСО – SFP или SFP+;

Поддержка POE протокол 803.3at.

Для коммутаторов уличного размещения требования определяются проектом.

Оборудование сегмента доступа КСПД размещается в кроссовых узлах и уличных узлах доступа.

- Требования к серверному сегменту СПД ИТСО.

Серверный сегмент СПД ИТСО предназначен для подключения к СПД ИТСО серверного оборудования.

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+ или 10Gbase-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 1 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента СПД ИТСО размещается в ЦОД.

- Требования к подсистеме управления СПД.

Подсистема управления СПД должна из себя представлять программно-аппаратный комплекс, предназначенный для:

Мониторинга состояния оборудования СПД и БСПД;

Централизованного управления параметрами оборудования СПД и БСПД.

- Подсистема доступа в сеть Интернет.

Подсистема доступа в сеть Интернет предназначена для организации контролируемого взаимодействия с сетью Интернет. Подсистема должна включать:

Граничные маршрутизаторы;

Межсетевые экраны;

Граничные коммутаторы.

Оборудование подсистемы доступа в сеть Интернет размещается в ЦОД.

Подсистема доступа в сеть Интернет должна быть рассчитана на пропускную способность не менее 10 Гб/с.

Подсистема не должна иметь единых точек отказа – все оборудование должно быть зарезервировано.

Межсетевые экраны должны обладать следующим функционалом:

Соответствие профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016);

Соответствие профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012);

Контроль Приложений на 7м уровне модели ISO;

публикация внутренних ресурсов и сервисов;

Антивирусная защита;

Идентификация пользователей;

Виртуальная частная сеть;

Дешифрование SSL.

- Требования к беспроводной сети передачи данных.

Беспроводная сеть передачи данных предназначена для предоставления доступа к ресурсам Института и сети Интернет с беспроводных устройств по протоколам Wi-Fi.

Беспроводной сетью должны покрываться следующие территории Института:

Административный корпус (коридоры, кабинеты);

Конференц-залы;

Фойе;

Внутренний двор напротив главного входа.

Беспроводная сеть передачи данных должна состоять из следующих компонентов:

Контроллеры управления БСПД;

Точки доступа БСПД.

- Требования к формированию технических требований для проектирования БСПД.

Формирование технических требований необходимо провести после радио обследования. На основе сформированных технических требований разрабатывается проектная документация.

Базовые технические требования к беспроводной сети:

Минимальный уровень принимаемого сигнала: -67 дБм (на границе ячейки);

Минимальное отношение сигнал/шум: 25 дб;

Поддержка бесшовного роуминга в том числе для работы IP телефонии;

Поддерживаемые стандарты: IEEEE 802.11g/n/ac/ax;

Используемый уровень мощности передатчиков Wi-Fi точки доступа: не более 25 мВт;

Перекрытие каналов: 20 % (или не более -75дБм). Требования предъявляются в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц;

Отсутствие перекрытий каналов для мест размещения стационарных пользователей;

Нагрузочные характеристики на Wi-Fi сеть (Airtime Utilization) - не более 70%.

Дополнительные функциональные требования к беспроводной сети:

Наличие системы централизованного мониторинга и управления оборудованием беспроводной сети;

Контроль состояния эфира;

Контроль сетевого трафика беспроводной сети;

Управление авторизацией и аутентификацией пользователей сети;

Геолокация и статистика перемещений клиентов.

При формировании технических требований по модернизации беспроводной сети необходимо определить:

Требуемые зоны покрытия беспроводной сети. Для разных зон могут быть сформированы разные целевые показатели параметров беспроводной сети;

Требования по количеству и типам беспроводных клиентов;

Требования по типам сетевого трафика, скорости передачи данных;

Требования к стандартам беспроводной сети и частотным диапазонам;

Требования по техническим параметрам радиосигнала, в том числе: уровень сигнала, соотношение сигнал/шум, пересечение каналов.

Сформированные требования должны учитывать необходимость использования существующего оборудования, а также результаты радиообследования.

- Требования к контроллерам управления БСПД.

Контроллеры управления БСПД предназначены для:

централизованного управления точками доступа БСПД;

аутентификации и авторизации пользователи БСПД;

БСПД должна включать не менее двух контроллеров управления, работающих в отказоустойчивой группе (кластере).

- Требования к точкам доступа БСПД.

Точки доступа БСПД предназначены для подключения конечных устройств (смартфоны, ноутбуки и т. п.) к СПД.

Точки доступа должны поддерживать:

протоколы WiFi 802.11g/n/ac/ax;

питание по POE 802.3at или 802.3af.

Типы креплений и антенн определить проектом.

Для уличного размещения предусмотреть точки доступа, поддерживающие работу в расширенном температурном диапазоне.

В зависимости от определенных на этапе обследования объекта требований по плотности клиентов БСПД, использовать точки доступа соответствующей производительности и функциональности.

- Требования к вычислительной инфраструктуре.

Вычислительная инфраструктура предназначена для обеспечения работы информационных систем Института и должна включать:

Серверное оборудование;

Системы хранения;

Инфраструктурное программное обеспечение.

Оборудование вычислительной инфраструктуры размещается в проектируемом ЦОД.

- Требования к серверному оборудованию.

Вычислительных мощностей серверного оборудования должно быть достаточно для выполнения следующих задач:

Обеспечение работы внутренних корпоративных информационных систем Института;

Работы публичной среды виртуализации для предоставления вычислительных ресурсов подразделениям и лабораториям Института;

Миграции существующих ИС с существующего устаревшего оборудования на новое.

Детальный расчет требований к вычислительной инфраструктуре необходимо определить при проектировании.

- Требования к системам хранения.

Проектируемые системы хранения должны обеспечивать не менее трех уровней хранения данных:

Оперативное хранение на твердотельных накопителях;

Хранение «холодных» данных на магнитных жестких дисках;

Хранение резервных копий и архивных данных на выделенной системе хранения.

Системы хранения должны поддерживать работу с протоколами блочного и файлового форматов.

Расчет требований к системам хранения определить проектом.

- Требования к инфраструктурному программному обеспечению.

Проектом необходимо определить следующие классы инфраструктурного программного обеспечения:

Система виртуализации серверов;

Система резервного копирования;

Система аутентификации и авторизации;

Система мониторинга.

- Требования к системе унифицированных коммуникаций.

Система унифицированных коммуникаций предназначена для обеспечения взаимодействия сотрудников института, пользователей ИТ систем при помощи различных механизмов:

Электронная почта;

Чат и мгновенные сообщения;

Аудио и видео звонки и конференции;

Совместная работа и обмен документами.

Система должна быть рассчитана на 1000 пользователей с возможностью масштабирования.

Система должна работать на ресурсах проектируемой вычислительной инфраструктуры и не иметь единой точки отказа.

- Требования к инженерно-техническим средствам охраны

- Общие положения.

Проектируемые в строящемся ЦОД системы безопасности должны состоять из:

подсистемы контроля и управления доступом;

подсистемы телевизионного наблюдения.

- Требования к подсистеме контроля и ограничения доступа.

Технические средства системы контроля доступа должны обеспечивать:

возможность графического отображения состояния подсистемы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации);

ведение протоколов электронных журналов;

переход на ручное управление отдельных элементов (по согласованию с Заказчиком) СКУД;

оборудование СКУД серверной должно быть совместимо с существующей на объекте системой комплексной безопасности (PERCo-S-20);

контроллер СКУД серверной должен соединяться с сервером СКУД через локальную вычислительную сеть сегмент безопасности;

предусмотреть автоматическую разблокировку двери серверной по сигналу от АУПТ в серверном помещении.

- Требования по назначению системы контроля доступа, регламент входа и выхода.

Проход сотрудников через зоны осуществляется по личным карточкам в соответствии с разрешительной системой доступа в автоматизированном режиме. Вынос (внос) ценностей и имущества осуществляется по пропускам установленной формы. В качестве идентификационных карт применить карты “проксимити”.

Пропуск сотрудников через пункты контроля доступа (помещение ЦОД) должен осуществляться по одному признаку идентификации (например, электронной карте).

- Размещение периферийных устройств.

Требования к аппаратно-программному комплексу системы контроля доступа

СКД работает под управлением IBM-совместимого компьютера, установленного в помещении диспетчерской

Программное обеспечение системы контроля и управления доступом должно быть интегрирована в общую систему управления системы безопасности.

Системой контроля доступа должны быть оборудованы:

вход в ЦОД, насосную - считыватель карт доступа на вход и выход, входная дверь должна быть оборудована электромагнитным замком, датчиком положения двери и дверным доводчиком.

- Требования к интеграции.

Комплекс систем безопасности должен работать как единая система безопасности. Для обеспечения постоянного контроля за охраной объекта при проектировании системы должна быть проведена работа по обеспечению интеграции системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом на уровне приложений.

Комплекс систем безопасности должен быть оборудован автоматизированными рабочими местами (АРМ) для мониторинга и управления процесса охраны. Монитор АРМ оператора должен отображать план охраняемого помещения с местами установки датчиков и указаниями зон охраны и мест прохода, оборудованных системой контроля и управления доступом.

При поступлении тревожных сообщений от датчиков или считывателей системы, на мониторе АРМ оператора должны отображаться сообщения виде сигналов тревог в звуковой или в световой форме, текст тревожных сообщений и их графическое обозначение должно выводиться на монитор выделенным красным цветом. Все сообщения системы должны протоколироваться в журнале программного обеспечения системы. Действия дежурной смены должны быть строго регламентированы для действий по тревожным сообщениям.

- Подсистема телевизионного наблюдения.

Оборудование телевизионного наблюдения должно обеспечить:

- контроль входа/выхода из помещений ЦОД;

- контроль и наблюдение за установленным в ЦОД оборудованием;

- воспроизведение записанной информации и ее просмотр в случае необходимости на мониторе;

- контроль обстановки, запись информации, по сигналу тревоги систем охранной сигнализации, управления доступом с камеры, наблюдающей зону тревоги; наблюдение обстановки и запись информации с тревожных камер должны быть приоритетными;

- предусмотреть выделение дискового пространства под круглосуточную запись со всех видеокамер в серверные помещения с глубиной хранения в 30 суток;

- для подключения камер видеонаблюдения к коммутаторам в узлах доступа применять кабеля типа витая пара категории не ниже 6;

- Общие требования к составу оборудования подсистемы телевизионного наблюдения.

Подсистема телевизионного наблюдения должна обеспечить отображение видео информации в цветном изображении.

Количество видеокамер внутреннего рубежа наблюдения - 6 настенного и потолочного исполнения, исполнение видеокамер – для внутренней установки.

Необходимо обеспечить наблюдение за установленным на внешней площадке ДГУ.

Все видеокамеры должны быть оснащены объективами, обеспечивающими получение изображения высокой четкости, при необходимости объективы оснастить ZOOM – механизмами.

Точное количество видеокамер и места их установки должны быть определены на стадии проектирования объекта.

Подсистема телевизионного наблюдения должна обеспечить ведение просмотра объекта при условии освещенности не менее 0,07 lx, что позволит вести наблюдение за охраняемыми объектами (зонами) без применения ИФК-прожекторов.

Монитор должен обеспечивать показ видеоинформации с разрешающей способностью 850 линий в центре.

В качестве управляющего ядра системы применить цифровые видеорегистраторы. Видеорегистраторы и/или видеосерверы должны обеспечивать:

- круглосуточную запись со всех видеокамер (разрешением до 5 mpx), с расчетным временем хранения информации – 30 дней;

- наложение масок на выделенные зоны изображений;

- одновременная запись и воспроизведение в реальном времени, удалённый доступ, отображение, воспроизведение архива с рабочих мест операторов.

Для коммутации оборудования использовать коммутаторы, выделенные в отдельную физическую сеть. Коммутаторы должны обеспечивать поддержку PoE (802.3af) на своих портах 10/100 BASE-TX/1000 BASE-T, для организации питания видеокамер.

- Требования к структурированной кабельной системе

- Требования по назначению.

Структурированная кабельная система (СКС) должна быть предназначена для создания физической среды обмена и передачи данных и информации в центре обработки данных (ЦОД), на рабочих местах сотрудников, беспроводной сети передачи данных Wi-Fi, оборудования средств технической безопасности. СКС включает в себя: кабельные соединения, коммутационные центры и оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования информационных систем.

- Цель создания СКС.

Основной целью создания Структурированной Кабельной Системы является создание интегрированной высоконадежной информационной системы ЦОД, не зависящей от используемых приложений, от месторасположения и типа оконечного информационного оборудования.

- Требования к структурной схеме.

Cтруктура СКС в ЦОД должна состоять из двух основных подсистем:

- Рис. 4.7.3

Main Distribution Area (MDA) - главная распределительная подсистема, обеспечивает интерфейс доступа в ЦОД и распределение горизонтальных медных и оптических кабелей, прокладываемых к серверным стойкам. MDA включает оконечное оборудование операторов связи, маршрутизаторы, магистральные коммутаторы и т. п.

EDA/ Equipment Distribution Area – аппаратная подсистема, доставляющая трафик от MDA в рабочие области к серверам, дисковым массивам и т. п.

МС - главный распределительный узел.

Горизонтальные кабели – кабели, прокладываемые между зоной MDA и EDA.

- Схема подключения сетевого оборудования в ЦОД.

СКС должна обеспечить подключение сетевого оборудования, установленного в ЦОД.

- Рис. 4.7.4

- Требования к компонентам.

Все компоненты должны удовлетворять требованиям международного стандарта ISO 11801:2002.

К каждой серверной стойке подвести:

Не менее 24 4-х парных кабелей категории 6А;

Оптический кабель с многомодовыми волокнами 50/125 мкм не ниже категории ОМ-4 с количеством волокон не менее 48.

Медные и оптические кабели должны быть не распространяющими горение.

Главный распределительный узел оснастить коммутационными панелями в количестве достаточном для расключения всех горизонтальных медных и оптических кабелей, приходящих от серверных стоек и операторов связи.

Главный распределительный узел укомплектовать:

- Патч-панелями на 24 порта FTP с модулями RJ-45, высотой 1U, категории 6А;

- Патч-панелями с дуплексными оптическими модулями LC типа для многомодового волокна 50/125 мкм не ниже категории ОМ-4;

- При необходимости - патч-панелями с дуплексными оптическими модулями LC типа для одномодового волокна 8/125 мкм;

- кабельными организаторами;

- комплектом шин заземления.

Комплектация коммутационными и аппаратными шнурами производится на уровне 90% от общего количества портов СКС.

- Требования к кроссовым помещениям.

Для установки сетевого оборудования уровня доступа для горизонтальной подсистемы СКС, предусматривается выделение отдельных вспомогательных коммутационных центров (ВКЦ), в случае невозможности выделения отдельного кроссового помещения, допускается применение навесных телекоммуникационных шкафов.

Вспомогательные коммутационные центры должны располагаться так, чтобы максимально «покрыть» потребность пользователей в сервисах. Расстояние до пользователей от ВКЦ не должно превышать 90 метров.

Соединения между главным распределительным узлом и вспомогательными коммутационными центрами должны быть реализованы одномодовыми волоконно-оптическими линиями связи, типа OM4, по топологии «звезда». Предусмотреть запас оптических волокон в кабеле не менее 100%. В отдельных случаях возможна применения топологий «цепь или шина» для организации связей между коммутационными центрами.

Для разделки оптических кабелей должны быть предусмотрены 19” оптические кроссы соответствующей емкости, устанавливаемые в телекоммуникационные шкафы или открытые стойки.

- Требования к горизонтальной подсистеме.

Подсистема рабочего места должна предусматривать:

рабочие места оснащаются из расчета два порта на одно рабочее место;

рабочие места руководителей и секретарей – не менее 4 портов на место;

для подключения Wi-Fi точек доступа и видеокамер: телекоммуникационная розетка, устанавливаемая в подпотолочном пространстве. Тип – накладная, белого цвета;

для подключения оргтехники (принт-зоны): две сдвоенные телекоммуникационные розетки, устанавливаемую в стену на высоте 0.300 от уровня фальшпола или в напольный люк. Тип адаптера и необходимые аксессуары определить при проектировании (согласно типу электроустановочных изделий);

напольные лючки, места установки мультимедийного оборудования – не менее 2 портов на место;

прочее оборудования – по согласованию с Заказчиком и в соответствии с техническими требованиями подключаемого оборудования.

Расположение телекоммуникационных розеток определяется в соответствии с планом размещения рабочих мест и может уточняться совместно с заказчиком при проектировании.

Горизонтальная подсистема должна базироваться на медных кабелях типа «витая пара». Для прокладки использовать 4-х парные медные кабели с улучшенными характеристиками пожаробезопасности (серия кабелей LSZH).

В качестве кроссов горизонтальных кабелей использовать 19-ти дюймовые панели 1U с 24 разъемами типа RJ45 модульного типа.

- Требования к подсистеме закладных устройств.

Подсистема закладных устройств предназначена для обеспечения инсталляции кабелей.

Система кабеле-несущих конструкций центра обработки данных представляет собой трассы для прокладки кабелей между кроссом и стойками с серверным и коммутационным оборудованием. Кабельные трассы прокладываются над серверными стойками.

Трассы устанавливаются или выбираются таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

Заполнение трасс при проектировании не должно превышать 40 %.

Для монтажа кабелей и проводов систем предусмотреть устройства кабеленесущих конструкций.

Силовые и информационные кабели должны прокладываться раздельно.

Прокладку кабелей над стойками выполнить в сетчатых лотках.

В зависимости от архитектуры и конструкторских особенностей помещения допускается принятие иных решений по инсталляции системы кабеленесущих конструкций.

Система заземления трасс должна отвечать требованиям ПУЭ («Правила устройства электроустановок», издание седьмое, Главгосэнергонадзор России, 2000).

- Требования к администрированию СКС.

Система администрирования включает следующие составные части: идентификаторы, метки, записи, отчеты, чертежи и наряды на работы.

Каждый элемент кабельной системы (кабель, единица коммутационного оборудования и каждый ее коннектор) должны быть легко идентифицируемы. Физическими средствами нанесения идентификаторов являются метки.

Администратор (ответственное лицо со стороны Заказчика), после сдачи СКС в эксплуатацию, обязан документировать текущее состояние и все изменения в системе. Это необходимо для сохранения гибкости системы, а также для упрощения ее обслуживания и ремонта. Записи, отчеты, чертежи и наряды на работу должны содержать совокупные данные об элементах телекоммуникационной инфраструктуры или необходимые данные для внесения изменений.

Записи кабеля должны содержать следующие минимальные сведения:

идентификатор кабеля;

тип кабеля;

длина кабельного линка;

поврежденные пары/проводники;

ссылки на записи позиций коммутационного оборудования.

Записи коммутационного оборудования должны содержать следующие минимальные сведения:

идентификатор коммутационного оборудования;

тип коммутационного оборудования и его коннекторов;

номера поврежденных коннекторов;

ссылки на записи кабеля.

Кабели и порты СКС должны быть промаркированы и идентифицированы.

Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема. Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации. Система маркировки предлагается Исполнителем и утверждается Заказчиком.

Маркировка элементов проводится путем нанесения самоклеящихся меток:

Серверные стойки и каждая коммутационная панель маркируются одной меткой.

Кабель маркируется с двух сторон на расстоянии не далее 300 мм от концов.

- Требования к возможности развития и модернизации.

Необходима возможность адаптации СКС к изменяющимся в процессе ее эксплуатации условиям.

СКС должна допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов.

При построении СКС должен применяться принцип унификации оборудования.

Принципы построения и размещения оборудования СКС должны допускать изменение расположения оборудования без значительных капиталовложений и временных затрат.

Проектируемая СКС должна иметь возможность последующего развития, перехода на новые виды оборудования и стандарты передачи данных; должна быть обеспечена высокая степень совместимости используемого оборудования с оборудованием других производителей.

- Требования к безопасности.

Все оборудование, входящее в СКС, должно соответствовать международным стандартам, регламентирующим безопасную эксплуатацию сооружений.

Защита СКС от несанкционированного доступа осуществляется с использованием:

административных методов ограничения доступа в помещения и к коммутационным центрам, расположенным в серверных помещениях;

обеспечения беспрерывного соединения, при прохождении трассы прокладки по неконтролируемой территории.

- Требования по условиям эксплуатации.

Устанавливаемое оборудование и аппаратура должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Оптические кабели должны допускать возможность их перекоммутации Заказчиком в процессе эксплуатации без ухудшения параметров канала.

- Требования к надежности и безопасности эксплуатации технических средств.

Устанавливаемое оборудование и кабели СКС должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ в здание.

Устанавливаемая аппаратура должна быть безопасна при монтаже и эксплуатации лиц, соблюдающих правила обращения с ней.

Исполнитель при разработке документации должен использовать решения от производителей, обеспечивающих системную гарантию не менее 15 лет.

- Требования к заземлению.

Все металлические кабельные каналы, серверные стойки должны быть надежно заземлены защитным заземлением.

Для заземления телекоммуникационного оборудования предусмотреть отдельный контур технологического заземления, не более 10 Ом, с точкой выравнивания потенциалов на вводе в здание.

- Требования к автоматической установке газового пожаротушения ЦОД

- Краткая характеристика защищаемых помещений.

Помещение ЦОД по СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», подлежит защите автоматической установкой пожаротушения.

Площадь защищаемого помещения 108,46 м2, высота потолков 3,5 м, чистота, высота фальшпола 0,5 м.

Характеристика защищаемого помещения приведена в таблице ниже

- Таблица 2. Характеристика защищаемого помещения.

| - Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ | - П.- II а. |
| --- | --- |
| - Относительная влажность | - до 52+/-2% без выпадения конденсата |
| - Температура воздуха в помещениях | - от + 15 Сº до + 32 Сº |
| - Горючий материал | - электрооборудование, обмотка кабелей и проводов |

- Обосновать категорию помещений по степени взрыво- и пожароопасности на основании требований СП12.13130-2009, введенных в действие 19.11.2008 г. на стадии проектирования автоматической установки газового пожаротушения.

Требования к установке автоматического газового пожаротушения.

Проект автоматических установок газового пожаротушения выполнить по требованиям:

СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- - СП485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

При составлении проекта технологической части установки пожаротушения произвести расчеты требуемой массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в установке пожаротушения, диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет), площади проемов для сброса избыточного давления.

Предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения (АУГП) со следующими параметрами.

- Таблица 3. Параметры АУГП

| - Способ тушения | - Объемное тушение |
| --- | --- |
| - Способ хранения газового огнетушащего вещества | - Распределенный |
| - Виды пуска | - Автоматический (основной), дистанционный (ручной) |
| - Способ включения от пускового импульса | - Электрический, пневматический, механический или их комбинации |
| - Огнетушащее вещество | - Новек |
| - Количество направлений тушения | - 2 |

- Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969-96. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

- Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.

Автоматическое включение установки пожаротушения осуществить от исполнительных устройств автоматической установи пожарной сигнализации.

Установка, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100 % запас. Предусмотреть хранение запаса ГОТВ в модулях, аналогичных модулям установки. Модули для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких модулей в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ.

Трубопроводы установки следует выполнить из стальных труб по ГОСТ 8732-78 или ГОСТ 8734-75. Все распределительные трубопроводы должны быть заземлены.

- Насадки выпуска ГОТВ разместить в защищаемых помещениях с учетом их геометрии и для обеспечения распределения ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

Пусковые элементы устройств местного пуска модулей и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления).

Аппаратура управления автоматической установкой газового пожаротушения должна обеспечивать:

дистанционный пуск установки;

автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91;

отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

В помещении, защищаемом автоматической установкой газового пожаротушения, и перед входами в него должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусмотреть устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа установить у входа в защищаемое помещение.

В помещении «диспетчерская» или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о неисправности установки;

об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).

Система пожаротушения должна обеспечивать интеграцию с системой пожарной сигнализации, установленной на объекте, а также обеспечивать выдачу сигналов на управление инженерными системами.

Электротехническое оборудование установки газового пожаротушения, использующее адресно-аналоговую кольцевую технологию. В состав приемно-контрольного прибора должны входить: корпус, каркас для установки сменных модулей, источник питания и модуль центрального процессора. Резервное электропитание должно осуществляется с помощью аккумуляторов, которые устанавливаются внутрь корпуса. Прибор должен обеспечивать 100% горячее резервирование, обеспечивающее нормальное функционирование системы в случае выхода из строя любого из элементов прибора либо какого-либо сбоя. Приемно-контрольный прибор должен иметь:

дисплей для отображения состояния системы не менее 4-х строк;

акустическое и оптическое оповещение о тревоге либо неисправностях;

систему автотестирования с подробным сообщением о неисправностях;

возможность ручного контроля функций;

возможность подключения внешнего пульта управления, имеющего дисплей и интегрированный протокольный принтер.

возможность подключения программируемой светодиодной индикаторной панели;

встроенную флэш-память для хранения программы и событий, происходящих в системе.

Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать:

гибкое построение алгоритма работы системы;

контроль состояния извещателей, автоматическую выдачу сообщений о загрязнении;

переключение с дневного режима на ночной с индивидуальным программированием параметров;

возможность вмешательства оператора в алгоритм работы системы;

свободное программирование адресов извещателей, объединение их в группы.

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо предусмотреть в помещениях систему удаления продуктов горения и газового огнетушащего вещества (ГОТВ). Допускается применение переносных дымососов и переносных установок вентиляции.

Укомплектовать систему пожаротушения необходимым количеством ЗИП.

Предусмотреть заземление и зануление приборов и оборудования установки пожаротушения и выполнить согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями технической документации на оборудование.

В части охраны окружающей среды установка должна соответствовать требованиям технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.

При выборе конструктивных и проектных решений автоматических установок газового пожаротушения должно учитываться:

категория производства по пожаро- и взрывоопасности помещений;

пожарная опасность и физико-химические свойства веществ и материалов, находящихся в защищаемом помещении;

- строительные особенности защищаемого объекта;

- наличие сертификатов соответствия и сертификатов на пожарную безопасность оборудования и огнетушащие вещества, закладываемые в проект АУГП.

- Назначение системы автоматического пожаротушения на объекте.

Установка газового пожаротушения применяется для ликвидации пожаров в серверном помещении.

- Условия ввода в эксплуатацию.

Разработчик документации должен обеспечить комплексную разработку и внедрение системы противопожарной защиты помещений (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация взаимодействия с территориальными органами ГПН в процессе разработки и сдачи систем в эксплуатацию).

Разработчик проектной документации осуществляет пусконаладочные работы, комплексное опробование системы и сдачу ее в эксплуатацию комиссии по методике, согласованной с Заказчиком.

- Особые условия строительства.

В системах воздуховодов кондиционирования воздуха защищаемых помещений предусмотреть автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки, противопожарные клапаны) или автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха защищаемых помещений.

- Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Установка пожаротушения должна быть безопасной в условиях эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте.

Доступ к оборудованию, узлам управления установок пожаротушения должен быть удобным и безопасным.

Исполнение электрооборудования, выбранного для установок пожаротушения, должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности помещений.

Электрооборудование и трубопроводы установок пожаротушения должны быть заземлены.

По степени воздействия на организм человека огнетушащие вещества не должны превышать 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

- Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

Газовые огнетушащие вещества должны быть пожаро- и взрывобезопасны.

В процессе эксплуатации установки пожаротушения необходимо предусмотреть меры, исключающие утечку ГОТВ.

- Требования к системе пожарной сигнализации.

- В соответствии с действующими нормативными документами во всех помещениях ЦОД должна быть выполнена система пожарной сигнализации и автоматическая система газового пожаротушения.

- Система пожарной сигнализации должна быть разработана в соответствии с требованиями СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- При поступлении тревожного сигнала  от извещателей на приемно-контрольную станцию, станция формирует сигнал «Пожар», при этом адресно-аналоговая приемно-контрольная панель (ААПКП) должна включать систему оповещения (ОП) о пожаре через контакты аварийной панели системы, подать сигнал на станцию газового пожаротушения, подать сигнал на подсистему контроля доступа для разблокирования входных дверей в помещениях для выполнении эвакуации людей, подать сигнал на выключение систем кондиционирования и гашения источников бесперебойного питания и общего обесточивания помещений.

- Требования к системе оповещения о пожаре.

- Система оповещения (ОП) о пожаре предназначена для оповещения сотрудников и клиентов ЦОД о чрезвычайных ситуациях, пожарах, затоплениях и др. и управления эвакуацией персонала.

- Система оповещения о пожаре должна быть спроектирована и выполнена в соответствии с действующими нормативными документами для всех помещений с временным или постоянным пребыванием людей.

- Система оповещения о пожаре должна быть разделена на зоны оповещения. Количество зон оповещения определяется планировочными решениями объекта строительства. Тип ОП – сигнальный, с установкой сирен.

- Требования к монтажным конструктивам.

- Серверные шкафы комплектуются по следующему принципу: в верхних рядах размещаются оптические патч-панели, а затем устанавливаются патч-панели с модулями RJ-45.

- Состав и содержание работ по разработке документации

- Стадии создания ИССК ИПУ

Проектную документацию проекта ИССК ИПУ выполнить в одну стадию – рабочая документация в соответствии ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Требования к составу документации.

Состав проектной документации, выпускаемой для ИИ ЦОД должен предусматривать следующие разделы:

- Таблица 3. Список альбомов проектной документации

| - № п.п | - Наименование альбома | - № альбома |
| --- | --- | --- |
| - АС.1 | - Архитектурно-строительная часть и система фальшпола | - Альбом №1 |
| - ЭС | - Система электропитания | - Альбом №2 |
| - ЭМ.1 | - Система резервного электропитания (ДГУ) | - Альбом №3 |
| - ЭМ.2 | - Система бесперебойного питания и распределительная сеть | - Альбом №4 |
| - ОВ | - Система кондиционирования и вентиляции | - Альбом №5 |
| - СС.1 | - Структурированная кабельная система | - Альбом №6 |
| - ПТ | - Система автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ) | - Альбом №7 |
| - ПС | - Система автоматической пожарной сигнализации АПС) | - Альбом №8 |
| - СС.2 | - Система телевизионного наблюдения (СТН) | - Альбом №9 |
| - СС.3 | - Система контроля и управления доступом (СКУД) | - Альбом №10 |
| - ОС | - Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС) | - Альбом №11 |
| - СС.4 | - Система автоматизированной диспетчеризации и управления (АСДУ) | - Альбом №12 |
| - СПД | - Система передачи данных (СПД) | - Альбом №13 |
| - ВИ | - Вычислительная инфраструктура и система унифицированных коммуникаций | - Альбом №14 |

- Проектная документация

- Состав комплекта проектной документации может изменяться на стадии проектирования по согласованию с Заказчиком.

- Для проведения проектирования, со стороны Заказчика исходными документами являются:

Планировки этажа и фасада здания;

Проекты других инженерных систем здания, которые присутствуют или присутствие которых планируется в помещении ЦОД;

Генплан прилегающей территории с нанесением подземных коммуникаций.

- На данной стадии проводятся следующие работы:

Разработка комплекта проектной документации на создание ИССК ИПУ в составе:

- Пояснительная записка;

- Рабочая документация.

Состав альбома проектной документации (состав варьируется в зависимости от подсистемы):

- Общие данные;

- Схема структурная системы;

- Схема функциональная системы;

- План расположения оборудования;

- План прокладки кабельных трасс;

- Схема электрических подключений;

- Схема электрическая принципиальная;

- Схема расположения оборудования;

- Таблица соединений и подключений;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы.

- По данной стадии отчетными документами являются:

Проектная документация. На каждую систему выпускается альбом
 с комплектом чертежей;

Спецификация оборудования на каждую систему;

Строительное задание.

- Перечень документов, предъявляемых по окончании работ.

- После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- проектную документацию;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Порядок внесения изменений.

- Изменения к утвержденному ТЗ на создание ИССК ИПУ оформляются дополнением или протоколом, подписанным Заказчиком и Исполнителем. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ на проектирование ИССК ИПУ.

- Требования к документированию.

- Документация подготавливается в двух форматах: в напечатанном виде и на электронном носителе (текстовая часть в формате Microsoft Word и Excel графическая часть в формате DWG и PDF.). Количество передаваемой документации в напечатанном виде 3 экз., на электронном носителе – 1 экз.

- Условные сокращения.

| - Сокращение | - Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| - АВР | - автоматический ввод резерва |
| - АГПТ | - автоматическое газовое пожаротушение |
| - АКБ | - аккумуляторные батареи |
| - АРМ | - автоматизированное рабочее место |
| - АСМУ | - автоматизированная система мониторинга и управления |
| - АУГП | - автоматическая установка газового пожаротушения |
| - ВИ | - вычислительная инфраструктура |
| - ВРУ | - вводно-распределительное устройство |
| - ГОТВ | - газовое огнетушащее вещество |
| - ДГУ | - дизель-генераторная установка |
| - ЗИП | - запасные изделия и приборы |
| - ИБП | - источник бесперебойного питания |
| - ИИ | - инженерная инфраструктура |
| - ЛВС | - локальная вычислительная сеть |
| - ПО | - программное обеспечение |
| - СПД | - система передачи данных |
| - КСПД | - корпоративная сеть передачи данных |
| - ОСПД | - открытая сеть передачи данных |
| - СПД ИТСО | - сети передачи данных инженерно-технических средств охраны |
| - СОТ | - система охранного телевидения |
| - СКУД | - система контроля и управления доступом |
| - СКС | - структурированная кабельная сеть |
| - ИТСО | - инженерно-технические средства охраны |
| - ПС | - пожарная сигнализация |
| - СБЭ | - система бесперебойного электроснабжения |
| - СГЭ | - система гарантированного электроснабжения |
| - СКС | - структурированная кабельная система |
| - СОЭ | - система общего электроснабжения |
| - ТА | - техническая архитектура |
| - ТЗ | - техническое задание |
| - ТС | - техническое средство |
| - ЦОД | - центр обработки данных |
| - ЩАО | - щит аварийного освещения |
| - ЩГП | - щит гарантированного питания |
| - ЩО | - щит освещения |
| - EDA | - Equipment Distribution Area – распределительный пункт оборудования |
| - HDA | - Horizontal Distribution Area – распределительный пункт горизонтальной подсистемы кабельной системы ЦОД |
| - MDA | - Main Distribution Area – главный распределительный пункт |
| - SCADA | - Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных |

- Приложение №1

- к Техническому заданию

- План помещения ЦОД

Приложение № 2

к Техническому заданию

- КОНЦЕПЦИЯ

- РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ИПУ РАН (2020 г.)

Цели и задачи

Цели реорганизации ИТ инфраструктуры Института

Обеспечение сотрудников института, лабораторий, посетителей современными средствами связи для возможности взаимодействия как между собой, так и с внешними системами посредством информационных систем.

Повышение управляемости систем информационных технологий за счет стандартизации и унификации используемых решений

Внедрение современных средств связи,

Повышение надежности работы сети передачи данных

Повышение информационной безопасности за счет использования сегментированной сети, разграничения сети и сетевых сегментов сертифицированными межсетевыми экранами и внедрения средств управления и контроля сетевого трафика

Задачи реорганизации

Задачами реорганизации являются:

Построение отдельной сети передачи данных для информационных систем, обслуживающих персональные данные и конфиденциальную информацию. В первую очередь для сотрудников бухгалтерии и финансов, отдела кадров.

Построение распределённой сети для общих информационных систем и сетей лабораторий – открытого сегмента сети передачи данных.

Построение выделенной сети передачи данных для систем технической безопасности (СОТ, СКУД, ОС и тп).

Построение узла доступа в сеть Интернет.

Построение беспроводной сети передачи данных для сотрудников Института и посетителей во время массовых мероприятий (конференции, выставки).

Организация безопасного доступа из сети Интернет к внутренним ресурсам Института, лабораторий как для «удаленных» сотрудников так и для партнеров Института.

Организация единых централизованных базовых ИТ сервисов.

Создание единого вычислительного кластера с разделяемыми ресурсами, предоставляемыми Институтом лабораториям или партнерам по модели «частного облака».

Проектирование и внедрение единой структурированной кабельной системы.

Модернизация инженерной инфраструктуры серверных помещений института для возможности установки сетевого и вычислительного оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.

Общая структурная схема сети Института

Сеть передачи данных для персональных данных и конфиденциальной информации

Отдельная сеть передачи данных для работы с персональными данными и конфиденциальной информацией необходима для изоляции сетевого трафика в целях минимизации угроз информационной безопасности и соответствия нормативным требованиям ФСТЭК по защите персональных данных.

Для реализации этой сети необходимо

Организовать отдельное сетевое ядро для сети

Установить в кроссовых помещениях института в зонах размещений отделов, работающих с персональными данными и конфиденциальной информацией дополнительные коммутаторы доступа

Обеспечить наличие на рабочих местах сотрудников минимум двух портов СКС для возможности подключения к СПД двух рабочих станций, подключенных к различным сегментам СПД

Организовать взаимосвязь с внешними сетями с использованием сертифицированного межсетевого экрана

Открытый сегмент сети передачи данных

Открытый сегмент СПД предназначен для организации следующих сервисов

Базовые ИТ сервисы института

Доступ в сеть интернет

Внутренние сети лабораторий. При этом сети лабораторий могут быть территориально распределенными по институту и динамически настраиваемыми. Например

Во время конференции внутренняя сеть лаборатории распространяется в конференц-зал или выставочную площадь для обеспечения прозрачного доступа экспонатов к лабораторным ресурсам

Возможна организация единой виртуальной сети между разными кабинетами в разных корпусах Института

Лабораториям выдается возможность создавать свои подсети, подключать свое активное сетевое оборудование.

Для реализации сети необходимо

Два коммутатора ядра сети

Комплект коммутаторов агрегации, размещенных в кроссовых узлах. К ним подключается активное оборудование лабораторий. Для реализации этой сети в каждый кроссовый узел устанавливается один коммутатор.

Сеть технических систем безопасности

Отдельная сеть передачи данных для технических систем безопасности необходима для изоляции сетевого трафика систем СОТ, СКУД, ОС в целях минимизации угроз информационной безопасности.

Для реализации этой сети необходимо

Организовать отдельное сетевое ядро для сети

Установить в кроссовых помещениях института дополнительные коммутаторы доступа для подключения конечных устройств (камеры видеонаблюдения, контроллеры СКУД) и АРМ сотрудников службы безопасности.

Организовать подключение конечных устройств через общую СКС.

Организовать взаимосвязь с внешними сетями с использованием сертифицированного межсетевого экрана

Взаимодействие с сетью Интернет

Необходима реорганизация узла связи с сетью интернет для следующих задач:

- Предоставление внешнего доступа к ресурсам Института

- Обеспечение удаленного доступа к ресурсам лабораторий для внешних сотрудников и партнеров

Предоставление доступа к ИТ сервисам института для удаленных сотрудников

Публичный доступ к открытым материалам через сайт Института

Повышение отказоустойчивости связи и скорости взаимодействия с сетью Интернет

Централизованный контроль доступа в сеть Интернет

Взаимодействие с сетью Интернет строится с использованием следующих принципов:

Отказоустойчивость - выход из строя любого канала связи или каналообразующего оборудования не оказывает существенного влияния на сервис

Независимость от оператора связи – возможность заменить оператора связи. Все ИТ сервисы строятся максимально операторо-независимыми и при замене оператора, необходимо только перенастроить каналообразующее оборудование.

Масштабируемость – возможность увеличения пропускной способности каналов связи или добавления новых каналов.

Для реорганизации узла доступа в сеть Интернет необходимо

Два маршрутизатора (взаимодействие с операторами связи, маршрутизация внешних каналов)

Два межсетевых экрана (контроль трафика, удаленный доступ в сеть Института)

Два коммутатора сегмента внешних подключений

Беспроводная сеть передачи данных

Беспроводная сеть передачи данных строится на всей территории Института и предназначена для:

Организации беспроводного доступа к сети интернет и открытым ресурсам института

Реализации концепции «BYOD» (Bring Your Own Device) -предоставление сотрудникам возможности работать на своих устройствах (планшеты, ноутбуки).

Предоставления доступа участниками конференций в сеть интернет и к ресурсам института и лабораторий во время проведения массовых мероприятий

Доступ к персональным данным и конфиденциальной информации из беспроводной сети запрещен.

Базовые информационные системы

Реализация базовых информационных систем и централизация их управления необходима для повышения качества работы, минимизации затрат на сопровождение. Такими сервисами являются:

Унифицированные коммуникации

Электронная почта

Мгновенные сообщения (чаты)

Телефония

Видеоконференцсвязь

Общие сервисы печати

Сервисы авторизации и аутентификации

Ресурсы для совместной работы, хранения и управления документами

Мониторинг и управление рабочими станциями и периферийным оборудованием

Сервисы информационной безопасности

Прочие общий сервисы, необходимые для Института

Сервис электронной почты и унифицированных коммуникаций

Наиболее важным общим сервисом для Института является сервис унифицированных коммуникаций

Сервис предлагается реализовать на базе единой платформы, включающей следующие функции:

Почта

Календари

Задачи

Контакты

Хранение файлов/документов

Web-клиент

Поддержка работы с мобильными устройствами (синхронизация с мобильными клиентами по протоколу ActiveSync)

Обмен мгновенными сообщениями

Групповая работа

Поддержка работы с Microsoft Outlook

Поддержка клиента Pronto!

XMPP+Realtime – определение присутствия и состояния пользователя и др.

Серверная система реализовывается в отказоустойчивой конфигурации. При необходимости, возможна реализация сервиса IP телефонии. Обеспечивается доступность сервисов из сети Интернет.

Разделяемые ресурсы для лабораторий

Так как лабораториям необходимы вычислительные ресурсы для выполнения работ и исследований и эти ресурсы «временные», на базе института необходимо создать единую «облачную» вычислительную платформу, которая позволит:

Предоставлять лабораториям вычислительные ресурсы по запросу

Ускорить предоставление ресурсов так как вся необходимая базовая часть уже готова.

Минимизировать затраты на сопровождение

Балансировать нагрузку на лабораторные стенды – при окончании проекта (задач) у одной лаборатории, ресурсы могут быть выделены другой.

Использовать наработки и стенды одной лаборатории для работ другой

При необходимости – внедрить механизмы тарификации использования ресурсов.

Для оценки стоимости ресурсов необходимо провести интервьюирование лабораторий об их потребностях.

Структурированная кабельная система

Для организации общих сетей передачи данных Института реализуется единая структурированная кабельная система. Основные показатели

Топология – «звезда».

Два порта СКС на каждое рабочее место для возможности подключения двух ПК к разным сегментам сети

Линии связи до точек беспроводной сети и оконечных устройств систем технической безопасности

Единые коммутационные узлы, в которых размещается конечное сетевое оборудование

Оптический магистральный (вертикальный) сегмент СКС, для связи коммутационных узлов с центральной серверной, построенный по отказоустойчивой схеме с дублированными линиями связи

Необходимо построить СКС только для административного блока и общих служб института. Лаборатории оснащают свои помещения самостоятельно.

Оснащение серверного помещения

Для размещения центрального сетевого и серверного оборудования необходимо оснащение нового центрального серверного помещения.

Серверное помещение строится для размещения ИТ оборудования следующих систем:

Существующие ИТ системы института

Вновь создаваемые ИТ системы института (описанные ранее в документе)

Перспективные системы – узел размещения оборудования ГосСОПКА, тестовая площадка информационных систем Миннауки и т. д.

Целевые показатели оснащения серверного помещения

10 стоек для ИТ оборудования

2 стойки для оборудования сети передачи данных

Максимальная потребляемая мощность ИТ оборудования 60 кВт

Резервирование кондиционирования N+1

Резервирование системы бесперебойного питания N+1

Помещение необходимо оснастить:

Отказоустойчивой системой электроснабжения

Дизель-генераторная установка с автозапуском

Система автоматического ввода резерва

Отказоустойчивый источник бесперебойного питания

Распределение электропитания

Система кондиционирования и вентиляции

Серверные шкафы и кабеле несущие конструкции

Системы технической безопасности:

СКУД

Видеонаблюдение

Пожарная сигнализация и пожаротушение

Система диспетчеризации и управления

Новое серверное помещение предлагается оснастить модульным центром обработки данных, в котором объединены шкафы с основным оборудованием, система распределения питания, система охлаждения, кабельная система, система управления и прочие подсистемы. Решение отличается простотой развертывания, так как все компоненты совместимы друг с другом и рассчитаны на совместную работу. Решение имеет модульную архитектуру, состоит из стандартных устройств и поддерживает развертывание по запросу. Встроенная система подачи и распределения электропитания позволяет сократить количество ИТ-шкафов. Удаленное и локальное интеллектуальное управление обеспечивает возможность эксплуатации и технического обслуживания с применением мобильных устройств.

Внешний вид модульного ЦОД

Размещение блока модульного ЦОД в помещении Института

Предложения и вопросы Лабораторий по проекту модернизации 
вычислительной сети ИПУ РАН

- Wi-Fi

  - 100% покрытие Wi-Fi общих помещений Института, включая территорию перед Институтом (пруд).

  - Большая пропускная способность Wi-Fi с внешней территории (непрерывная трансляция видео с 5-10 видеокамер).

  - Большой запас по числу подключений Wi-Fi в общих помещениях КОН (проведение международных конференций до 1000 участников = до 2000 подключенных приборов).

  - Эффективная сеть Wi-Fi, антенны с переключаемой диаграммой, подключение точек доступа по 1 Гб/с.

  - Необходимость обязательной идентификации личности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 № 758, а также в ряде других нормативных актах.

- Характеристики канала связи

  - Широкий (1Гб) канал до серверов из отдельных лабораторий (загрузка больших файлов).

  - Широкополосный канал доступа к рабочим серверам извне (SSH, SFTP) - не менее 100 Мб/с (лучше 300 Мб/с).

  - Ввод в помещение 1 Гб/с. Рабочая группа — 10 Гб/с. Ядро сети — 25/40 Гб/с.

  - Разрешить (по согласованию) ввод в помещения лабораторий от рабочих серверов тёмной оптики для организации 10 Гб/с каналов.

- Удаленный доступ

  - Массовая возможность дистанционной работы сотрудников с ресурсами локальной сети.

  - Подключение извне к рабочим серверам по SSH без необходимости входа в VPN и/или фикс. IP.

  - Максимально прямой выход на рабочие сервера извне. Без множества хопов по маршрутизаторам ИПУ РАН.

  - Необходима возможность удаленной работы (возможность удаленно подключиться к рабочему компьютеру) из-за пределов ИПУ РАН.

  - Необходима возможность получать доступ к базам Скопус/WoS из-за пределов ИПУ РАН.

  - Необходима возможность использования корпоративной почты за пределами ИПУ РАН. Необходимо использование веб-интерфейса почты, но лучше предоставить возможность собирать почту по IMAP с любого клиента.

- Доступ к предоставляемым сервисам внешних пользователей

  - Размещение на серверах Института видео-сервисов для внешних пользователей.

  - Возможность выставления разрабатываемых нашими сотрудниками сервисов в DMZ со статическими белыми адресами. В настоящее время разрабатываем систему в соответствии с заданиями гранта. К ней нужно иметь возможность подключаться разным участникам гранта (не только сотрудникам). Т.е. им нужен свободный доступ как для работы этой системы.

- Организация локальной сети.

  - Повышение требований к объему трафика и времени отклику в связи с массовым распространением видеоконференций (до 50 одновременно идущих конференций Zoom, Skype и пр.).

  - Организация приватных VPN (имя пользователя увязано с набором серверов/сервисов, к которым есть доступ).

  - Организация внутренней сети ИПУ РАН на основе VLAN (порты и тэги). Функции маршрутизации вынести на границу сети и/или её крупных функциональных сегментов.

  - Максимально плоская и производительная структура Ethernet без лишних коммутирующих, а тем более маршрутизирующих узлов внутри сети.

  - В качестве маршрутизирующих узлов применять L2+/L3 коммутаторы с аппаратной реализацией основных функций.

  - Внедрение в локальную сеть параметров QoS, для передачи трафика чувствительного к задержкам (видео, данные с АЦП датчиков регистраторов и т.п.).

  - Корректная настройка MTU, параметров IP/TCP на маршрутизаторах с целью повышения утилизации и стабильности каналов при их высокой загрузке.

  - Доступ из внутренней сети к внешним ресурсам по расширенному списку протоколов (SSH, FTP, IMAP, и т.п.).

  - Доступ к серверу на скорости с полосой 30-50 мб/с.

  - Определить наличие или отсутствие систем виртуализации для сегментов сети для обеспечения защиты информации.

  - Определить в какой мере необходим демонтаж существующей системы или ее частичное использование.

  - Ограничить размер сети передачи персональных данных корпусом КОН и подключать ее к общей сети через сертифицированный межсетевой экран.

  - Ограничить использование POE для всей сети, использовать для конкретных подключений оборудования (например система безопасности).

- 6. Требования в части нормативных правовых актов и других документов.

ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения».

ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов (с Поправкой)».

ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (Переиздание)».

ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации».

ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация».

ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания».

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы».

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (с Изменениями N 1, 2)».

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)».

МГСН 4.04-94 «Московские городские строительные нормы. Многофункциональные здания и комплексы».

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)».

МГСН 4.10-97 «Московские городские строительные нормы. Здания банковских учреждений».

МГСН 2.06-99 «Московские городские строительные нормы. Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)».

СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2, 3)».

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)».

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)».

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)».

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 56103-2014 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения».

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

Постановление Правительства РФ №587 от 14 августа 1992 года. Приложение №1 «Перечень объектов, подлежащих государственной охране (ред. от 10.07.2020)».

Р 78.36.002-2010 МВД России «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения».

ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85) «Пожарная техника. Термины и определения».

СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»

СП 12.131130 -2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

РД 009-01-96 «Установки пожарные автоматические. Правила технического содержания».

СП 112.13330. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)».

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные».

ГОСТ 27900-88 «Светильники для аварийного освещения. Технические требования».

ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления».

ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание.

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».

СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».

СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».

СП7.131130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Приложение № 2

к Контракту от «___» __________ 20___ г.

№ __________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН | Условная единица | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 20% / НДС не облагается: |  |  |  |  |  |

Итого общая стоимость оказываемых услуг по Контракту составляет: ____________________

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________ |  |  | ______________________________________ |  |
|  | /______________/ |  |  | /________________ / |

м.п.							м.п.

Приложение № 3

к Контракту от «____» ___________ 20_ г.

№ _______________

ФОРМА АКТА

АКТ №____

сдачи-приемки оказанных услуг

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании  ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту – Акт) по Контракту на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН от «___» _________ 2021г. № _____________ о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта от «___» ________20__ г. № _________ (далее – Контракт) Исполнитель оказал услуги по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН.

2. Исполнитель предоставил следующие документы:_____(расшифровка)_____

3. Услуги оказаны в полном/не полном объеме.

Качество оказанных услуг соответствует /не соответствуют условиям Контракта.

4. Недостатки: _______________

5. Срок оказания услуг по Контракту –   до «___»__________ 20__.

Фактически услуги, принимаемые по настоящему акту, выполнены «___»______ 20__.

6. Стоимость оказанных по Контракту услуг составляет: _______(____) руб. ____ коп., 
в т.н. НДС 20% / НДС не облагается.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  |  | _____________________ |  |
|  | / / |  |  | / / |

м.п.					                     м.п.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| ### Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________ __________________ /___________/ |  | _______________ _______________ /_____________/ |

м.п.							           м.п.

РАЗДЕЛ IV

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности»  для нужд ИПУ РАН

| Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена инициатором закупки с учётом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, работ, услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков, подрядчиков, исполнителей, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам (Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены…» Утверждены Приказом МЭР от 02.10. 2013 г. № 567) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ размещения заказа: открытый конкурс в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ / услуг | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик 1 |  | Поставщик 2 |  | Поставщик 3 |  | Средняя цена за ед., руб. | Начальная (максималь- ная) цена, руб. | Коэф. вар., % |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб | Сумма, руб. | Цена за ед., руб | Сумма, руб. | Цена за ед., руб | Сумма, руб. |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН | Усл. ед. | 1 | 3 100 570,00 | 3 100 570,00 | 3 088 521,90 | 3 088 521,90 | 3 061 971,80 | 3 061 971,80 | 3 083 687,90 | 3 083 687,90 | 0,64 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 083 687,90 |  |  |
| В том числе НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 947,98 |  |  |

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены контракта, по указанной ниже формуле, был рассчитан коэффициент вариации: , где V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена оказываемых услуг, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Коэффициент вариации цены составляет 2,06 %, что не превышает 33%, в связи с чем, совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной (максимальной) цены контракта, является однородной. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: , где - Начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v – объем услуги; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена услуг, представленная в источнике с номером i, Начальная (максимальная) цена контракта: НМЦКрын = 3 083 687,90 рублей. Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя в себя стоимость оказанных услуг в соответствии с Техническим заданием, расходы на страхование (при наличии), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения Контракта. Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида услуг. Расчет выполнен «___» ______________ 2021 г.

РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник закупки в составе первой части заявки на участие в Конкурсе должен предоставить:

согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)

В случае закупки работ (услуг), для выполнения (оказания) которых используется ТОВАР добавить:

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.

В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

«Не более» - читается как меньше или равно, «не менее» - читается как больше или равно.

Предоставляемая участником Конкурса информация не должна сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», («от», «до»), «должно быть», «может быть», «возможно», «в пределах», «типа» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование, за исключением отдельно указанных случаев. Слова «более», «менее», «до», «от», определяют минимальные 
и максимальные значения показателей или их диапазон, причем крайние значения исключены.

Если иное прямо не установлено Конкурсной документацией, то к диапазону относятся все показатели, описывающие множество характеристик, любая из которых, будучи выражена конкретным числом, отвечает потребности Заказчика. В случае, если требования к показателю записаны в виде диапазона, то Участник закупки должен выбрать одно конкретное значение из указанного диапазона.

Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) 
в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого  конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу Конкурсной документации, а также  законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА 1

| Сведения о деятельности Участника закупки за ___________ (указывается период, установленный Заказчиком), подтверждающие опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет контракта (договора), исполненного Участником закупки | Виды услуг (работ) (в соответствии с контрактом (договором), указанным в графе 1) | Параметры, определяющие качество оказанных услуг (выполненных работ), количественные характеристики (заполнить по каждому виду услуги (работы), указанному в графе 2) | Стоимость услуг (работ) | Сроки оказания услуг (выполнения работ) по контракту (месяц, год) | Подтверждение указанного опыта: - копия контракта (договора) с приложением (ями) Актов оказанных услуг); - ссылка Интернет – ресурса (при наличии) на копию контракта (договора) и акта (-ов) сдачи-приемки оказанных услуг, представленных Участником закупки в составе Заявки на участие в Конкурсе)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание:

Сведения о производственной деятельности приводятся применительно к специфике закупки, отдельно по каждому контракту, отдельно по каждому году из периода, указанного Заказчиком. Графы 3, 4, 5 заполняются по каждому виду услуг (работ), указанному в графе 2.

(При отсутствии копий подтверждающих документов/интернет ссылок информация об опыте Участника по успешному оказанию услуг не будет учитываться при оценке по соответствующему показателю.)

Участник закупки

________________

* Рекомендуется указать ссылку на реестровую запись официального сайта «Единая информационная система в сфере закупок»

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН

Далее текст см. в прилагаемом файле «ОКЭФ-03_Раздел VII Документации_Техн.задание»

Понятие документация используется в значении ГОСТ Р 21.101-2020.