РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН

- Место оказание услуг: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

- Объект закупки: Оказание услуг по разработке проектной документации «Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности» для нужд ИПУ РАН.

- Обоснование необходимости услуги: Инженерная инфраструктура центра обработки данных, сети связи и комплекс технической безопасности (ИССК) предназначена для организации единой информационной структуры ИПУ РАН, повышения технической укреплённости объекта и обеспечения бесперебойного функционирования с заданными параметрами качества разрабатываемого Центра Обработки Данных (ЦОД), а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

Код ОКПД 2 - 62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем.

- Срок оказания услуг: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта.

- Требования, установленные к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 2 (два) года со дня передачи проектной документации (даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг).

- Требования к разрабатываемой документации: при разработке документации необходимо учитывать:

требования ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация»;

ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания»;

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы»;

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по системам связи, телекоммуникациям, электрооборудованию, вентиляции и кондиционирования, безопасности, противопожарной защиты и строительной подготовке;

общие корпоративные требования к текстовым документам;

Концепцию развития локальной вычислительной сети ИПУ РАН (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к системам и элементам инженерной инфраструктуры центра обработки данных, сетям связи и комплексу технической безопасности ИПУ РАН:

- Назначение и цели создания ИССК ИПУ

- Назначение ИССК ИПУ.

Инженерная инфраструктура центра обработки данных, Сети Связи и Комплекс технической безопасности (ИССК) предназначена для организации единой информационной структуры Заказчика, повышения технической укрепленности объекта и обеспечения бесперебойного функционирования с заданными параметрами качества разрабатываемого Центра Обработки Данных (ЦОД), а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

- Цели создания ИССК ИПУ.

Основной целью создания ИССК ИПУ является создание необходимой инфраструктуры, необходимой для:

Организации вычислительной инфраструктуры;

Организации системы передачи данных;

Организации комплекса инженерно-технических средств охраны;

Разработки инженерной инфраструктуры ЦОДа.

Разрабатываемый комплекс технических средств должен обеспечивать достаточный, с точки зрения основной деятельности Заказчика, уровень отказоустойчивости.

- Исходные данные для проектирования

- Краткие сведения об объекте строительства.

- Объектом создания ИССК ИПУ является:

Помещение для размещения Центра Обработки Данных;

Этажные выделенные помещения и зоны для размещения кроссовых коммутационных стоек с оборудованием уровня доступа;

Прилегающая территория института, предназначенная для размещения средств охранного теленаблюдения и беспроводной сети передачи данных;

Придворовая территория, предназначенная для установки дизель-генераторной станции системы гарантированного электроснабжения.

Данные помещения и территории, расположены на огороженной территории 
ИПУ РАН, по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул. д. 65.

В соответствии со СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

- климатические условия данного района: абсолютная минимальная температура воздуха - -43°С; абсолютная максимальная температура воздуха - +39°С; средняя месячная относительная влажность - 82%; максимальная скорость ветра - 32 м/с.

Помещение Центра Обработки Данных расположено на 1-м этаже здания и имеет площадь 108,46 кв. метров, при длине 13,3 метров помещения и ширине 8,155 метров, при этом высота помещения в месте размещения оборудования> 3,5 метров от уровня чистого пола. В помещении выполняется один основной вход/ выход.

Охрана объекта и диспетчеризация инженерных систем, а также место, где устанавливаются центральные системы систем безопасности и пульты системы противопожарной защиты – помещение диспетчерской на 1-м этаже здания.

Проход в Центр Обработки данных и технические помещения обеспечивается по коридору 1,5 метра шириной, длиной> 15 метров, в котором расположены выходы из серверного помещения, основной и запасной выход из помещений.

Расчетная разрешенная нагрузка на перекрытие (без учета веса перекрытия) составляет 1500 кг/кв. м.

Помещения или этажные зоны, для кроссового оборудования, необходимо определить проектом.

- Схема размещения и движения.

Схемы размещения зданий, сооружений, подъездных дорог и схемы движения транспортных средств по территории Объекта предоставляются Заказчиком.

- Исходные данные для проектирования ЦОД.

Количество серверных шкафов стандартного размера 600 х 1000 42U – 14 шт. Количество телекоммуникационных шкафов стандартного размера 800 х1000 42U – 4 шт.

Среднее расчетное значение теплоизбытков от серверного шкафа – 6 кВт, от телекоммуникационного не более 2 кВт.

Принимаемый запас по мощности 20%.

Общее тепловыделение от серверных шкафов 84 кВт, от телекоммуникационных 8 кВт.

Общая мощность, потребляемая шкафами 84 кВт/100 КВА

Общая мощность, потребляемая от сети переменного тока 103 кВт/129 КВА без учета мощности инженерных систем.

Схема резервирования ответственных инженерных систем N+1.

Предусмотреть развитие системы до 28 серверных шкафов стандартного размера 600 х1000 42U.

- Условия эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД.

Оборудование должно будет находиться в условиях, соответствующих СН 512-78 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», приведенными в таблице.

- Таблица 1. Условия эксплуатации.

| - № | - Влияющая величина | - Значение |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Температура окружающего воздуха, °C | - 22 ± 5 |
| - 2 | - Относительная влажность, % | - от 30 до 80 без конденсации влаги |
| - 3 | - Атмосферное давление, кПа | - от 84 до 106 |
| - 4 | - Частота питающей электросети, Гц | - 50 ± 0,5 |
| - 5 | - Напряжение питающей сети переменного тока, В | - от 175 до 250 |

- Требования к разрабатываемым системам

- Требования к составу и структуре систем.

В состав средств Инженерной инфраструктуры Цента Обработки данных, должны входить следующие системы:

Архитектурно-строительная часть и система фальшпола;

Система электропитания;

Система резервного электропитания (ДГУ);

Система бесперебойного питания и распределительная сеть;

Система кондиционирования и вентиляции;

Структурированная кабельная система;

Система автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ);

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС).

В состав средств комплексной Системы Передачи Данных (СПД), должны входить следующие системы:

Подсистема доступа в сеть Интернет;

Подсистема корпоративной сети передачи данных (КСПД);

Подсистема открытой сети передачи данных (ОСПД);

Подсистема сети передачи данных инженерно-технических средств охраны (СПД ИТСО);

Подсистема управления СПД;

Беспроводная сеть передачи данных.

В состав средств Инженерно-технических средств охраны (ИТСО), должны входить следующие системы:

Система видеонаблюдения помещения ЦОДа;

Система видеонаблюдения прилегающей территории;

средства контроля и управления доступом (СКУД серверной);

средства охранной сигнализации (СОС серверной).

В состав Структурированной Кабельной Сети (СКС), должны входить следующие системы:

Сегмент ЦОД;

Магистральная подсистема;

Горизонтальная подсистема.

- Требования к инженерной инфраструктуре ЦОД в целом.

- Общие требования к инфраструктуре инженерных систем ЦОД.

Для обеспечения задач, решаемых Центром Обработки данных, необходимо выполнить инженерную инфраструктуру, которая должна обеспечить непрерывное функционирование процессов.

В состав инженерных систем ЦОД отнести:

архитектурно-строительный раздел и систему фальшпола в составе данного раздела;

систему электропитания ЦОД в составе систем бесперебойного и резервного питания систем, а также распределительной сети до стоечного оборудования, подсистему собственных нужд ЦОД, электропитание технологического оборудования и систем освещения (основного и аварийного), а также систем безопасности и пожарной защиты.

систему прецизионного кондиционирования и вентиляции, систему распределения и обеспечения;

структурированную кабельную сеть в составе оптической и медной ее составляющей;

систем безопасности в части охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа;

систем противопожарных мероприятий в части автоматической установки газового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,

- систему мониторинга инженерной инфраструктуры.

- Требования к персоналу.

Численность персонала для работы и обслуживания инженерной инфраструктуры (ИИ) ЦОД зависит от масштаба ее использования.

Требования к квалификации и подготовке персонала должны быть сформулированы на стадии проектирования в соответствии с количеством и объемом обслуживания систем. Режим работ для пользователей и персонала, обслуживающих ИИ, должен соответствовать принятому режиму работы предприятия Заказчика.

- Требования к архитектурно-строительной части

- Исходные данные.

Помещение для размещения ЦОД расположено на 1-м этаже здания и имеет площадь 108,46 кв. метров, при длине помещений 13,3 и ширине 8,155 метров, при этом высота помещения в месте размещения оборудования> 3.5 метра от уровня чистого пола. В помещении выполняется один основной вход/выхода.

Охрана объекта и диспетчеризация инженерных систем, а также место, где устанавливаются центральные системы систем безопасности и пульты системы противопожарной защиты – помещение диспетчерской на 1-м этаже здания

Проход в Центр Обработки данных и технические помещения обеспечивается по коридору шириной 1,5 м, длиной> 15 метров, в котором расположены выходы из серверного помещения основной и запасной выход из помещений.

Коридор является технологической зоной прохода.

Расчетная разрешенная нагрузка на перекрытие (без учета веса перекрытия) составляет 1500 кг/кв. м.

- Требования к демонтажным работам.

На площади 1-го этажа в помещении ИИ ЦОД должны быть выполнены демонтажные работы по сносу некапитальных перегородок здания, демонтажу подвесного потолка.

При выполнении демонтажа строительных конструкций полную очистку данного пространства и строительного мусора, произвести уборку помещения с использованием промышленного пылесоса.

Коммуникации систем канализации и водоснабжения, проходящие через данное помещение, должны быть вынесены за пределы данного помещения, а при невозможности выполнения данных работ – отпрессованы, вся запорная арматура вынесена за пределы помещения, места прохода коммуникаций гидроизолированы.

Кабельные трассы телефонной канализации и системы электроснабжения должны быть переложены по другим трассам, не мешающим строительным работам.

- Требования к помещениям ЦОД.

Стены, пол и потолок помещения ЦОД площадью 108,46 кв. метра должны быть очищены от остатков старых покрытий.

Выполнить гидроизоляцию стен, пола и потолка помещения посредством нанесения на данных поверхности специальных приникающих водозадерживающих материалов.

Выполнить дополнительную гидроизоляцию стен и потолка помещения проникающей гидроизоляционной мастикой.

На стены пол и потолок помещения уложить стальную сетку. Размеры растра сетки не должны превышать 50 х 50 мм. Вся сетка должны быть соединена между собой и ее один конец подключен к системе рабочего заземления здания.

После укладки сетки – стены и потолок должен быть отштукатурен и покрыт водо-дисперсионными акриловыми эмалями.

Пол помещения должен быть выполнен по технологии наливных полов, при этом величина плотности покрытия должна быть рассчитана на нагрузку от устанавливаемых конструкций в помещении.

Опорные колонны помещений должны быть покрыты приникающим водозадерживающим материалом, отштукатурены и окрашены вододисперсионными акриловыми эмалями.

Цвет стен и потолка помещения ЦОД согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования.

- Требования к технологическим помещениям и зонах прохода.

Не предусматриваются.

- Требования к дверям помещений ЦОД.

Все двери помещения ЦОД должны быть пожаробезопасными и огнестойкими, металлическими. Двери должны соответствовать требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», степень огнестойкости IE120. Размер дверных проемов 1,2 метра, высота дверных проемов 2,3 метра.

Двери должны быть обеспечены замками, обеспечивающими установку системы контроля доступа, ручками с функцией «антипаника».

- Требования к фальшполу помещения ЦОД.

В помещении ЦОД площадью 108,46 кв. м должен быть выполнен фальшпол.

Фальшпол должен быть предназначен для обеспечения подачи холодного воздуха на передние стенки шкафов с оборудованием при обеспечении статического давления в подпольном пространстве, кроме того пространство под фальшполом служит место прокладки коммуникаций системы прецизионного кондиционирования и силовой питающей сети.

Высота фальшпола – 500 мм от уровня чистого пола.

Плиты фальшпола должны быть выполнены их высокопрочного ПВХ и покрыты с верхней стороны антистатическим линолеумом, с нижней – фольгой из алюминия. Толщина плиты должна быть 38 мм.

Нагрузочная способность конструкции фальшпола должна обеспечивать величину в 1450 кг/кв. м, при данной нагрузки прогиб плиты в ее центре должен быть не более 3 – 5 мм

Для обеспечения прохождения потока холодного воздуха через плиты фальшпола в «холодных» коридорах должны быть установлены плиты с различной степенью перфорации в зависимости от уровня потока мощности воздуха.

Для вноса/выноса оборудования выполнить пандус на основном входе в помещение. Уклон пандуса в сторону двери не более 5о. Пандус должен быть выполнен устойчивым и выдерживающим нагрузку 1450 кг/кв. м.

- Требования к системе электроснабжения

- Общие требования к электроснабжению ЦОД.

Система электроснабжения должна обеспечивать потребителей ЦОД электрической энергией со следующими номинальными параметрами:

Напряжение 400В / 230В;

Частота	50Гц;

Количество фаз 3 / 1;

Система заземления	TN-S / TN-C-S.

Электроснабжение ЦОД по степени надёжности должно соответствовать требованиям особой группы первой категории по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (от трех независимых, взаимно резервируемых источников питания).

В проекте должны быть разработаны решения, препятствующие кратковременному перерыву электроснабжения во время переключения на резервный источник питания, что должно быть реализовано за счет создания системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), обеспечивающей автономное электроснабжение, в случае отключения электроснабжения от основных источников. В качестве дополнительных независимых источников должны применяться источники бесперебойного питания (ИБП) и дизельные электростанции (ДЭС).

Электроснабжение должно выполняться по схеме заземления TN-S или TN-C-S, что должно быть определено на этапе проектирования.

Сеть электроснабжения серверного помещения должна быть выделенной, выполненной по схеме TN-S. Сечения фазных, нулевых, заземляющих проводников определяются проектом, согласно ПУЭ.

Электроснабжение ЦОД от силовых трансформаторов и ДЭС может осуществляться как кабелями, так и с использованием комплектных магистральных шинопроводов. Окончательное решение определить проектом.

Распределение электроэнергии к ИТ–оборудованию осуществить с помощью распределительных шинопроводов, установленных под фальшполом серверной с последующим подключением ИТ–оборудования кабелем через отводные блоки.

- Требования к помещениям и зонам установки оборудования СЭ

- Требования к расположению помещений.

При проектировании следует учитывать общие требования к помещениям для установки оборудования системы электроснабжения согласно ПУЭ.

Помещения размещения системы электроснабжения (электрощитовые помещения) должны быть сухими. Не допускается располагать их непосредственно под санузлами, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Главный распределительный щит (щиты) должны размещаться в серверной комнате совместно с ИТ–оборудованием. Остальные распределительные щиты могут быть расположены либо в серверной, либо в других помещениях, в которых расположено электрооборудование, запитываемое от этих щитов. Двери с пределом огнестойкости минимум 0,75 ч должны открываться наружу. Дверные проемы выполнять без порога, в противном случае порог не должен превышать высоту более 50 мм для беспрепятственной транспортировки оборудования на колесных тележках до места установки.

Замки, монтируемые на дверях помещений системы электроснабжения (СЭ), должны быть механическими, с устройством ручного открывания изнутри без ключа в случае чрезвычайной ситуации (ручка типа «антипаника»).

- Требования к строительной подготовке электропомещения или места установки оборудования систем электропитания.

Из объема электропомещения (места установки оборудования) необходимо вынести все магистральные трубопроводы систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, канализации, ливневой канализации, газоснабжения, а также другие коммуникации, не связанные с СЭ. Прокладка через места установки оборудования газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Необходимо проработать мероприятия, обеспечивающие защиту помещения СЭ от проникновения влаги в случае протечек в соседних (сопредельных), а также с верхних этажей.

Стены выполнить на всю высоту этажа от уровня основного пола до потолка. Применение в конструкции и отделке стен, полов и потолков пылеобразующих материалов не допускается.

При несовпадении отметок чистого пола в коридоре и помещениях СЭ необходимо предусмотреть пандус, уклон выполняется в соответствии с требованиями норм.

Проходы в стенах и перекрытиях для кабелей следует выполнить из металлических гильз внутренним диаметром 100 мм. Все металлические гильзы в блоках должны быть соединены между собой сваркой. После прокладки кабелей производится герметизация гильз специальной противопожарной мастикой.

- Требования к электротехническим системам ЦОД

- Назначение, цели и задачи системы электроснабжения.

Для обеспечения электроснабжением и электроосвещением инженерной инфраструктуры объекта должна быть создана система электроснабжения (СЭ).

СЭ объекта реализуется в части создания комплекса взаимно резервирующих электроустановок, осуществляющих:

прием электрической мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей;

прием электрической мощности от резервных (автономных) источников электроснабжения объекта;

распределение на электрооборудование и инженерные системы внутри объекта (выполняется необходимое количество точек электрического подключения);

гарантированное электроснабжение отдельных групп потребителей;

бесперебойное электроснабжение особых групп потребителей;

электроосвещение помещений.

- Требования к составу электротехнических систем.

Система электроснабжения объекта должна включать в свой состав:

А) подсистему общего электроснабжения (СОЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей (системы внешнего электроснабжения). СОЭ является основным источником электроснабжения инженерной инфраструктуры объекта;

Б) подсистему бесперебойного электроснабжения (СБЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от СГЭ объекта и системы внешнего электроснабжения. СБЭ обеспечивает непрерывным электроснабжением требуемую часть инженерной инфраструктуры объекта в течение заданного времени при пропадании или критичных изменениях параметров электроснабжения на входе данной системы за счет электрической энергии, накопленной в электрохимических источниках – аккумуляторных батареях (АКБ). СБЭ выполняется на основе источников бесперебойного питания (ИБП). СБЭ является общей для основного ИТ-оборудования и вспомогательных инженерных систем технологического обеспечения;

В) подсистему гарантированного электроснабжения (СГЭ), предназначенную для приема и распределения электрической мощности от собственных автономных источников электроснабжения, выполняемых на основе дизель-генераторных установок (ДГУ). СГЭ обеспечивает электроснабжением инженерную инфраструктуру объекта при отключениях (авариях) системы внешнего электроснабжения (электрических сетей электросетевых компаний) или СОЭ объекта в течение заданного времени посредством выработки электроэнергии собственными ДГУ за счет имеющегося запаса топлива;

Г) систему распределения электроэнергии (СРЭ), предназначенную для распределения электроэнергии внутри ЦОД;

Д) систему электроосвещения, предназначенную для освещения помещений ЦОД.

- Требования к системе общего электроснабжения

- Требования к подключению к внешним источникам электроэнергии и трансформация напряжения.

Преобразование напряжения Высокое напряжение (ВН)/Низкое напряжение (НН) должно выполнятся от двух силовых трансформаторов здания, в котором размещается ИИ ЦОД.

Наличие автоматического ввода резерва (АВР) на стороне распределительных устройств (РУ) ВН трансформаторных подстанций обязательно.

Должен осуществляться мониторинг всех коммутационных аппаратов на стороне РУ НН трансформаторных подстанций и, по возможности, на стороне РУ ВН блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП).

Прокладка кабельных линий должна выполняться по отдельным, выделенным от остальных инженерных коммуникаций, в том числе и электрических, изолированным друг от друга трассам от каждого источника питания. Взаимно резервирующие кабельные линии необходимо прокладывать в земле или в специально обустроенной для этих целей системе кабельной канализации с соблюдением норм механической защиты и условий топологической разнесенности, снижающих вероятность механического повреждения и исключающих возможность одновременного повреждения пары (пар) взаимно резервирующих кабелей.

- Требования к учету электроэнергии.

В целях мониторинга необходимо обеспечить наличие узлов (приборов) технического учета электроэнергии. Размещение узлов технического учета определить проектом.

- Требования к вводно-распределительным устройствам.

Все компоненты распределительных щитов и щиты в сборе должны соответствовать самым последним изданиям нижеприведенных стандартов, дополнениям и приложениям к ним, действующим на территории РФ на момент разработки проектной документации.

Каждое вводно-распределительное устройство (ВРУ) должно выполнять прием электрической энергии от источников электроснабжения внешних электрических сетей, а также СГЭ объекта, и распределение на электроприемники систем СОЭ, СГЭ и СБЭ.

ВРУ должно удовлетворять следующим требованиям:

должен быть исполнен в виде единого линейного щитового конструктива;

должен иметь АВР вводов;

должен иметь схему управления АВР;

должен иметь возможность включения выходной секции (выходных секций) АВР к любому из трех вводов в автоматическом и ручном режимах;

должен иметь возможность выбора режима работы логики АВР: «автоматический», «ручной», «отключен»;

должен иметь возможность выбор приоритетного ввода;

должен иметь возможность выдачи и снятия команды на пуск ДЭС в автоматическом режиме работы АВР;

должен иметь ручное управление пуском ДЭС;

должен иметь возможность имитации пропадания входного напряжения на вводах в целях тестирования работоспособности автоматики АВР;

должен иметь гибко регулируемые задержки в автоматическом режиме работы логики АВР;

должен иметь индикацию состояния органов управления АВР, цепей управления АВР и АВ вводов выполняется в виде активной мнемосхемы;

должен иметь индикацию состояния основных секционных и распределительных автоматических выключателей (АВ) на передних панелях щитовых сборок ВРУ (объем определить проектом);

должен иметь в своем составе устройства, отображающие качественные и количественные параметры электрического тока на всех вводах, секционных выключателях и основных распределительных выходных АВ ВРУ – объем определить проектом, данные с устройств интегрировать в АСДУ.

Применяемые АВ и выключатели нагрузки должны удовлетворять следующим требованиям:

АВ производства ведущих мировых производителей;

втычное или выкатное исполнение для немодульных АВ с номинальным током менее 630 А;

для немодульных АВ – применять электронное реле расцепителя АВ.

Для мониторинга состояния оборудования необходимо наличие следующих дополнительных контактов для контроля состояния АВ:

«установлен»/«снят» для АВ втычного исполнения;

Для АВ всех типов исполнения:

«включен»;

«отключен»;

«сработал».

- Требования к системе бесперебойного электропитания.

Для электропитания серверов, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования должна быть выполнена система бесперебойного питания.

Предусмотреть использование централизованного источника бесперебойного питания (ИБП). Архитектура ИБП должна обеспечивать возможность поэтапного развития, наращивания и модернизации на протяжении всего жизненного цикла, без вывода всего комплекса из режима основной работы. Тип технологии построения ИБП – двойное преобразование.

Инвертор ИБП должен иметь динамическую стабильность <2% при изменении нагрузки от 0 до 100% при времени восстановления 1 мс, форма выходного напряжения – синусоида, КНИ не более 3%, крест-фактор не более 3, минимальные нелинейные искажения <3%.

Должна быть обеспечена возможность параллельной работы источников бесперебойного питания – до 6 устройств.

ИБП должен иметь русскоязычный дисплей и простую и понятную мнемосхему.

ИБП должен иметь систему удаленного мониторинга.

Необходимо использовать ИБП, работающие в параллельном режиме с резервированием, с блоками аккумуляторных батарей в шкафах. Схема включения ИБП – N+1.

Система бесперебойного питания должна быть выполнена на базе модульных ИБП, мощность одного ИБП должна быть 100-120 КВА. Рассчитывается при проектировании. Номинальное входное напряжение питания 380В, 50Гц.

Время автономной работы в аварийном режиме для помещения ЦОД должно составлять 8 часов с учетом работы систем от ИБП с батарейным комплектом и включения источника резервного питания (ДГУ). Время автономной работы источников бесперебойного питания при пропадании питающего напряжения должно составлять 5- 7 минут. Определяется временем запуска и выхода резервного источника питания на нагрузку.

- Требования к размещению оборудования.

Система, из модульных параллельно работающих ИБП, должна быть установлена в помещении ЦОД в отсеке, предназначенном для систем электропитания.

- Требования к системе гарантированного электропитания.

Для электропитания серверов, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования должна быть выполнена система резервного питания и использованием передвижной контейнерной дизель-генераторной установки.

Проектируемая система резервного электроснабжения ЦОД на базе дизель-генераторной установки (ДГУ) должна обеспечивать резервное электроснабжение без дозаправки в течение не менее 8 часов при дневной и ночной нагрузке.

ДГУ должен устанавливаться на улице охраняемой территории и должен иметь контейнер, оборудованный автономными системами обогрева контейнера и пожаротушения. Степень автоматизации ДГУ – 2. Тип ДГУ – резервный.

При использовании источника бесперебойного питания (ИБП) совместно с ДГУ, исчезновении питания, поступающего от силового ввода, и запуске ДГУ, последняя должна подключается к входу ИБП, обеспечивая питание нагрузки и компенсируя энергию, затраченную от аккумуляторных батарей.

Нахождение оптимальной мощности ДГУ должно быть выполнено при определении:

мощности, которую должен вырабатывать ДГУ для обеспечения нужд потребителей;

мощности, расходуемой на компенсацию энергии, затраченной аккумуляторной батареей ИБП на питание нагрузки в течении пуска и выхода на рабочий режим ДГУ, а способа этой компенсации;

мощности, затрачиваемой на зарядку входных цепей (фильтров) ИБП.

ДГУ должна быть предназначена для обеспечения гарантированным электропитанием следующей нагрузки:

инженерного и вычислительного оборудования серверного помещения;

Мощность ДГУ определяется требованиями оборудования системы, но д.б. не меньше мощности системы бесперебойного питания.

Выходная мощность (при cos phi=0,8) 120 КВА (150 кВт) - основного применения и 150 КВА (200 кВт) – резервного применения. Рассчитывается при проектировании.

Блок АВР. Комплект стартерных АКБ. Блок автоматической зарядки АКБ. Система подогрева ОЖ и масла. Резидентный глушитель -29 Дб. Гибкий переходник на выхлопную трубу. Автомат защиты генератора.

Блок контейнер на базе морского контейнера включает в себя следующие системы:

утепление, шумопоглощение;

система приточно-вытяжной вентиляции на основе клапанов с автоматическим приводом;

система пожарно-охранной сигнализации с автоматическим порошковым огнетушением;

Ручные средства пожаротушения;

система отопления (электрическая конвекционного типа);

система аварийного и дежурного освещения;

система газовыхлопа;

щит собственных нужд.

Габаритные размеры контейнера не более 12192*2438*2895 мм

- Требования к размещению оборудования.

Место размещения ДГУ на территории объекта строительства разместить и согласовать с Заказчиком при проектировании.

- Требования к электрораспределительной системе

- Общие требования. Распределение электроэнергии для обеспечения электроснабжением оборудования инженерной инфраструктуры объекта осуществляется распределительной и групповой сетями, которые выполняются посредством комплектных кабельных линий.

Степень мониторинга, управления и индикации распределительных и групповых щитов определяется проектом.

- Требования к силовой кабельной сети.

Все кабели, используемые для внутреннего электроснабжения потребителей ЦОД, должны иметь медные токопроводящие жилы и изоляцию пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением (-нг LS).

Изоляция кабелей должна соответствовать величине напряжения, которое будет к ним приложено.

Кабели на всем своем протяжении должны быть уложены на/в кабеленесущие конструкции, такие, как кабельные лотки, короба, каналы, трубы. При прокладке вне кабельных лотков для защиты кабелей должны использоваться жесткие или гибкие трубы. Трубы могут быть пластиковыми или металлическими, в зависимости от условий применения.

Проводка должна быть сменяемой. Кабели, прокладываемые в пустотах и каналах стен, должны быть установлены в жестких или гибких поливинилхлорид (ПВХ) трубах.

Трассы прокладки кабелей должны быть спроектированы таким образом, чтобы соблюдался рекомендованный производителем радиус изгиба кабелей.

Кабели рабочего и аварийного освещения, а также взаиморезервирующие кабели должны прокладываться на разных лотках, в разных трубах, коробах, и т.д., или на одном лотке через металлическую перегородку.

Взаимно резервирующие кабельные линии прокладываются изолированно друг от друга, и в общем случае не должны проходить через помещения размещения оборудования СЭ, к которому они не подключены. В случае если выполнение данного условия не представляется возможным, необходимо принять меры к физической защите кабельных линий, проходящих через «чужие» помещения, для чего выполнить изоляцию данных кабельных линий от объема этих помещений, например, посредством прокладки в стальных трубах в бетонной стяжке пола, и другие мероприятия.

- Требования к кабельным лоткам СЭ.

В ЦОД должны применяться кабельные лотки либо лестничного типа, либо лотки из сплошного оцинкованного листового материала с перфорацией, обеспечивающих удобство прокладки кабелей систем электроснабжения, его надежное крепление и повышенную плотность укладки.

При проектировании силовых лотков следует применять штатные ответвления, аксессуары, крышки и другие элементы для достижения максимальных преимуществ, предоставляемых кабельными лотками выбранного производителя.

Опорные конструкции кабельных лотков также должны быть стандартными изделиями, рекомендуемыми производителем. Загрузка лотков и расстояние между опорами креплений лотков не должно превышать величины, рекомендованной производителем.

Высота установки кабельных лотков должна быть не менее 2200мм от уровня чистого пола.

Кабельные лотки должны иметь резервное пространство не менее 15% по ширине лотка для возможной прокладки дополнительных кабелей.

При использовании металлических лотков и труб необходимо присоединить их к системе уравнивания потенциалов и обеспечить непрерывность электрического соединения по всей их длине. Для этого в местах разрывов лотков и труб допустимо использовать стандартные соединения или заземляющие кабельные перемычки.

В случае совместной прокладки в одном лотке кабелей различных систем необходимо использовать штатные разделители (сепараторы) кабельных лотков соответствующих производителей, для того чтобы обеспечить:

удобство эксплуатации и расширения кабельных коммуникаций инженерных систем ЦОД;

простоту идентификации кабелей в лотке для сокращения времени выполнения работ линейным персоналом службы эксплуатации;

защищенность кабелей отдельных систем при проведении работ по кабельной инфраструктуре других систем.

- Требования к координации трасс кабельных лотков.

Планирование трасс прохождения кабельных лотков следует координировать со всеми разделами проекта ЦОД.

Светильники следует размещать в проходах между лотками, либо под лотками. Распределители системы газового пожаротушения следует размещать между кабельными лотками, а не прямо над ними.

При проектировании трасс кабельных лотков следует учитывать план будущей расстановки аппаратных стоек в серверной и оборудования в других помещениях ЦОД для максимального обеспечения потребности оборудования в кабельной подводке.

- Требования к системе освещения

- Общие требования.

Для освещения внутренних помещений ЦОД используется искусственное электрическое освещение. В проекте должны быть предусмотрены системы рабочего и аварийного освещения. Система аварийного освещения, в свою очередь, состоит из освещения безопасности и эвакуационного освещения.

Количество, мощность и расположение светильников необходимо определить, исходя из величин нормируемой освещенности. Также необходимо принять во внимание, что светильники должны быть легкодоступны для обслуживания и не должны загораживаться несущими конструкциями, оборудованием или коммуникациями других инженерных систем.

Светильники эвакуационного освещения должны располагаться в проходах по путям эвакуации. Также над каждым выходом из помещения и в конце проходов и коридоров должны быть установлены светоуказатели «Выход». На светоуказателях должны иметь наклейки с указанием направления эвакуации.

- Требования к электропитанию системы.

Электропитание светильников системы рабочего освещения должно осуществляться от отдельной группы электрощита СОЭ. Электропитание системы дежурного и эвакуационного освещения должно осуществляться от отдельной группы электрощита СБЭ. К линиям, питающим светильники, не должно быть подключено никакое другое электрооборудование.

Светильники для освещения компьютерных залов не должны питаться от тех же щитов, от которых питаются телекоммуникационные нагрузки.

- Конструкция светильников.

Для освещения внутренних помещений Центра Обработки Данных должны использоваться светильники для жилых и общественных зданий с напряжением питания не выше 230В. Степень защиты корпусов светильников определить в соответствии с условиями, в которых он будет эксплуатироваться.

В светильниках должны использоваться современные экономичные светодиодные решения с высокими эксплуатационными характеристиками.

Светильники эвакуационного освещения должны иметь встроенные индивидуальные аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу светильников не менее 1 часа после прекращения подачи питания.

- Нормируемая освещенность.

Согласно СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение.» освещенность в компьютерных залах должна быть не менее 500 люкс в горизонтальной плоскости, и не менее 200 люкс в вертикальной плоскости, измеренных на расстоянии 1м от чистого пола в середине проходов между компьютерными шкафами.

Освещение безопасности должны обеспечивать наименьшую освещенность в размере 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 люкс внутри зданий (СНиП 23-05-95, п.7.63).

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях - 0,5 люкс, на открытых территориях - 0,2 люкс.

- Управление освещением.

Для управления освещением используется локальное управление при помощи кнопок и выключателей. Модули плавной регулировки уровнем освещения не должны использоваться для управления освещением. Устройства управления освещением должны быть расположены у всех входов в помещение на высоте 1200мм от уровня чистого пола справа от входной двери (иное определить проектом). Для протяженных коридоров и помещений, имеющих несколько входов, необходимо предусмотреть установку дополнительных устройств управления освещением.

В помещениях, где расположено оборудование инженерных систем здания, необходимо использовать электроустановочные изделия открытого (на поверхности) монтажа со степенью защиты корпуса не менее IP44. Во всех остальных помещениях должны использоваться электроустановочные изделия скрытого монтажа (заподлицо со стеной) со степенью защиты корпуса IP20.

Все электроустановочные изделия ЦОД должны быть одного цвета и изготовлены одним производителем. Выбор производителя, модели и цвета электроустановочных изделий осуществляется Заказчиком.

- Требования к системам заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжения

- Назначение, цели и задачи.

Системы заземления, молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений электроустановок ЦОД предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, а также для защиты чувствительного оборудования путем ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах электроустановки.

- Общие требования.

Каждый технологический шкаф ИТ–оборудования, а также каждая единица технологического оборудования ЦОД должна быть заземлена отдельным проводом. Не допускается последовательное присоединение шкафов к системе заземления.

Заземляющие проводники в рамках всего здания одинакового сечения должны быть в одинаковой оплетке желто-зеленого цвета и легко узнаваемы на фоне иных кабелей и проводов.

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Заземление установок и оборудования информационных технологий должно обеспечивать защиту от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3 -2009 и ГОСТ Р 58882-2020.

Обязательна установка устройств защиты от импульсных перенапряжений на всех уровнях распределения электроэнергии, питающих телекоммуникационное оборудование.

- Требования к заземлению помещения ЦОД.

Система заземляющих проводников, шин заземления отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД, заземляющие контакты оборудования подключаются к единой точке заземления – главной заземляющей шине (ГЗШ), которая должна располагаться в помещении главного распределительно щита (ГРЩ).

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена с оборудованием распределения питания, к которому относятся все распредустройства, генераторы, системы ИБП, трансформаторы и другое оборудование.

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена также с элементами механических систем (холодильные машины, внутренние блоки системы кондиционирования, насосы, баки-аккумуляторы, телекоммуникационные шкафы и стойки, установленное в них оборудование, лотки и закладные устройства из токопроводящего материала, стойки и плиты фальшпола, и другими элементами).

С системой молниезащиты здания и ГЗШ также должны быть постоянно соединены (короткими перемычками) стальные конструкции здания.

По периметру помещения серверной необходимо выполнить контур заземления металлической полосой. Полосу заземления (сечением не менее 40х4 мм, определить проектом) проложить на высоте 0,3 м выше уровня фальшпола в обход дверных проемов. Соединение полосы выполнить сваркой по ГОСТ 8713-79*. Высоту сварного шва выполнить по наименьшей толщине свариваемых элементов, свариваемые швы выполнить по ГОСТ 5264-80*. Полосу окрасить желто-зелеными чередующимися полосами. Контур заземления серверной должен быть соединен с ГЗШ ЦОД.

К контуру заземления серверной должны быть присоединены:

PE-шины всех силовых шкафов, расположенных в данном помещении;

арматура всех несущих колонн, находящихся в компьютерном зале – посредством проводника сечением не менее 16 мм2;

все металлические лотки, трубы и короба, проходящие через помещение – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

все металлические трубы и воздуховоды, проходящие через компьютерный зал – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

каждая шестая стойка (опора) фальшпола во всех направлениях – посредством проводника сечением не менее 10 мм2;

корпуса телекоммуникационного электрооборудования - посредством проводника сечением не менее 10 мм2

Кабели заземления, подключаемые к шинам заземления, должны подходить к ним от уровня пола строго вертикально, и непосредственно у шины иметь маркировку, закрепленную жестко на кабеле, с указанием подключаемого оборудования и типа кабеля.

- Требования к заземлению других технических помещений.

Шины заземления в технических помещениях выполняются из меди. Шина устанавливается в легкодоступном для подключения к ней и визуального контроля качества соединений месте помещения на высоте 0,3–0,5 м выше уровня пола (если в помещении есть фальшпол, то выше уровня фальшпола). Шина заземления жестко фиксируется к стене болтовыми соединениями через промежуточный крепежный элемент (рейку). Вдоль шины по всей ее длине с шагом в 30 мм устанавливаются болтовые соединители, предназначенные для подключения заземляющих контактов от устанавливаемого в помещении оборудования.

Шина заземления должна иметь ровную, очищенную поверхность. Непосредственно над шиной заземления должна находиться табличка с маркировкой.

Необходимо обеспечить возможность присоединения к контуру заземления с помощью болтовых соединений заземляющих проводников от корпусов щитовых сборок и щитков, металлических конструкций стеллажей (при необходимости), металлических лотковых систем и закладных металлических труб, металлических частей систем вентиляции и кондиционирования, пожаротушения и других. Металлические дверные конструкции присоединить к контуру заземления при помощи сварки.

- Требования к системе кондиционирования и вентиляции.

Создание климатических систем выполняется с целью поддержания параметров воздуха внутри помещений ЦОД, необходимых для безотказного функционирования оборудования.

- Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха.

Для помещения Центра Обработки Данных предусмотреть систему кондиционирования воздуха с расчетными поддерживаемыми параметрами внутреннего воздуха:

в холодный период года:

расчетная температура наружного воздуха минус - 28С,

удельная энтальпия минус -27кДж/кг,

в теплый период года:

расчетная температура наружного воздуха для систем кондиционирования 35С;

расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции 22,6С;

удельная энтальпия воздуха для систем кондиционирования 54 кДж/кг.

Для помещений ЦОД предусмотреть систему кондиционирования воздуха с расчетными поддерживаемыми параметрами внутреннего воздуха:

температура в «холодном коридоре» 20±2С, в горячем 30±5С;

относительная влажность воздуха 52±7% в холодном коридоре.

Помещение диспетчерской, насосной: согласно действующих нормативных документов.

- Требования к составу, оборудованию и материалам по оснащению помещений ЦОД.

Для поддержания требуемых параметров воздуха разработать систему кондиционирования воздуха с прецизионными внутрирядными кондиционерами.

- Требования к системе кондиционирования ЦОД.

Система кондиционирования и вентиляции воздуха должна проектироваться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП7.131130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»:

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)»;

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

Расчет холодопроизводительности системы вести из учета расчетных тепловыделений от технологического оборудования, освещения, теплопоступлений от стен. Тепловыделения рассчитать при проектировании.

Схему системы кондиционирования и тип холодоносителя выбрать при проектировании.

Для повышения надежности системы необходимо предусмотреть схему резервирования N+1, что подразумевает дублирование наиболее важных элементов системы;

В качестве внутренних блоков запроектировать внутрирядные прецизионные кондиционеры, которые должны обладать следующими характеристиками:

- явная холодопроизводительность рассчитывается и указывается при проектировании;

- каждый внутренний блок должен быть оснащен электронно-управляемыми вентиляторами;

- уровень звукового давления внутреннего блока dB(A) должен быть не более 62,0дБ(А) на расстоянии 2м от блока;

- каждый внутренний блок должен быть оснащен датчиком протечки.

Предусмотреть оснащение СКВ средствами автоматического регулирования и управления (WEB интерфейс, протокол SNMP);

Все опции и модули кондиционеров должны быть оригинальными (использование замен не допускается), и их применение должно соответствовать рекомендациям компании производителя кондиционера.

Размеры внутреннего блока кондиционера: 300*1000*42U при холодопроизводительности не менее 18 кВт.

- Требования к системе воздухораспределения в помещении ЦОД:

организовать в помещении ЦОД схему воздухораспределения на основе системы горячих и холодных коридоров и с использованием фальшпола;

раздачу воздуха от прецизионных кондиционеров предусмотреть непосредственно в «холодный коридор»;

отвод воздуха в прецизионные кондиционеры обеспечить из зон «горячих коридоров» для этого «холодные коридоры» изолировать от «горячих» светопроницаемыми панелями.

- Требования по подключению:

Осуществить отвод конденсата от внутренних блоков в канализацию через устройство гидрозатвора;

Запроектировать системы трубопроводов водопровода и дренажа, с учетом мест подключений, указанных Заказчиком;

Вентиляторы внутренних блоков кондиционеров и систему автоматики запитать от СБЭ.

- Требования к автоматизированной системе диспетчеризации и управления (АСДУ)

- Общие требования к автоматизированной системе диспетчеризации и управления (АСДУ).

АСДУ предназначена для централизованного мониторинга и управления оборудованием ЦОД. Целями создания АСДУ являются:

получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;

повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;

автоматизация диагностики и контроль периодичности обслуживания оборудования инженерных систем;

сокращение затрат на обслуживание оборудования;

дистанционный контроль/управление работой оборудования инженерных систем;

обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирование проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем;

документирование и регистрация технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб;

ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и своевременность его технического обслуживания;

разграничение полномочий и ответственности служб при принятии решений.

- Требования к взаимодействию АСДУ с системой электроснабжения.

В подсистеме диспетчеризации данной системы должны быть предусмотрены:

сигнализация наличия напряжения на вводах;

сигнализация переключения положения АВР «ввод1/ввод2/ДЭС»;

сигнализация сбоев в работе ИБП и АКБ, контроль основных параметров работы оборудования, а именно: напряжение по каждой фазе (В), перегрузка по каждой фазе, оставшееся время автономной работы (мин), температура батарейного блока (°С), bypass «включен/выключен», общая авария;

сигнализация сбоев работы ДЭС, контроль основных параметров работы установки, а именно: напряжение на АКБ (В) ДГУ, давление масла (атм), температура масла (°С), оставшееся время работы (мин), выработанная электроэнергия (кВт), линейные напряжения (В), частота шины (Гц), частота генератора (Гц), режим «ручной/автомат», авария, наличие сети;

контроль наличия электропитания у каждой стойки (шкафа) с выдачей сигнала тревоги при пропадании напряжения;

контроль качества электроэнергии путем контроля следующих параметров электроэнергии на ГРЩ: фазные токи, фазные напряжения, частота;

контроль значения потребляемой мощности по фазам (расчетным путем).

- Требования к автоматической установке газового пожаротушения ЦОД

- Краткая характеристика защищаемых помещений.

Помещение ЦОД по СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», подлежит защите автоматической установкой пожаротушения.

Площадь защищаемого помещения 108,46 м2, высота потолков 3,5 м, чистота, высота фальшпола 0,5 м.

Характеристика защищаемого помещения приведена в таблице ниже

- Таблица 2. Характеристика защищаемого помещения.

| - Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ | - П.- II а. |
| --- | --- |
| - Относительная влажность | - до 52+/-2% без выпадения конденсата |
| - Температура воздуха в помещениях | - от + 15 Сº до + 32 Сº |
| - Горючий материал | - электрооборудование, обмотка кабелей и проводов |

Обосновать категорию помещений по степени взрыво- и пожароопасности на основании требований СП12.13130-2009, введенных в действие 19.11.2008 г. на стадии проектирования автоматической установки газового пожаротушения.

- Требования к установке автоматического газового пожаротушения.

Проект автоматических установок газового пожаротушения выполнить по требованиям:

- СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- СП485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

При составлении проекта технологической части установки пожаротушения произвести расчеты требуемой массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в установке пожаротушения, диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет), площади проемов для сброса избыточного давления.

Предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения (АУГП) со следующими параметрами.

- Таблица 3. Параметры АУГП

| - Способ тушения | - Объемное тушение |
| --- | --- |
| - Способ хранения газового огнетушащего вещества | - Распределенный |
| - Виды пуска | - Автоматический (основной), дистанционный (ручной) |
| - Способ включения от пускового импульса | - Электрический, пневматический, механический или их комбинации |
| - Огнетушащее вещество | - Новек |
| - Количество направлений тушения | - 2 |

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969-96. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.

Автоматическое включение установки пожаротушения осуществить от исполнительных устройств автоматической установи пожарной сигнализации.

Установка, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100 % запас. Предусмотреть хранение запаса ГОТВ в модулях, аналогичных модулям установки. Модули для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких модулей в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ.

Трубопроводы установки следует выполнить из стальных труб по ГОСТ 8732-78 или ГОСТ 8734-75. Все распределительные трубопроводы должны быть заземлены.

Насадки выпуска ГОТВ разместить в защищаемых помещениях с учетом их геометрии и для обеспечения распределения ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

Пусковые элементы устройств местного пуска модулей и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления).

Аппаратура управления автоматической установкой газового пожаротушения должна обеспечивать:

дистанционный пуск установки;

автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91;

отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

В помещении, защищаемом автоматической установкой газового пожаротушения, и перед входами в него должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусмотреть устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа установить у входа в защищаемое помещение.

В помещении «диспетчерская» или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о неисправности установки;

об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).

Система пожаротушения должна обеспечивать интеграцию с системой пожарной сигнализации, установленной на объекте, а также обеспечивать выдачу сигналов на управление инженерными системами.

Электротехническое оборудование установки газового пожаротушения, использующее адресно-аналоговую кольцевую технологию. В состав приемно-контрольного прибора должны входить: корпус, каркас для установки сменных модулей, источник питания и модуль центрального процессора. Резервное электропитание должно осуществляется с помощью аккумуляторов, которые устанавливаются внутрь корпуса. Прибор должен обеспечивать 100% горячее резервирование, обеспечивающее нормальное функционирование системы в случае выхода из строя любого из элементов прибора либо какого-либо сбоя. Приемно-контрольный прибор должен иметь:

дисплей для отображения состояния системы не менее 4-х строк;

акустическое и оптическое оповещение о тревоге либо неисправностях;

систему автотестирования с подробным сообщением о неисправностях;

возможность ручного контроля функций;

возможность подключения внешнего пульта управления, имеющего дисплей и интегрированный протокольный принтер.

возможность подключения программируемой светодиодной индикаторной панели;

встроенную флэш-память для хранения программы и событий, происходящих в системе.

Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать:

гибкое построение алгоритма работы системы;

контроль состояния извещателей, автоматическую выдачу сообщений о загрязнении;

переключение с дневного режима на ночной с индивидуальным программированием параметров;

возможность вмешательства оператора в алгоритм работы системы;

свободное программирование адресов извещателей, объединение их в группы.

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо предусмотреть в помещениях систему удаления продуктов горения и газового огнетушащего вещества (ГОТВ). Допускается применение переносных дымососов и переносных установок вентиляции.

Укомплектовать систему пожаротушения необходимым количеством ЗИП.

Предусмотреть заземление и зануление приборов и оборудования установки пожаротушения и выполнить согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями технической документации на оборудование.

В части охраны окружающей среды установка должна соответствовать требованиям технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.

При выборе конструктивных и проектных решений автоматических установок газового пожаротушения должно учитываться:

категория производства по пожаро- и взрывоопасности помещений;

пожарная опасность и физико-химические свойства веществ и материалов, находящихся в защищаемом помещении;

строительные особенности защищаемого объекта;

наличие сертификатов соответствия и сертификатов на пожарную безопасность оборудования и огнетушащие вещества, закладываемые в проект АУГП.

- Назначение системы автоматического пожаротушения на объекте.

Установка газового пожаротушения применяется для ликвидации пожаров в серверном помещении.

- Условия ввода в эксплуатацию.

Разработчик документации должен обеспечить комплексную разработку и внедрение системы противопожарной защиты помещений (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация взаимодействия с территориальными органами ГПН в процессе разработки и сдачи систем в эксплуатацию).

Разработчик проектной документации осуществляет пусконаладочные работы, комплексное опробование системы и сдачу ее в эксплуатацию комиссии по методике, согласованной с Заказчиком.

- Особые условия строительства.

В системах воздуховодов кондиционирования воздуха защищаемых помещений предусмотреть автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки, противопожарные клапаны) или автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха защищаемых помещений.

- Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Установка пожаротушения должна быть безопасной в условиях эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте.

Доступ к оборудованию, узлам управления установок пожаротушения должен быть удобным и безопасным.

Исполнение электрооборудования, выбранного для установок пожаротушения, должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности помещений.

Электрооборудование и трубопроводы установок пожаротушения должны быть заземлены.

По степени воздействия на организм человека огнетушащие вещества не должны превышать 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

- Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

Газовые огнетушащие вещества должны быть пожаро- и взрывобезопасны.

В процессе эксплуатации установки пожаротушения необходимо предусмотреть меры, исключающие утечку ГОТВ.

- Требования к системе пожарной сигнализации.

В соответствии с действующими нормативными документами во всех помещениях ЦОД должна быть выполнена система пожарной сигнализации и автоматическая система газового пожаротушения.

Система пожарной сигнализации должна быть разработана в соответствии с требованиями СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

При поступлении тревожного сигнала  от извещателей на приемно-контрольную станцию, станция формирует сигнал «Пожар», при этом адресно-аналоговая приемно-контрольная панель (ААПКП) должна включать систему оповещения (ОП) о пожаре через контакты аварийной панели системы, подать сигнал на станцию газового пожаротушения, подать сигнал на подсистему контроля доступа для разблокирования входных дверей в помещениях для выполнении эвакуации людей, подать сигнал на выключение систем кондиционирования и гашения источников бесперебойного питания и общего обесточивания помещений.

- Требования к системе оповещения о пожаре.

Система оповещения (ОП) о пожаре предназначена для оповещения сотрудников и клиентов ЦОД о чрезвычайных ситуациях, пожарах, затоплениях и др. и управления эвакуацией персонала.

Система оповещения о пожаре должна быть спроектирована и выполнена в соответствии с действующими нормативными документами для всех помещений с временным или постоянным пребыванием людей.

Система оповещения о пожаре должна быть разделена на зоны оповещения. Количество зон оповещения определяется планировочными решениями объекта строительства. Тип ОП – сигнальный, с установкой сирен.

- Требования к серверным шкафам.

Серверные шкафы, предназначенные для размещения оборудования должны соответствовать следующим параметрам:

монтажная емкость – не менее 42U;

максимальная ширина – 600мм;

максимальная глубина – не менее 1000 мм;

максимальная высота – 42U (1991мм);

масса нетто – до 126кг;

несущая способность (статическая) – не менее 1300 кг;

несущая способность (динамическая) – не менее 1000 кг;

максимальная глубина монтажа – не менее 900 мм;

Серверный шкаф должен быть укомплектован:

крепежом для соединения соседних стоек;

опорами с регулировкой горизонтальности;

роликами;

боковыми панелями;

- Кабельные каналы.

Предусмотреть обустройство кабельных каналов для прокладки кабелей инженерных систем, входящих в состав ЦОД. Кабельные каналы должны обеспечивать подвод к каждому месту установки оборудования информационных слаботочных кабелей и проводов заземления с учетом требований ПУЭ и СНиП.

В качестве основного элемента конструкции использовать сетчатые лотки. Заполнение лотков должно быть не более 40 %.

Для прокладки кабелей инженерных систем вдоль ряда, стойки должны быть оборудованными кабельными лотками.

Все элементы конструкций должны быть гальванически связаны между собой и заземлены согласно требованиям ПУЭ. При проектировании учесть требования электромагнитной совместимости при совместной прокладке кабелей различного назначения. Кабельные каналы должны быть жестко закреплены.

- Требования к сети передачи данных.

Сеть передачи данных (СПД) должна быть построена по иерархическому принципу. Это позволяет получить наилучшие результаты по производительности, надежности, управляемости и масштабируемости. Также такой подход позволяет наращивать сеть по мере необходимости путем добавления в существующую иерархию дополнительные элементы или иерархические структуры.

- Требования к структуре сети передачи данных.

Сеть передачи данных должна (СПД) состоять из следующих подсистем:

Подсистема доступа в сеть Интернет;

Подсистема корпоративной сети передачи данных (КСПД);

Подсистема открытой сети передачи данных (ОСПД);

Подсистема сети передачи данных инженерно-технических средств охраны (СПД ИТСО);

Подсистема управления СПД;

Беспроводная сеть передачи данных.

- Требования к КСПД.

КСПД предназначена для передачи данных корпоративных информационных систем Института, подключения к ним пользователей Института.

КСПД должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра КСПД;

Сегмент уровня доступа КСПД;

Серверный сегмент КСПД.

- Требования к сегменту ядра КСПД.

Сегмент ядра КСПД предназначен для

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа КСПД

подключения КСПД к другим подсистемам СПД

Сегмент ядра КСПД должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра КСПД размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа КСПД.

Сегмент уровня доступа КСПД предназначен для подключения к КСПД оконечного пользовательского сетевого оборудования (рабочие станции, периферийное оборудование).

Сегмент уровня доступа КСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – 1000Base-T, количество портов – 24 или 48.;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра КСПД – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек);

Поддержка POE протокол 803.3at.

Оборудование сегмента доступа КСПД размещается в кроссовых узлах.

- Требования к серверному сегменту КСПД.

Серверный сегмент КСПД предназначен для подключения к КСПД серверного оборудования

Сегмент уровня доступа КСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP28 и 1000Base-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента КСПД размещается в ЦОД.

- Требования к ОСПД.

ОСПД предназначена для передачи данных открытых информационных систем Института, подключения к ним пользователей Института, лабораторий, предоставления доступа в открытые сети Интернет для гостей Института.

ОСПД должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра ОСПД;

Сегмент уровня ОСПД;

Серверный сегмент ОСПД.

- Требования к сегменту ядра ОСПД.

Сегмент ядра ОСПД предназначен для:

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа ОСПД;

подключения ОСПД к другим подсистемам СПД.

Сегмент ядра ОСПД должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра ОСПД размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа ОСПД.

Сегмент уровня доступа ОСПД предназначен для подключения к ОСПД оконечного сетевого оборудования (рабочие станции, периферийное оборудование, узлы доступа лабораторий, точки доступа беспроводной сети передачи данных).

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов портов 1G/2,5G/5G/10G Base-T, количество– 24 или 48;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра ОСПД – SFP+, поддержка скорости передачи данных 25 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек);

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Поддержка POE протокол 803.3at.

Оборудование сегмента доступа ОСПД размещается в кроссовых узлах.

- Требования к серверному сегменту ОСПД.

Серверный сегмент ОСПД предназначен для подключения к ОСПД серверного оборудования.

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP28 и 1000Base-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 25 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Поддержка VXLAN и/или MPLS;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента ОСПД размещается в ЦОД.

- Требования к СПД ИТСО.

СПД ИТСО предназначена для передачи данных инженерно-технических систем безопасности (системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной сигнализации и тп).

СПД ИТСО должна состоять из следующих сегментов:

Сегмент ядра СПД ИТСО;

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО;

Серверный сегмент СПД ИТСО.

- Требования к сегменту ядра СПД ИТСО.

Сегмент ядра СПД ИТСО предназначен для:

агрегации коммутаторов доступа сегмента уровня доступа СПД ИТСО;

подключения СПД ИТСО к другим подсистемам СПД.

Сегмент ядра СПД ИТСО должен быть основан не менее чем на двух коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с;

Поддержка протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование ядра СПД ИТСО размещается в ЦОД.

- Требования к сегменту уровня доступа СПД ИТСО.

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО предназначен для подключения к СПД ИТСО оконечного пользовательского сетевого оборудования систем ИТСО (рабочие станции, камеры видеонаблюдения, контроллеры СКУД и т. п.)

Сегмент уровня доступа СПД ИТСО должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – 1000Base-T, количество портов определяется проектом;

Тип восходящих портов для связи с сегментом ядра СПД ИТСО – SFP или SFP+;

Поддержка POE протокол 803.3at.

Для коммутаторов уличного размещения требования определяются проектом.

Оборудование сегмента доступа КСПД размещается в кроссовых узлах и уличных узлах доступа.

- Требования к серверному сегменту СПД ИТСО.

Серверный сегмент СПД ИТСО предназначен для подключения к СПД ИТСО серверного оборудования.

Сегмент уровня доступа ОСПД должен быть основан на коммутаторах сети Ethernet со следующими параметрами:

Тип интерфейсов – SFP+ или 10Gbase-T, поддержка скорости передачи данных 10 Гб/с, 1 Гб/с;

Возможность объединения двух и более коммутаторов в отказоустойчивую группу (стек).

Оборудование серверного сегмента СПД ИТСО размещается в ЦОД.

- Требования к подсистеме управления СПД.

Подсистема управления СПД должна из себя представлять программно-аппаратный комплекс, предназначенный для:

Мониторинга состояния оборудования СПД и БСПД;

Централизованного управления параметрами оборудования СПД и БСПД.

- Подсистема доступа в сеть Интернет.

Подсистема доступа в сеть Интернет предназначена для организации контролируемого взаимодействия с сетью Интернет. Подсистема должна включать:

Граничные маршрутизаторы;

Межсетевые экраны;

Граничные коммутаторы.

Оборудование подсистемы доступа в сеть Интернет размещается в ЦОД.

Подсистема доступа в сеть Интернет должна быть рассчитана на пропускную способность не менее 10 Гб/с.

Подсистема не должна иметь единых точек отказа – все оборудование должно быть зарезервировано.

Межсетевые экраны должны обладать следующим функционалом:

Соответствие профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016);

Соответствие профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012);

Контроль Приложений на 7м уровне модели ISO;

публикация внутренних ресурсов и сервисов;

Антивирусная защита;

Идентификация пользователей;

Виртуальная частная сеть;

Дешифрование SSL.

- Требования к беспроводной сети передачи данных.

Беспроводная сеть передачи данных предназначена для предоставления доступа к ресурсам Института и сети Интернет с беспроводных устройств по протоколам Wi-Fi.

Беспроводной сетью должны покрываться следующие территории Института:

Административный корпус (коридоры, кабинеты);

Конференц-залы;

Фойе;

Внутренний двор напротив главного входа.

Беспроводная сеть передачи данных должна состоять из следующих компонентов:

Контроллеры управления БСПД;

Точки доступа БСПД.

- Требования к формированию технических требований для проектирования БСПД.

Формирование технических требований необходимо провести после радио обследования. На основе сформированных технических требований разрабатывается проектная документация.

Базовые технические требования к беспроводной сети:

Минимальный уровень принимаемого сигнала: -67 дБм (на границе ячейки);

Минимальное отношение сигнал/шум: 25 дб;

Поддержка бесшовного роуминга в том числе для работы IP телефонии;

Поддерживаемые стандарты: IEEEE 802.11g/n/ac/ax;

Используемый уровень мощности передатчиков Wi-Fi точки доступа: не более 25 мВт;

Перекрытие каналов: 20 % (или не более -75дБм). Требования предъявляются в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц;

Отсутствие перекрытий каналов для мест размещения стационарных пользователей;

Нагрузочные характеристики на Wi-Fi сеть (Airtime Utilization) - не более 70%.

Дополнительные функциональные требования к беспроводной сети:

Наличие системы централизованного мониторинга и управления оборудованием беспроводной сети;

Контроль состояния эфира;

Контроль сетевого трафика беспроводной сети;

Управление авторизацией и аутентификацией пользователей сети;

Геолокация и статистика перемещений клиентов.

При формировании технических требований по модернизации беспроводной сети необходимо определить:

Требуемые зоны покрытия беспроводной сети. Для разных зон могут быть сформированы разные целевые показатели параметров беспроводной сети;

Требования по количеству и типам беспроводных клиентов;

Требования по типам сетевого трафика, скорости передачи данных;

Требования к стандартам беспроводной сети и частотным диапазонам;

Требования по техническим параметрам радиосигнала, в том числе: уровень сигнала, соотношение сигнал/шум, пересечение каналов.

Сформированные требования должны учитывать необходимость использования существующего оборудования, а также результаты радиообследования.

- Требования к контроллерам управления БСПД.

Контроллеры управления БСПД предназначены для:

централизованного управления точками доступа БСПД;

аутентификации и авторизации пользователи БСПД;

БСПД должна включать не менее двух контроллеров управления, работающих в отказоустойчивой группе (кластере).

- Требования к точкам доступа БСПД.

Точки доступа БСПД предназначены для подключения конечных устройств (смартфоны, ноутбуки и т. п.) к СПД.

Точки доступа должны поддерживать:

протоколы WiFi 802.11g/n/ac/ax;

питание по POE 802.3at или 802.3af.

Типы креплений и антенн определить проектом.

Для уличного размещения предусмотреть точки доступа, поддерживающие работу в расширенном температурном диапазоне.

В зависимости от определенных на этапе обследования объекта требований по плотности клиентов БСПД, использовать точки доступа соответствующей производительности и функциональности.

- Требования к вычислительной инфраструктуре.

Вычислительная инфраструктура предназначена для обеспечения работы информационных систем Института и должна включать:

Серверное оборудование;

Системы хранения;

Инфраструктурное программное обеспечение.

Оборудование вычислительной инфраструктуры размещается в проектируемом ЦОД.

- Требования к серверному оборудованию.

Вычислительных мощностей серверного оборудования должно быть достаточно для выполнения следующих задач:

Обеспечение работы внутренних корпоративных информационных систем Института;

Работы публичной среды виртуализации для предоставления вычислительных ресурсов подразделениям и лабораториям Института;

Миграции существующих ИС с существующего устаревшего оборудования на новое.

Детальный расчет требований к вычислительной инфраструктуре необходимо определить при проектировании.

- Требования к системам хранения.

Проектируемые системы хранения должны обеспечивать не менее трех уровней хранения данных:

Оперативное хранение на твердотельных накопителях;

Хранение «холодных» данных на магнитных жестких дисках;

Хранение резервных копий и архивных данных на выделенной системе хранения.

Системы хранения должны поддерживать работу с протоколами блочного и файлового форматов.

Расчет требований к системам хранения определить проектом.

- Требования к инфраструктурному программному обеспечению.

Проектом необходимо определить следующие классы инфраструктурного программного обеспечения:

Система виртуализации серверов;

Система резервного копирования;

Система аутентификации и авторизации;

Система мониторинга.

- Требования к системе унифицированных коммуникаций.

Система унифицированных коммуникаций предназначена для обеспечения взаимодействия сотрудников института, пользователей ИТ систем при помощи различных механизмов:

Электронная почта;

Чат и мгновенные сообщения;

Аудио и видео звонки и конференции;

Совместная работа и обмен документами.

Система должна быть рассчитана на 1000 пользователей с возможностью масштабирования.

Система должна работать на ресурсах проектируемой вычислительной инфраструктуры и не иметь единой точки отказа.

- Требования к инженерно-техническим средствам охраны

- Общие положения.

Проектируемые в строящемся ЦОД системы безопасности должны состоять из:

подсистемы контроля и управления доступом;

подсистемы телевизионного наблюдения.

- Требования к подсистеме контроля и ограничения доступа.

Технические средства системы контроля доступа должны обеспечивать:

возможность графического отображения состояния подсистемы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации);

ведение протоколов электронных журналов;

переход на ручное управление отдельных элементов (по согласованию с Заказчиком) СКУД;

оборудование СКУД серверной должно быть совместимо с существующей на объекте системой комплексной безопасности (PERCo-S-20);

контроллер СКУД серверной должен соединяться с сервером СКУД через локальную вычислительную сеть сегмент безопасности;

предусмотреть автоматическую разблокировку двери серверной по сигналу от АУПТ в серверном помещении.

- Требования по назначению системы контроля доступа, регламент входа и выхода.

Проход сотрудников через зоны осуществляется по личным карточкам в соответствии с разрешительной системой доступа в автоматизированном режиме. Вынос (внос) ценностей и имущества осуществляется по пропускам установленной формы. В качестве идентификационных карт применить карты “проксимити”.

Пропуск сотрудников через пункты контроля доступа (помещение ЦОД) должен осуществляться по одному признаку идентификации (например, электронной карте).

- Размещение периферийных устройств.

Требования к аппаратно-программному комплексу системы контроля доступа

СКД работает под управлением IBM-совместимого компьютера, установленного в помещении диспетчерской

Программное обеспечение системы контроля и управления доступом должно быть интегрирована в общую систему управления системы безопасности.

Системой контроля доступа должны быть оборудованы:

вход в ЦОД, насосную - считыватель карт доступа на вход и выход, входная дверь должна быть оборудована электромагнитным замком, датчиком положения двери и дверным доводчиком.

- Требования к интеграции.

Комплекс систем безопасности должен работать как единая система безопасности. Для обеспечения постоянного контроля за охраной объекта при проектировании системы должна быть проведена работа по обеспечению интеграции системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом на уровне приложений.

Комплекс систем безопасности должен быть оборудован автоматизированными рабочими местами (АРМ) для мониторинга и управления процесса охраны. Монитор АРМ оператора должен отображать план охраняемого помещения с местами установки датчиков и указаниями зон охраны и мест прохода, оборудованных системой контроля и управления доступом.

При поступлении тревожных сообщений от датчиков или считывателей системы, на мониторе АРМ оператора должны отображаться сообщения виде сигналов тревог в звуковой или в световой форме, текст тревожных сообщений и их графическое обозначение должно выводиться на монитор выделенным красным цветом. Все сообщения системы должны протоколироваться в журнале программного обеспечения системы. Действия дежурной смены должны быть строго регламентированы для действий по тревожным сообщениям.

- Подсистема телевизионного наблюдения.

Оборудование телевизионного наблюдения должно обеспечить:

- контроль входа/выхода из помещений ЦОД;

- контроль и наблюдение за установленным в ЦОД оборудованием;

- воспроизведение записанной информации и ее просмотр в случае необходимости на мониторе;

- контроль обстановки, запись информации, по сигналу тревоги систем охранной сигнализации, управления доступом с камеры, наблюдающей зону тревоги; наблюдение обстановки и запись информации с тревожных камер должны быть приоритетными;

- предусмотреть выделение дискового пространства под круглосуточную запись со всех видеокамер в серверные помещения с глубиной хранения в 30 суток;

- для подключения камер видеонаблюдения к коммутаторам в узлах доступа применять кабеля типа витая пара категории не ниже 6;

- Общие требования к составу оборудования подсистемы телевизионного наблюдения.

Подсистема телевизионного наблюдения должна обеспечить отображение видео информации в цветном изображении.

Количество видеокамер внутреннего рубежа наблюдения - 6 настенного и потолочного исполнения, исполнение видеокамер – для внутренней установки.

Необходимо обеспечить наблюдение за установленным на внешней площадке ДГУ.

Все видеокамеры должны быть оснащены объективами, обеспечивающими получение изображения высокой четкости, при необходимости объективы оснастить ZOOM – механизмами.

Точное количество видеокамер и места их установки должны быть определены на стадии проектирования объекта.

Подсистема телевизионного наблюдения должна обеспечить ведение просмотра объекта при условии освещенности не менее 0,07 lx, что позволит вести наблюдение за охраняемыми объектами (зонами) без применения ИФК-прожекторов.

Монитор должен обеспечивать показ видеоинформации с разрешающей способностью 850 линий в центре.

В качестве управляющего ядра системы применить цифровые видеорегистраторы. Видеорегистраторы и/или видеосерверы должны обеспечивать:

- круглосуточную запись со всех видеокамер (разрешением до 5 mpx), с расчетным временем хранения информации – 30 дней;

- наложение масок на выделенные зоны изображений;

- одновременная запись и воспроизведение в реальном времени, удалённый доступ, отображение, воспроизведение архива с рабочих мест операторов.

Для коммутации оборудования использовать коммутаторы, выделенные в отдельную физическую сеть. Коммутаторы должны обеспечивать поддержку PoE (802.3af) на своих портах 10/100 BASE-TX/1000 BASE-T, для организации питания видеокамер.

- Требования к структурированной кабельной системе

- Требования по назначению.

Структурированная кабельная система (СКС) должна быть предназначена для создания физической среды обмена и передачи данных и информации в центре обработки данных (ЦОД), на рабочих местах сотрудников, беспроводной сети передачи данных Wi-Fi, оборудования средств технической безопасности. СКС включает в себя: кабельные соединения, коммутационные центры и оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования информационных систем.

- Цель создания СКС.

Основной целью создания Структурированной Кабельной Системы является создание интегрированной высоконадежной информационной системы ЦОД, не зависящей от используемых приложений, от месторасположения и типа оконечного информационного оборудования.

- Требования к структурной схеме.

Cтруктура СКС в ЦОД должна состоять из двух основных подсистем:

- Рис. 4.7.3

Main Distribution Area (MDA) - главная распределительная подсистема, обеспечивает интерфейс доступа в ЦОД и распределение горизонтальных медных и оптических кабелей, прокладываемых к серверным стойкам. MDA включает оконечное оборудование операторов связи, маршрутизаторы, магистральные коммутаторы и т. п.

EDA/ Equipment Distribution Area – аппаратная подсистема, доставляющая трафик от MDA в рабочие области к серверам, дисковым массивам и т. п.

МС - главный распределительный узел.

Горизонтальные кабели – кабели, прокладываемые между зоной MDA и EDA.

- Схема подключения сетевого оборудования в ЦОД.

СКС должна обеспечить подключение сетевого оборудования, установленного в ЦОД.

- Рис. 4.7.4

- Требования к компонентам.

Все компоненты должны удовлетворять требованиям международного стандарта ISO 11801:2002.

К каждой серверной стойке подвести:

Не менее 24 4-х парных кабелей категории 6А;

Оптический кабель с многомодовыми волокнами 50/125 мкм не ниже категории ОМ-4 с количеством волокон не менее 48.

Медные и оптические кабели должны быть не распространяющими горение.

Главный распределительный узел оснастить коммутационными панелями в количестве достаточном для расключения всех горизонтальных медных и оптических кабелей, приходящих от серверных стоек и операторов связи.

Главный распределительный узел укомплектовать:

- Патч-панелями на 24 порта FTP с модулями RJ-45, высотой 1U, категории 6А;

- Патч-панелями с дуплексными оптическими модулями LC типа для многомодового волокна 50/125 мкм не ниже категории ОМ-4;

- При необходимости - патч-панелями с дуплексными оптическими модулями LC типа для одномодового волокна 8/125 мкм;

- кабельными организаторами;

- комплектом шин заземления.

Комплектация коммутационными и аппаратными шнурами производится на уровне 90% от общего количества портов СКС.

- Требования к кроссовым помещениям.

Для установки сетевого оборудования уровня доступа для горизонтальной подсистемы СКС, предусматривается выделение отдельных вспомогательных коммутационных центров (ВКЦ), в случае невозможности выделения отдельного кроссового помещения, допускается применение навесных телекоммуникационных шкафов.

Вспомогательные коммутационные центры должны располагаться так, чтобы максимально «покрыть» потребность пользователей в сервисах. Расстояние до пользователей от ВКЦ не должно превышать 90 метров.

Соединения между главным распределительным узлом и вспомогательными коммутационными центрами должны быть реализованы одномодовыми волоконно-оптическими линиями связи, типа OM4, по топологии «звезда». Предусмотреть запас оптических волокон в кабеле не менее 100%. В отдельных случаях возможна применения топологий «цепь или шина» для организации связей между коммутационными центрами.

Для разделки оптических кабелей должны быть предусмотрены 19” оптические кроссы соответствующей емкости, устанавливаемые в телекоммуникационные шкафы или открытые стойки.

- Требования к горизонтальной подсистеме.

Подсистема рабочего места должна предусматривать:

рабочие места оснащаются из расчета два порта на одно рабочее место;

рабочие места руководителей и секретарей – не менее 4 портов на место;

для подключения Wi-Fi точек доступа и видеокамер: телекоммуникационная розетка, устанавливаемая в подпотолочном пространстве. Тип – накладная, белого цвета;

для подключения оргтехники (принт-зоны): две сдвоенные телекоммуникационные розетки, устанавливаемую в стену на высоте 0.300 от уровня фальшпола или в напольный люк. Тип адаптера и необходимые аксессуары определить при проектировании (согласно типу электроустановочных изделий);

напольные лючки, места установки мультимедийного оборудования – не менее 2 портов на место;

прочее оборудования – по согласованию с Заказчиком и в соответствии с техническими требованиями подключаемого оборудования.

Расположение телекоммуникационных розеток определяется в соответствии с планом размещения рабочих мест и может уточняться совместно с заказчиком при проектировании.

Горизонтальная подсистема должна базироваться на медных кабелях типа «витая пара». Для прокладки использовать 4-х парные медные кабели с улучшенными характеристиками пожаробезопасности (серия кабелей LSZH).

В качестве кроссов горизонтальных кабелей использовать 19-ти дюймовые панели 1U с 24 разъемами типа RJ45 модульного типа.

- Требования к подсистеме закладных устройств.

Подсистема закладных устройств предназначена для обеспечения инсталляции кабелей.

Система кабеле-несущих конструкций центра обработки данных представляет собой трассы для прокладки кабелей между кроссом и стойками с серверным и коммутационным оборудованием. Кабельные трассы прокладываются над серверными стойками.

Трассы устанавливаются или выбираются таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

Заполнение трасс при проектировании не должно превышать 40 %.

Для монтажа кабелей и проводов систем предусмотреть устройства кабеленесущих конструкций.

Силовые и информационные кабели должны прокладываться раздельно.

Прокладку кабелей над стойками выполнить в сетчатых лотках.

В зависимости от архитектуры и конструкторских особенностей помещения допускается принятие иных решений по инсталляции системы кабеленесущих конструкций.

Система заземления трасс должна отвечать требованиям ПУЭ («Правила устройства электроустановок», издание седьмое, Главгосэнергонадзор России, 2000).

- Требования к администрированию СКС.

Система администрирования включает следующие составные части: идентификаторы, метки, записи, отчеты, чертежи и наряды на работы.

Каждый элемент кабельной системы (кабель, единица коммутационного оборудования и каждый ее коннектор) должны быть легко идентифицируемы. Физическими средствами нанесения идентификаторов являются метки.

Администратор (ответственное лицо со стороны Заказчика), после сдачи СКС в эксплуатацию, обязан документировать текущее состояние и все изменения в системе. Это необходимо для сохранения гибкости системы, а также для упрощения ее обслуживания и ремонта. Записи, отчеты, чертежи и наряды на работу должны содержать совокупные данные об элементах телекоммуникационной инфраструктуры или необходимые данные для внесения изменений.

Записи кабеля должны содержать следующие минимальные сведения:

идентификатор кабеля;

тип кабеля;

длина кабельного линка;

поврежденные пары/проводники;

ссылки на записи позиций коммутационного оборудования.

Записи коммутационного оборудования должны содержать следующие минимальные сведения:

идентификатор коммутационного оборудования;

тип коммутационного оборудования и его коннекторов;

номера поврежденных коннекторов;

ссылки на записи кабеля.

Кабели и порты СКС должны быть промаркированы и идентифицированы.

Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема. Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации. Система маркировки предлагается Исполнителем и утверждается Заказчиком.

Маркировка элементов проводится путем нанесения самоклеящихся меток:

Серверные стойки и каждая коммутационная панель маркируются одной меткой.

Кабель маркируется с двух сторон на расстоянии не далее 300 мм от концов.

- Требования к возможности развития и модернизации.

Необходима возможность адаптации СКС к изменяющимся в процессе ее эксплуатации условиям.

СКС должна допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов.

При построении СКС должен применяться принцип унификации оборудования.

Принципы построения и размещения оборудования СКС должны допускать изменение расположения оборудования без значительных капиталовложений и временных затрат.

Проектируемая СКС должна иметь возможность последующего развития, перехода на новые виды оборудования и стандарты передачи данных; должна быть обеспечена высокая степень совместимости используемого оборудования с оборудованием других производителей.

- Требования к безопасности.

Все оборудование, входящее в СКС, должно соответствовать международным стандартам, регламентирующим безопасную эксплуатацию сооружений.

Защита СКС от несанкционированного доступа осуществляется с использованием:

административных методов ограничения доступа в помещения и к коммутационным центрам, расположенным в серверных помещениях;

обеспечения беспрерывного соединения, при прохождении трассы прокладки по неконтролируемой территории.

- Требования по условиям эксплуатации.

Устанавливаемое оборудование и аппаратура должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Оптические кабели должны допускать возможность их перекоммутации Заказчиком в процессе эксплуатации без ухудшения параметров канала.

- Требования к надежности и безопасности эксплуатации технических средств.

Устанавливаемое оборудование и кабели СКС должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ в здание.

Устанавливаемая аппаратура должна быть безопасна при монтаже и эксплуатации лиц, соблюдающих правила обращения с ней.

Исполнитель при разработке документации должен использовать решения от производителей, обеспечивающих системную гарантию не менее 15 лет.

- Требования к заземлению.

Все металлические кабельные каналы, серверные стойки должны быть надежно заземлены защитным заземлением.

Для заземления телекоммуникационного оборудования предусмотреть отдельный контур технологического заземления, не более 10 Ом, с точкой выравнивания потенциалов на вводе в здание. Требования к автоматической установке газового пожаротушения ЦОД

- Краткая характеристика защищаемых помещений.

Помещение ЦОД по СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», подлежит защите автоматической установкой пожаротушения.

Площадь защищаемого помещения 108,46 м2, высота потолков 3,5 м, чистота, высота фальшпола 0,5 м.

Характеристика защищаемого помещения приведена в таблице ниже

- Таблица 2. Характеристика защищаемого помещения.

| - Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ | - П.- II а. |
| --- | --- |
| - Относительная влажность | - до 52+/-2% без выпадения конденсата |
| - Температура воздуха в помещениях | - от + 15 Сº до + 32 Сº |
| - Горючий материал | - электрооборудование, обмотка кабелей и проводов |

- Обосновать категорию помещений по степени взрыво- и пожароопасности на основании требований СП12.13130-2009, введенных в действие 19.11.2008 г. на стадии проектирования автоматической установки газового пожаротушения.

Требования к установке автоматического газового пожаротушения.

Проект автоматических установок газового пожаротушения выполнить по требованиям:

- СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- - СП485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

При составлении проекта технологической части установки пожаротушения произвести расчеты требуемой массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в установке пожаротушения, диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет), площади проемов для сброса избыточного давления.

Предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения (АУГП) со следующими параметрами.

Таблица 3. Параметры АУГП

| - Способ тушения | - Объемное тушение |
| --- | --- |
| - Способ хранения газового огнетушащего вещества | - Распределенный |
| - Виды пуска | - Автоматический (основной), дистанционный (ручной) |
| - Способ включения от пускового импульса | - Электрический, пневматический, механический или их комбинации |
| - Огнетушащее вещество | - Новек |
| - Количество направлений тушения | - 2 |

- Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969-96. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

- Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.

Автоматическое включение установки пожаротушения осуществить от исполнительных устройств автоматической установи пожарной сигнализации.

Установка, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100 % запас. Предусмотреть хранение запаса ГОТВ в модулях, аналогичных модулям установки. Модули для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких модулей в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ.

Трубопроводы установки следует выполнить из стальных труб по ГОСТ 8732-78 или ГОСТ 8734-75. Все распределительные трубопроводы должны быть заземлены.

- Насадки выпуска ГОТВ разместить в защищаемых помещениях с учетом их геометрии и для обеспечения распределения ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

Пусковые элементы устройств местного пуска модулей и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления).

Аппаратура управления автоматической установкой газового пожаротушения должна обеспечивать:

дистанционный пуск установки;

автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91;

отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

В помещении, защищаемом автоматической установкой газового пожаротушения, и перед входами в него должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусмотреть устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа установить у входа в защищаемое помещение.

В помещении «диспетчерская» или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о неисправности установки;

об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).

Система пожаротушения должна обеспечивать интеграцию с системой пожарной сигнализации, установленной на объекте, а также обеспечивать выдачу сигналов на управление инженерными системами.

Электротехническое оборудование установки газового пожаротушения, использующее адресно-аналоговую кольцевую технологию. В состав приемно-контрольного прибора должны входить: корпус, каркас для установки сменных модулей, источник питания и модуль центрального процессора. Резервное электропитание должно осуществляется с помощью аккумуляторов, которые устанавливаются внутрь корпуса. Прибор должен обеспечивать 100% горячее резервирование, обеспечивающее нормальное функционирование системы в случае выхода из строя любого из элементов прибора либо какого-либо сбоя. Приемно-контрольный прибор должен иметь:

дисплей для отображения состояния системы не менее 4-х строк;

акустическое и оптическое оповещение о тревоге либо неисправностях;

систему автотестирования с подробным сообщением о неисправностях;

возможность ручного контроля функций;

возможность подключения внешнего пульта управления, имеющего дисплей и интегрированный протокольный принтер.

возможность подключения программируемой светодиодной индикаторной панели;

встроенную флэш-память для хранения программы и событий, происходящих в системе.

Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать:

гибкое построение алгоритма работы системы;

контроль состояния извещателей, автоматическую выдачу сообщений о загрязнении;

переключение с дневного режима на ночной с индивидуальным программированием параметров;

возможность вмешательства оператора в алгоритм работы системы;

свободное программирование адресов извещателей, объединение их в группы.

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо предусмотреть в помещениях систему удаления продуктов горения и газового огнетушащего вещества (ГОТВ). Допускается применение переносных дымососов и переносных установок вентиляции.

Укомплектовать систему пожаротушения необходимым количеством ЗИП.

Предусмотреть заземление и зануление приборов и оборудования установки пожаротушения и выполнить согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями технической документации на оборудование.

В части охраны окружающей среды установка должна соответствовать требованиям технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.

При выборе конструктивных и проектных решений автоматических установок газового пожаротушения должно учитываться:

категория производства по пожаро- и взрывоопасности помещений;

пожарная опасность и физико-химические свойства веществ и материалов, находящихся в защищаемом помещении;

строительные особенности защищаемого объекта;

наличие сертификатов соответствия и сертификатов на пожарную безопасность оборудования и огнетушащие вещества, закладываемые в проект АУГП.

- Назначение системы автоматического пожаротушения на объекте.

Установка газового пожаротушения применяется для ликвидации пожаров в серверном помещении.

- Условия ввода в эксплуатацию.

Разработчик документации должен обеспечить комплексную разработку и внедрение системы противопожарной защиты помещений (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация взаимодействия с территориальными органами ГПН в процессе разработки и сдачи систем в эксплуатацию).

Разработчик проектной документации осуществляет пусконаладочные работы, комплексное опробование системы и сдачу ее в эксплуатацию комиссии по методике, согласованной с Заказчиком.

- Особые условия строительства.

В системах воздуховодов кондиционирования воздуха защищаемых помещений предусмотреть автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки, противопожарные клапаны) или автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха защищаемых помещений.

- Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Установка пожаротушения должна быть безопасной в условиях эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте.

Доступ к оборудованию, узлам управления установок пожаротушения должен быть удобным и безопасным.

Исполнение электрооборудования, выбранного для установок пожаротушения, должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности помещений.

Электрооборудование и трубопроводы установок пожаротушения должны быть заземлены.

По степени воздействия на организм человека огнетушащие вещества не должны превышать 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

- Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

Газовые огнетушащие вещества должны быть пожаро- и взрывобезопасны.

В процессе эксплуатации установки пожаротушения необходимо предусмотреть меры, исключающие утечку ГОТВ.

- Требования к системе пожарной сигнализации.

В соответствии с действующими нормативными документами во всех помещениях ЦОД должна быть выполнена система пожарной сигнализации и автоматическая система газового пожаротушения.

Система пожарной сигнализации должна быть разработана в соответствии с требованиями СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

При поступлении тревожного сигнала  от извещателей на приемно-контрольную станцию, станция формирует сигнал «Пожар», при этом адресно-аналоговая приемно-контрольная панель (ААПКП) должна включать систему оповещения (ОП) о пожаре через контакты аварийной панели системы, подать сигнал на станцию газового пожаротушения, подать сигнал на подсистему контроля доступа для разблокирования входных дверей в помещениях для выполнении эвакуации людей, подать сигнал на выключение систем кондиционирования и гашения источников бесперебойного питания и общего обесточивания помещений.

- Требования к системе оповещения о пожаре.

Система оповещения (ОП) о пожаре предназначена для оповещения сотрудников и клиентов ЦОД о чрезвычайных ситуациях, пожарах, затоплениях и др. и управления эвакуацией персонала.

Система оповещения о пожаре должна быть спроектирована и выполнена в соответствии с действующими нормативными документами для всех помещений с временным или постоянным пребыванием людей.

Система оповещения о пожаре должна быть разделена на зоны оповещения. Количество зон оповещения определяется планировочными решениями объекта строительства. Тип ОП – сигнальный, с установкой сирен.

- Требования к монтажным конструктивам.

Серверные шкафы комплектуются по следующему принципу: в верхних рядах размещаются оптические патч-панели, а затем устанавливаются патч-панели с модулями RJ-45.

- Состав и содержание работ по разработке документации

- Стадии создания ИССК ИПУ

Проектную документацию проекта ИССК ИПУ выполнить в одну стадию – рабочая документация в соответствии ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Требования к составу документации.

Состав проектной документации, выпускаемой для ИИ ЦОД должен предусматривать следующие разделы:

Таблица 3. Список альбомов проектной документации

| - № п.п | - Наименование альбома | - № альбома |
| --- | --- | --- |
| - АС.1 | - Архитектурно-строительная часть и система фальшпола | - Альбом №1 |
| - ЭС | - Система электропитания | - Альбом №2 |
| - ЭМ.1 | - Система резервного электропитания (ДГУ) | - Альбом №3 |
| - ЭМ.2 | - Система бесперебойного питания и распределительная сеть | - Альбом №4 |
| - ОВ | - Система кондиционирования и вентиляции | - Альбом №5 |
| - СС.1 | - Структурированная кабельная система | - Альбом №6 |
| - ПТ | - Система автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ) | - Альбом №7 |
| - ПС | - Система автоматической пожарной сигнализации АПС) | - Альбом №8 |
| - СС.2 | - Система телевизионного наблюдения (СТН) | - Альбом №9 |
| - СС.3 | - Система контроля и управления доступом (СКУД) | - Альбом №10 |
| - ОС | - Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС) | - Альбом №11 |
| - СС.4 | - Система автоматизированной диспетчеризации и управления (АСДУ) | - Альбом №12 |
| - СПД | - Система передачи данных (СПД) | - Альбом №13 |
| - ВИ | - Вычислительная инфраструктура и система унифицированных коммуникаций | - Альбом №14 |

- Проектная документация

- Состав комплекта проектной документации может изменяться на стадии проектирования по согласованию с Заказчиком.

- Для проведения проектирования, со стороны Заказчика исходными документами являются:

Планировки этажа и фасада здания;

Проекты других инженерных систем здания, которые присутствуют или присутствие которых планируется в помещении ЦОД;

Генплан прилегающей территории с нанесением подземных коммуникаций.

- На данной стадии проводятся следующие работы:

Разработка комплекта проектной документации на создание ИССК ИПУ в составе:

- Пояснительная записка;

- Рабочая документация.

Состав альбома проектной документации (состав варьируется в зависимости от подсистемы):

- Общие данные;

- Схема структурная системы;

- Схема функциональная системы;

- План расположения оборудования;

- План прокладки кабельных трасс;

- Схема электрических подключений;

- Схема электрическая принципиальная;

- Схема расположения оборудования;

- Таблица соединений и подключений;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы.

- По данной стадии отчетными документами являются:

Проектная документация. На каждую систему выпускается альбом
 с комплектом чертежей;

Спецификация оборудования на каждую систему;

Строительное задание.

- Перечень документов, предъявляемых по окончании работ.

- После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- проектную документацию;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Порядок внесения изменений.

- Изменения к утвержденному ТЗ на создание ИССК ИПУ оформляются дополнением или протоколом, подписанным Заказчиком и Исполнителем. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ на проектирование ИССК ИПУ.

- Требования к документированию.

- -Документация подготавливается в двух форматах: в напечатанном виде и на электронном носителе (текстовая часть в формате Microsoft Word и Excel графическая часть в формате DWG и PDF.). Количество передаваемой документации в напечатанном виде 3 экз., на электронном носителе – 1 экз.

- -Условные сокращения.

| - Сокращение | - Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| - АВР | - автоматический ввод резерва |
| - АГПТ | - автоматическое газовое пожаротушение |
| - АКБ | - аккумуляторные батареи |
| - АРМ | - автоматизированное рабочее место |
| - АСМУ | - автоматизированная система мониторинга и управления |
| - АУГП | - автоматическая установка газового пожаротушения |
| - ВИ | - вычислительная инфраструктура |
| - ВРУ | - вводно-распределительное устройство |
| - ГОТВ | - газовое огнетушащее вещество |
| - ДГУ | - дизель-генераторная установка |
| - ЗИП | - запасные изделия и приборы |
| - ИБП | - источник бесперебойного питания |
| - ИИ | - инженерная инфраструктура |
| - ЛВС | - локальная вычислительная сеть |
| - ПО | - программное обеспечение |
| - СПД | - система передачи данных |
| - КСПД | - корпоративная сеть передачи данных |
| - ОСПД | - открытая сеть передачи данных |
| - СПД ИТСО | - сети передачи данных инженерно-технических средств охраны |
| - СОТ | - система охранного телевидения |
| - СКУД | - система контроля и управления доступом |
| - СКС | - структурированная кабельная сеть |
| - ИТСО | - инженерно-технические средства охраны |
| - ПС | - пожарная сигнализация |
| - СБЭ | - система бесперебойного электроснабжения |
| - СГЭ | - система гарантированного электроснабжения |
| - СКС | - структурированная кабельная система |
| - СОЭ | - система общего электроснабжения |
| - ТА | - техническая архитектура |
| - ТЗ | - техническое задание |
| - ТС | - техническое средство |
| - ЦОД | - центр обработки данных |
| - ЩАО | - щит аварийного освещения |
| - ЩГП | - щит гарантированного питания |
| - ЩО | - щит освещения |
| - EDA | - Equipment Distribution Area – распределительный пункт оборудования |
| - HDA | - Horizontal Distribution Area – распределительный пункт горизонтальной подсистемы кабельной системы ЦОД |
| - MDA | - Main Distribution Area – главный распределительный пункт |
| - SCADA | - Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных |

- Приложение №1

- к Техническому заданию

- План помещения ЦОД

Приложение № 2

к Техническому заданию

- КОНЦЕПЦИЯ

- РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ИПУ РАН (2020 г.)

Цели и задачи

Цели реорганизации ИТ инфраструктуры Института

Обеспечение сотрудников института, лабораторий, посетителей современными средствами связи для возможности взаимодействия как между собой, так и с внешними системами посредством информационных систем.

Повышение управляемости систем информационных технологий за счет стандартизации и унификации используемых решений

Внедрение современных средств связи,

Повышение надежности работы сети передачи данных

Повышение информационной безопасности за счет использования сегментированной сети, разграничения сети и сетевых сегментов сертифицированными межсетевыми экранами и внедрения средств управления и контроля сетевого трафика

Задачи реорганизации

Задачами реорганизации являются:

Построение отдельной сети передачи данных для информационных систем, обслуживающих персональные данные и конфиденциальную информацию. В первую очередь для сотрудников бухгалтерии и финансов, отдела кадров.

Построение распределённой сети для общих информационных систем и сетей лабораторий – открытого сегмента сети передачи данных.

Построение выделенной сети передачи данных для систем технической безопасности (СОТ, СКУД, ОС и тп).

Построение узла доступа в сеть Интернет.

Построение беспроводной сети передачи данных для сотрудников Института и посетителей во время массовых мероприятий (конференции, выставки).

Организация безопасного доступа из сети Интернет к внутренним ресурсам Института, лабораторий как для «удаленных» сотрудников так и для партнеров Института.

Организация единых централизованных базовых ИТ сервисов.

Создание единого вычислительного кластера с разделяемыми ресурсами, предоставляемыми Институтом лабораториям или партнерам по модели «частного облака».

Проектирование и внедрение единой структурированной кабельной системы.

Модернизация инженерной инфраструктуры серверных помещений института для возможности установки сетевого и вычислительного оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.

Общая структурная схема сети Института

Сеть передачи данных для персональных данных и конфиденциальной информации

Отдельная сеть передачи данных для работы с персональными данными и конфиденциальной информацией необходима для изоляции сетевого трафика в целях минимизации угроз информационной безопасности и соответствия нормативным требованиям ФСТЭК по защите персональных данных.

Для реализации этой сети необходимо

Организовать отдельное сетевое ядро для сети

Установить в кроссовых помещениях института в зонах размещений отделов, работающих с персональными данными и конфиденциальной информацией дополнительные коммутаторы доступа

Обеспечить наличие на рабочих местах сотрудников минимум двух портов СКС для возможности подключения к СПД двух рабочих станций, подключенных к различным сегментам СПД

Организовать взаимосвязь с внешними сетями с использованием сертифицированного межсетевого экрана

Открытый сегмент сети передачи данных

Открытый сегмент СПД предназначен для организации следующих сервисов

Базовые ИТ сервисы института

Доступ в сеть интернет

Внутренние сети лабораторий. При этом сети лабораторий могут быть территориально распределенными по институту и динамически настраиваемыми. Например

Во время конференции внутренняя сеть лаборатории распространяется в конференц-зал или выставочную площадь для обеспечения прозрачного доступа экспонатов к лабораторным ресурсам

Возможна организация единой виртуальной сети между разными кабинетами в разных корпусах Института

Лабораториям выдается возможность создавать свои подсети, подключать свое активное сетевое оборудование.

Для реализации сети необходимо

Два коммутатора ядра сети

Комплект коммутаторов агрегации, размещенных в кроссовых узлах. К ним подключается активное оборудование лабораторий. Для реализации этой сети в каждый кроссовый узел устанавливается один коммутатор.

Сеть технических систем безопасности

Отдельная сеть передачи данных для технических систем безопасности необходима для изоляции сетевого трафика систем СОТ, СКУД, ОС в целях минимизации угроз информационной безопасности.

Для реализации этой сети необходимо

Организовать отдельное сетевое ядро для сети

Установить в кроссовых помещениях института дополнительные коммутаторы доступа для подключения конечных устройств (камеры видеонаблюдения, контроллеры СКУД) и АРМ сотрудников службы безопасности.

Организовать подключение конечных устройств через общую СКС.

Организовать взаимосвязь с внешними сетями с использованием сертифицированного межсетевого экрана

Взаимодействие с сетью Интернет

Необходима реорганизация узла связи с сетью интернет для следующих задач:

Предоставление внешнего доступа к ресурсам Института

Обеспечение удаленного доступа к ресурсам лабораторий для внешних сотрудников и партнеров

Предоставление доступа к ИТ сервисам института для удаленных сотрудников

Публичный доступ к открытым материалам через сайт Института

Повышение отказоустойчивости связи и скорости взаимодействия с сетью Интернет

Централизованный контроль доступа в сеть Интернет

Взаимодействие с сетью Интернет строится с использованием следующих принципов:

Отказоустойчивость - выход из строя любого канала связи или каналообразующего оборудования не оказывает существенного влияния на сервис

Независимость от оператора связи – возможность заменить оператора связи. Все ИТ сервисы строятся максимально операторо-независимыми и при замене оператора, необходимо только перенастроить каналообразующее оборудование.

Масштабируемость – возможность увеличения пропускной способности каналов связи или добавления новых каналов.

Для реорганизации узла доступа в сеть Интернет необходимо

Два маршрутизатора (взаимодействие с операторами связи, маршрутизация внешних каналов)

Два межсетевых экрана (контроль трафика, удаленный доступ в сеть Института)

Два коммутатора сегмента внешних подключений

Беспроводная сеть передачи данных

Беспроводная сеть передачи данных строится на всей территории Института и предназначена для:

Организации беспроводного доступа к сети интернет и открытым ресурсам института

Реализации концепции «BYOD» (Bring Your Own Device) -предоставление сотрудникам возможности работать на своих устройствах (планшеты, ноутбуки).

Предоставления доступа участниками конференций в сеть интернет и к ресурсам института и лабораторий во время проведения массовых мероприятий

Доступ к персональным данным и конфиденциальной информации из беспроводной сети запрещен.

Базовые информационные системы

Реализация базовых информационных систем и централизация их управления необходима для повышения качества работы, минимизации затрат на сопровождение. Такими сервисами являются:

Унифицированные коммуникации

Электронная почта

Мгновенные сообщения (чаты)

Телефония

Видеоконференцсвязь

Общие сервисы печати

Сервисы авторизации и аутентификации

Ресурсы для совместной работы, хранения и управления документами

Мониторинг и управление рабочими станциями и периферийным оборудованием

Сервисы информационной безопасности

Прочие общий сервисы, необходимые для Института

Сервис электронной почты и унифицированных коммуникаций

Наиболее важным общим сервисом для Института является сервис унифицированных коммуникаций

Сервис предлагается реализовать на базе единой платформы, включающей следующие функции:

Почта

Календари

Задачи

Контакты

Хранение файлов/документов

Web-клиент

Поддержка работы с мобильными устройствами (синхронизация с мобильными клиентами по протоколу ActiveSync)

Обмен мгновенными сообщениями

Групповая работа

Поддержка работы с Microsoft Outlook

Поддержка клиента Pronto!

XMPP+Realtime – определение присутствия и состояния пользователя и др.

Серверная система реализовывается в отказоустойчивой конфигурации. При необходимости, возможна реализация сервиса IP телефонии. Обеспечивается доступность сервисов из сети Интернет.

Разделяемые ресурсы для лабораторий

Так как лабораториям необходимы вычислительные ресурсы для выполнения работ и исследований и эти ресурсы «временные», на базе института необходимо создать единую «облачную» вычислительную платформу, которая позволит:

Предоставлять лабораториям вычислительные ресурсы по запросу

Ускорить предоставление ресурсов так как вся необходимая базовая часть уже готова.

Минимизировать затраты на сопровождение

Балансировать нагрузку на лабораторные стенды – при окончании проекта (задач) у одной лаборатории, ресурсы могут быть выделены другой.

Использовать наработки и стенды одной лаборатории для работ другой

При необходимости – внедрить механизмы тарификации использования ресурсов.

Для оценки стоимости ресурсов необходимо провести интервьюирование лабораторий об их потребностях.

Структурированная кабельная система

Для организации общих сетей передачи данных Института реализуется единая структурированная кабельная система. Основные показатели

Топология – «звезда».

Два порта СКС на каждое рабочее место для возможности подключения двух ПК к разным сегментам сети

Линии связи до точек беспроводной сети и оконечных устройств систем технической безопасности

Единые коммутационные узлы, в которых размещается конечное сетевое оборудование

Оптический магистральный (вертикальный) сегмент СКС, для связи коммутационных узлов с центральной серверной, построенный по отказоустойчивой схеме с дублированными линиями связи

Необходимо построить СКС только для административного блока и общих служб института. Лаборатории оснащают свои помещения самостоятельно.

Оснащение серверного помещения

Для размещения центрального сетевого и серверного оборудования необходимо оснащение нового центрального серверного помещения.

Серверное помещение строится для размещения ИТ оборудования следующих систем:

Существующие ИТ системы института

Вновь создаваемые ИТ системы института (описанные ранее в документе)

Перспективные системы – узел размещения оборудования ГосСОПКА, тестовая площадка информационных систем Миннауки и т. д.

Целевые показатели оснащения серверного помещения

10 стоек для ИТ оборудования

2 стойки для оборудования сети передачи данных

Максимальная потребляемая мощность ИТ оборудования 60 кВт

Резервирование кондиционирования N+1

Резервирование системы бесперебойного питания N+1

Помещение необходимо оснастить:

Отказоустойчивой системой электроснабжения

Дизель-генераторная установка с автозапуском

Система автоматического ввода резерва

Отказоустойчивый источник бесперебойного питания

Распределение электропитания

Система кондиционирования и вентиляции

Серверные шкафы и кабеле несущие конструкции

Системы технической безопасности:

СКУД

Видеонаблюдение

Пожарная сигнализация и пожаротушение

Система диспетчеризации и управления

Новое серверное помещение предлагается оснастить модульным центром обработки данных, в котором объединены шкафы с основным оборудованием, система распределения питания, система охлаждения, кабельная система, система управления и прочие подсистемы. Решение отличается простотой развертывания, так как все компоненты совместимы друг с другом и рассчитаны на совместную работу. Решение имеет модульную архитектуру, состоит из стандартных устройств и поддерживает развертывание по запросу. Встроенная система подачи и распределения электропитания позволяет сократить количество ИТ-шкафов. Удаленное и локальное интеллектуальное управление обеспечивает возможность эксплуатации и технического обслуживания с применением мобильных устройств.

Внешний вид модульного ЦОД

Размещение блока модульного ЦОД в помещении Института

Предложения и вопросы Лабораторий по проекту модернизации 
вычислительной сети ИПУ РАН

- Wi-Fi

  - 100% покрытие Wi-Fi общих помещений Института, включая территорию перед Институтом (пруд).

  - Большая пропускная способность Wi-Fi с внешней территории (непрерывная трансляция видео с 5-10 видеокамер).

  - Большой запас по числу подключений Wi-Fi в общих помещениях КОН (проведение международных конференций до 1000 участников = до 2000 подключенных приборов).

  - Эффективная сеть Wi-Fi, антенны с переключаемой диаграммой, подключение точек доступа по 1 Гб/с.

  - Необходимость обязательной идентификации личности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 № 758, а также в ряде других нормативных актах.

- Характеристики канала связи

  - Широкий (1Гб) канал до серверов из отдельных лабораторий (загрузка больших файлов).

  - Широкополосный канал доступа к рабочим серверам извне (SSH, SFTP) - не менее 100 Мб/с (лучше 300 Мб/с).

  - Ввод в помещение 1 Гб/с. Рабочая группа — 10 Гб/с. Ядро сети — 25/40 Гб/с.

  - Разрешить (по согласованию) ввод в помещения лабораторий от рабочих серверов тёмной оптики для организации 10 Гб/с каналов.

- Удаленный доступ

  - Массовая возможность дистанционной работы сотрудников с ресурсами локальной сети.

  - Подключение извне к рабочим серверам по SSH без необходимости входа в VPN и/или фикс. IP.

  - Максимально прямой выход на рабочие сервера извне. Без множества хопов по маршрутизаторам ИПУ РАН.

  - Необходима возможность удаленной работы (возможность удаленно подключиться к рабочему компьютеру) из-за пределов ИПУ РАН.

  - Необходима возможность получать доступ к базам Скопус/WoS из-за пределов ИПУ РАН.

  - Необходима возможность использования корпоративной почты за пределами ИПУ РАН. Необходимо использование веб-интерфейса почты, но лучше предоставить возможность собирать почту по IMAP с любого клиента.

- Доступ к предоставляемым сервисам внешних пользователей

  - Размещение на серверах Института видео-сервисов для внешних пользователей.

  - Возможность выставления разрабатываемых нашими сотрудниками сервисов в DMZ со статическими белыми адресами. В настоящее время разрабатываем систему в соответствии с заданиями гранта. К ней нужно иметь возможность подключаться разным участникам гранта (не только сотрудникам). Т.е. им нужен свободный доступ как для работы этой системы.

- Организация локальной сети.

  - Повышение требований к объему трафика и времени отклику в связи с массовым распространением видеоконференций (до 50 одновременно идущих конференций Zoom, Skype и пр.).

  - Организация приватных VPN (имя пользователя увязано с набором серверов/сервисов, к которым есть доступ).

  - Организация внутренней сети ИПУ РАН на основе VLAN (порты и тэги). Функции маршрутизации вынести на границу сети и/или её крупных функциональных сегментов.

  - Максимально плоская и производительная структура Ethernet без лишних коммутирующих, а тем более маршрутизирующих узлов внутри сети.

  - В качестве маршрутизирующих узлов применять L2+/L3 коммутаторы с аппаратной реализацией основных функций.

  - Внедрение в локальную сеть параметров QoS, для передачи трафика чувствительного к задержкам (видео, данные с АЦП датчиков регистраторов и т.п.).

  - Корректная настройка MTU, параметров IP/TCP на маршрутизаторах с целью повышения утилизации и стабильности каналов при их высокой загрузке.

  - Доступ из внутренней сети к внешним ресурсам по расширенному списку протоколов (SSH, FTP, IMAP, и т.п.).

  - Доступ к серверу на скорости с полосой 30-50 мб/с.

  - Определить наличие или отсутствие систем виртуализации для сегментов сети для обеспечения защиты информации.

  - Определить в какой мере необходим демонтаж существующей системы или ее частичное использование.

  - Ограничить размер сети передачи персональных данных корпусом КОН и подключать ее к общей сети через сертифицированный межсетевой экран.

  - Ограничить использование POE для всей сети, использовать для конкретных подключений оборудования (например система безопасности).

- Требования в части нормативных правовых актов и других документов.

ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения».

ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов (с Поправкой)».

ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (Переиздание)».

ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации».

ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация».

ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания».

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы».

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (с Изменениями N 1, 2)».

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)».

МГСН 4.04-94 «Московские городские строительные нормы. Многофункциональные здания и комплексы».

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)».

МГСН 4.10-97 «Московские городские строительные нормы. Здания банковских учреждений».

МГСН 2.06-99 «Московские городские строительные нормы. Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)».

СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2, 3)».

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)».

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)».

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)».

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 56103-2014 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения».

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

Постановление Правительства РФ №587 от 14 августа 1992 года. Приложение №1 «Перечень объектов, подлежащих государственной охране (ред. от 10.07.2020)».

Р 78.36.002-2010 МВД России «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения».

ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85) «Пожарная техника. Термины и определения».

СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»

СП 12.131130 -2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

РД 009-01-96 «Установки пожарные автоматические. Правила технического содержания».

СП 112.13330. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)».

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные».

ГОСТ 27900-88 «Светильники для аварийного освещения. Технические требования».

ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления».

ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание.

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».

СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».

СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».

СП7.131130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».