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Приложение № 3 
к Извещению об осуществлении закупки при
проведении электронного аукциона на оказание 
услуг по техническому обслуживанию системы  охранно-тревожной сигнализации зданий 
в ИПУ РАН

Описание объекта закупки
(Техническое задание)
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН

1. Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН (далее – Услуги).
2. Краткие характеристики оказываемых Услуг: 
Код ОКПД 2: 80.20.10.000 - Услуги систем обеспечения безопасности,
КТРУ- 80.20.10.000-00000004 – Услуги систем обеспечения безопасности –                             (Не применяется. Обязательное применение с 01.01.2027).
Место оказания Услуг:
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1;
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2;
[bookmark: _Hlk220257837]г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 3;
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 4;
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 6;
Цель оказания Услуг:
- поддержание систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока 
их эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания и передачи сигнала тревоги на пульт;
- проведение регламентных и профилактических работ в соответствии 
с эксплуатационной документацией системы охранно-тревожной сигнализации и согласованным графиком на оказания услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий ИПУ РАН/ (далее - График). Составление и передача Графика осуществляются по согласованию с Заказчиком с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней; 
- проведение первичного обследования систем охранно-тревожной сигнализации зданий;
- проведение работ по устранению неисправностей систем охранно-тревожной сигнализации зданий, или замене вышедших из строя элементов;
- оказания помощи в вопросах эксплуатации системы охранно-тревожной сигнализации и составлении инструкций персоналу Заказчика на объектах Заказчика. Составление и передача указанных инструкций осуществляются по согласованию с Заказчиком с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Термины и определения.
Техническое обслуживание (ТО) – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации завода-изготовителя на охранно-тревожную сигнализацию зданий и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, не зависимо от технического состояния установок в момент начала технического обслуживания. В случае, если такие требования не установлены заводом-изготовителем, техническое обслуживание выполняется в соответствии с утвержденным регламентам (Приложение № 2 и 3);
Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности охранно-тревожной сигнализации зданий и состоящей в замене и/или в восстановлении ее отдельных частей.
Охранно-тревожная сигнализация здания - ОТС здания.
Планово-предупредительный ремонт – комплекс технических мероприятий 
по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту ОТС зданий, направленный на предупреждение преждевременного износа деталей (элементов), узлов и механизмов и содержание их 
в работоспособном состоянии включая базовые детали;
Аварийно-восстановительный ремонт (АВР) - Под аварийно-восстановительным ремонтом понимаются ремонтные работы по заявке Заказчика, потребность в проведении которых обусловлена необходимостью срочного восстановления работоспособности Оборудования ОТС зданий в связи с оказанием негативного воздействия на производственный процесс Заказчика или возникновением опасности для здоровья людей на территории Объекта.
Плановые работы по устранению неисправностей – перенастройка или перепрограммирование оборудования охранно-тревожной сигнализации зданий. 
Сроки устранения неисправностей: не более 24 (двадцати четырёх) часов в рабочие дни 
и в выходные и праздничные дни – не более 48 часов с момента поступления соответствующей (письменной или устной) Заявки от Заказчика. Заявка Заказчика направляется любым доступным способом: электронной почтой, факсимильной связью, телефонной связью и т.п.;
Рабочая зона – участок (место), на котором при осуществлении технических мероприятий с применением средств защиты и обеспечением безопасных расстояний допускается производство работ;
Технические средства – совокупность технических средств охранно-тревожной сигнализации зданий;
Объекты социальной сферы – здания, сооружения, помещения, в которых постоянно или временно находится значительное количество людей. К таким объектам относятся: объекты здравоохранения, культуры, объекты образовательных организаций, объекты социальной защиты и обеспечения занятости населения, объекты физкультуры и спорта, объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения и другие подобные объекты.
		3. Виды и объемы оказываемых Услуг: 
	Услуги выполняются Исполнителем собственными силами, с применением собственных расходных материалов, оборудования, механизмов и машин на условиях, 
в порядке и сроки, определенные Контрактом и Техническим заданием (далее – ТЗ).
ОТС зданий выполнена на базе:
- Систем контроля и управления доступом (СКУД) фирмы БОЛИД.
	На объектах Заказчика, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, 2, 3, 4, 6, исполнитель должен обеспечить ТО систем ОТС зданий согласно приложения №1 к ТЗ (Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту;
Сроки и периодичность ТО ОТС согласно:
-  Приложение № 2 - Регламент технического обслуживания систем охранно-тревожной сигнализации зданий (далее –Приложение № 2);
- Приложение № 3 - Периодичность оказания услуг и перечень оборудования по техническому обслуживанию охранно-тревожной сигнализации (далее – Приложение № 3); 
[bookmark: _GoBack]Срок и порядок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2026. Услуги оказываются ежемесячно.  
3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО ОТС зданий.
3.2. На объектах Заказчика все виды услуг по ТО ОТС зданий должны оказываться квалифицированными специалистами Исполнителя.
3.3. Техническое обслуживание ОТС зданий включает в себя:
- Планово-предупредительный ремонт (ППР), в соответствии с Приложение № 2 и 3 или требованиями завода-изготовителя, при их наличии;
- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта охранно-тревожной сигнализации, согласно Приложение № 1;
- оказание помощи Заказчику в вопросах надлежащей эксплуатации;
- устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов, в части касающейся функционирования и обслуживания ОТС зданий.
3.4. ОТС здания должна обеспечивать защиту людей и имущества от проникновения посторонних людей и кражи имущества.
3.4.1. Система контроля и управления доступом (СКУД).
- контроль состояния сопротивления шлейфов ОТС зданий, в случае если такая функция предусмотрена в установке ОТС зданий Заказчика
- проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств);
- возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии ОТС зданий с отдельным выходом контроллеров (или иных блоков) системы;
- поддерживает программные и технические средства «Орион-Про» в исправном состоянии, вносить необходимые изменения при изменении конфигурации систем ОТС зданий.
- ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: тревожные сообщения, неисправности, действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях.
3.5. В случае, если в период действия Контракта истекает срок службы, указанный 
в паспортах производителя на технические средства, входящие в состав ОТС зданий, Исполнитель обязан провести техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.
3.6. Технические средства ОТС зданий должны обеспечивать электрическую 
и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими 
с ними техническими средствами.
3.7. Приборы управления ОТС зданий должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретных объектов Заказчика.
3.8. Технические средства установок ОТС зданий должны быть устойчивы 
к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта в случае, если функция помехозащищенности предусмотрена техническими средствами установок систем ОТС зданий Заказчика. Исполнитель должен обеспечить, чтобы данные технические средства не оказывали отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте Заказчика.
3.9. Запрещается:
- отключать резервный источник электропитания установок ОТС зданий;
- производить изменения в схемах включения охранных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора несанкционированного доступа 
к охранным извещателям.
3.10. Провода и кабели, проложенные при монтаже по несущим и другим конструкциям 
не должны иметь перекручиваний, вмятин, а также поврежденных участков изоляции.
3.11. Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствие их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания услуг. 
Для оперативного устранения последствий авариной ситуации и в целях поддержания обслуживаемых установок систем ОТС зданий Заказчика в рабочем состоянии проводятся срочные и плановые услуги по устранению их неисправностей.
3.12. Исполнитель обязан документально фиксировать все виды оказанных услуг 
и выполненных работ с указанием их сроков и объемов, фамилий, имен, отчеств ответственных лиц, а также наименование и количество использованных при оказании услуг и выполнении работ, запчастей и материалов. До начала оказания услуг, для каждого объекта Заказчика Исполнитель предоставляет следующие документы:
- «Журнал регистрации услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту» 
с обязательной фиксацией учета и выполнения заявок;
- график работы работников Исполнителя на объектах Заказчика, который должен соответствовать режиму работы объектов Заказчика;
3.13. Исполнитель должен обеспечить: прием, хранение и регистрацию времени поступления заявок от Закачика об неисправностях и ложном срабатывании установок системы ОТС зданий.
3.13.1. Исполнитель должен составлять и предоставлять Заказчику ежемесячные акты ТО обслуживаемых установок ОТС зданий, заверенные подписью и печатью получателя услуг (должностное лицо, ответственное за охранные-тревожные системы).
3.13.2. Исполнитель должен составлять и предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о всех поступивших сигналах технического характера, а также анализ по всем случаям ложного срабатывания, выявленным причинам и принятым мерам, по каждому случаю срабатывания, в течение отчетного периода, указанного в разделе 3 ТЗ.
3.13.3. Исполнитель в круглосуточном режиме обеспечивает возможность предоставления информации о техническом состоянии систем ОТС зданий Заказчика по адресу электронной почты или по телефону.
3.13.4. Исполнитель должен обеспечить круглосуточный прием заявок Заказчика 
по телефонам, организуемой Исполнителем диспетчерской службы (далее – диспетчерская служба Исполнителя), учет их исполнения, консультацию по вопросам функционирования обслуживаемых установок ОТС зданий, выезд дежурной смены специалистов для осуществления срочных мероприятий по устранению неисправностей
3.14. Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания услуг. 
3.15. Исполнитель обязан документально, в письменном виде, фиксировать все виды оказанных услуг и выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц.
3.16. Приемка оказанных услуг производится представителем Заказчика с участием Исполнителя на основании документально зафиксированных видов оказанных услуг 
и выполненных работ, оформленных с учетом требований ТЗ на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.17. По окончании приемки оказанных услуг ответственным лицом Заказчика 
и Исполнителем оформляется акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.
3.18. Услуги по ТО и ППР, должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности 
не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованы согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям нормативно-технической документации.
4. Сопутствующие работы и услуги, сроки и требования к их выполнению
4.1. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, обязан провести обследование ОТС зданий на предмет соответствия нормативным документам. Исполнитель должен отразить выявленные нарушения в акте о техническом состоянии системы пожарной сигнализации объектов Заказчика с указанием количества и работоспособности установленного оборудования.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта разработать 
и предоставить представителю Заказчика на согласование график оказания услуг;
4.3. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на планомерность и объем оказания услуг, немедленно официально уведомить об этом Заказчика, с учетом условий Контракта;
4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта направить в адрес Заказчика приказы о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня, закрепленного за ними объекта и предоставить Заказчику информацию 
о квалификации персонала; 
4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное лицо Исполнителя, уполномоченное выступать от имени Исполнителя по всем вопросам, касающихся исполнения технической части Контракта. Указания или решения по техническим вопросам, принятые ответственным лицом Исполнителя, считаются действительными от имени Исполнителя. Исполнитель имеет право заменить ответственное лицо, направив письменное уведомление Заказчику за 5 (пять) календарных дней до указанной замены; 
4.6. Для организации прохода на территорию Заказчика, Исполнитель одновременно 
с заключением Контракта предоставляет список работников, привлеченных к оказанию услуг, с указанием ФИО, года рождения и паспортных данных, с документом, подтверждающим их добровольное согласие на использование персональных данных таких работников в рамках исполнения Контракта.
4.7. При нахождении на территории Заказчика соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, противопожарного режима, действующие у Заказчика, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при оказании услуг и при производстве работ.
4.8. Исполнитель осуществляет анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО, эксплуатации СПЗ зданий и техническую и консультативную поддержку эксплуатирующего персонала по любым вопросам, связанными с правилами её эксплуатации.
4.9. Исполнитель осуществляет:
- устранение обрыва (короткого замыкания), восстановление прочности крепления шлейфа ОТС с охранными извещателями, соединительных линий;
- замену вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), охранных извещателей;
- восстановление контактов между розеткой и охранным извещателем, между шлейфом и охранным извещателем.
4.10. После оказания услуг по ТО ОТС зданий и выполнения ремонтных работ, при необходимости, Исполнителем производится уборка рабочей зоны, мусора, материалов 
и разборка ограждающих конструкций.
4.11. Исполнитель осуществляет восстановление дежурного режима работы установок пожарной автоматики.
4.12. Разборка, ремонт или замена элементов установок ОТС зданий, проводятся Исполнителем.
4.13. Проверка срабатывания ОТС зданий и при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «тревога», «неисправность» (обрыв, короткое замыкание) выполняется Исполнителем.
4.14. Исполнитель должен своевременно выявлять и устранять недостатки, снижающие эффективность работы системы ОТС зданий и приводящие к возникновению отказов аппаратуры.
4.15. Исполнитель должен проверять и доводить до установленных норм параметры оборудования, линейно-кабельных и распределительных устройств.
4.16. Исполнитель осуществляет ликвидацию последствий воздействия 
на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации (при необходимости).
4.17. Контроль состояния и крепления шлейфа систем ОТС зданий с охранными извещателями и соединительными линиями выполняется Исполнителем.
4.18. Исполнитель должен осуществлять контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов (соединительных разъединительных) коробок.
4.19. Организация рабочей зоны при оказании услуг по проведению ремонтных работ осуществляется Исполнителем.
4.20. Исполнитель проводит мероприятия по контролю состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей 
и пломбирования прибора приемно-контрольного (далее - ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений.
4.21. Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль их состояния выполняются Исполнителем.
4.22. Исполнитель осуществляет замену индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК (при необходимости).
4.23. Программное обеспечение диспетчерской службы Исполнителя должно гарантировать разграничение уровней доступа к базе данных для работников Исполнителя 
и представителя Заказчика. Результаты проверки прохождения сигналов хранятся в базе данных весь срок действия Контракта и предоставляются по запросу ответственным лицам Заказчика.
4.24. Исполнитель должен предоставлять информацию Заказчику о всех поступивших сигналах технического характера, а также аналитическую справку по всем случаям ложных срабатываний ОТС зданий, выявленным причинам и принятым мерам по каждому случаю срабатывания в течение месяца (отчётного периода).
4.25. Исполнитель должен ежемесячно обеспечивать ТО ОТС зданий, включающее 
в себя:
- внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения;
- проверку наличия и целостности пломб, прочности монтажа;
- очистку от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем;
- проверку клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов и коррозии с последующей их прочисткой и перетяжкой;
- проверку соответствия номиналу и исправность предохранителей;
- проверку внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий 
с последующими ремонтно-восстановительными работами;
- проверку блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений 
на нагрузках;
- переход на питание от аккумуляторной батареи;
- измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания.
В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене;
- замену аккумуляторных батарей;
- проверку работоспособности системы в целом методом имитации (по каждому шлейфу) режимов: «тревога», «неисправность» (обрыв, короткое замыкание).
Чистка наружных поверхностей охранных извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, контроль их состояния выполняются Исполнителем.
4.26. Исполнитель должен обеспечивать проведение внеплановое ТО ОТС зданий, которое проводится в случаях:
- получения сообщения о запыленности объемного охранного извещателя;
- ложного срабатывания автоматики, или после устранения неисправности элемента;
Время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать 70% времени вынужденного простоя, определяемого Заказчиком исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки работы Заказчика.
Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае, когда функции автоматической системы охранно-тревожной и пожарной сигнализации можно передать персоналу, не должно превышать 70% времени, определяемого исходя из согласованных с Заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.
Для своевременной замены вышедших из строя элементов ОТС зданий 
Исполнителем должен быть сформирован расчетный запас. 
5. Общие требования к оказываемым услугам, требования по объему гарантий качества и по сроку гарантий качества: 
[bookmark: _Hlk220322580]5.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг на весь период исполнения Контракта в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, ТЗ и Контрактом. 
5.2. Исполнитель обязан устранить дефекты, допущенные по его вине, если они обнаружатся в период срока оказания услуг за свой счет в установленный срок:
- в рамках срочных работ по устранению неисправности – не более 3 (трех) часов 
с момента обращения Заказчика;
- в рамках плановых работ по устранению неисправности – не более 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения Заказчика.
5.3. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые для оказания услуг 
по ТО ОТС зданий, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования/материалов, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания отчётных документов, указанных в ТЗ и Контракте.
5.4. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по ТО ОТС зданий, являются надлежащего качества.
5.5. Требования к безопасности оказания услуг:
5.5.1. Услуги по ТО ОТС зданий должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованы согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям нормативно-технической документации. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении 
и проверке знаний по «Правилам по охране труда при работе на высоте». Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием в случае, если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. В случае, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка на объектах Заказчика, Заказчик вправе потребовать предоставления личных медицинских книжек работников Исполнителя, с отметкой о ежегодном медицинском осмотре.
5.5.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности в случае, если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации.
5.5.3. Работники Исполнителя при оказании услуг должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
5.5.4. Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих работников 
на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.5.5. Исполнитель должен не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах Заказчика курение вне специально отведенных мест, употребление любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ работниками Исполнителя, а равно их появление на объектах Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения.
5.5.6. Требования, предъявляемые к каждому техническому работнику Исполнителя: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объектах Заказчика, сертификат 
на обслуживание оборудования установленного на объектах Заказчика в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
5.5.7. Количество работников, закрепленных за объектами Заказчика, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг на данных объектах.
5.5.8. Исполнитель обеспечивает на объектах Заказчика своевременное реагирование 
в случае возникновения неисправностей и нештатных ситуаций. В случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций Исполнитель должен обеспечить прибытие аварийной бригады в течение 3 (трех) часов с момента поступления заявки Исполнителю.
5.5.9. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных на объектах Заказчика.
5.5.10. Услуги по ТО ОТС зданий должны производится только в отведенной зоне, 
с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения мероприятий в рамках оказания услуги, производится уборка рабочей зоны, мусора и иных материалов.
5.5.11. Работник, производящий ремонтные работы с использованием электрических приборов (техники) должен иметь документы, подтверждающие его право на проведение ремонтных работ, а именно квалификационные удостоверения, дающее его владельцу право обслуживать установки пожарной автоматики на объектах Заказчика согласно п. 5.7.19, в случае, если требование предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
5.5.12. В защищаемых установкой пожаротушения помещениях, должна быть размещена инструкция о действиях сотрудников Заказчика в случаях включения технических средств управления эвакуацией, а также в случае ошибочного или ложного (случайного) срабатывания установки.
5.5.13 Исполнитель должен обеспечить электробезопасность технических средств установок пожарной автоматики.
5.6. Требования к используемым материалам и оборудованию:
5.6.1. Все материалы, применяемые при оказании услуг и осуществлении ТО, должны сопровождаться соответствующей документацией (техническим паспортом и т.д.), подтверждающей качество материалов.
5.6.2. Используемые материалы должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
5.6.3. Обеспечение запчастями, оборудованием и материалами, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию ОТС зданий производится Заказчиком.
5.6.4. Применяемые материалы и оборудование (за исключением оборудования, используемого Исполнителем для обеспечения технического обслуживания) должны быть новыми, раннее не бывшими в употреблении.
5.6.5. Применяемое оборудование и материалы должны иметь действующий сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р, в случае если применяемое оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации.
5.6.6. Устанавливаемое оборудование ОТС зданий должно исключать негативное воздействие на здоровье лиц, имеющих доступ в помещения на объектах Заказчика.
5.6.7. Технические средства ОТС зданий должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты +5Гц в случае, если технические средства системы Заказчика предусматривают работу в электрической сети с такими характеристиками.
5.7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:
5.7.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
5.7.2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
5.7.3. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
5.7.4. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе на высоте»;
5.7.5. Приказ Росстандарта от 26.08.2024 № 1116-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта «ГОСТ IEC 60065-2024 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;
5.7.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2011 № 320 «Об утверждении свода правил СП. 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие правила проектирования».
5.7.7. Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
5.7.8. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
5.7.9.  ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;
5.7.10. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
5.7.11. ГОСТ Р 50777-2014 «Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний»;
5.7.12. ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
5.7.13. ГОСТ 34332.3-2021 «Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам»;
5.7.14. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
5.7.15. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
5.7.16. ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
6. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.
Оказание услуг по ТО ОТС зданий проводится в заранее согласованное время 
с Заказчиком с учётом ТЗ и условиями Контракта.
7. Качественные и количественные характеристики оказываемых Услуг:
Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг на весь период исполнения Контракта в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, ТЗ и Контрактом.



Заведующий ОКБ                                                                                                             А.А. Бубеков


















 Приложение № 1
к техническому заданию
на оказание услуг по техническому обслуживанию
 систем охранно-тревожной сигнализации зданий
  в ИПУ РАН 

Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 1 и 2.
	Спецификация оборудования

	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во

	Контроллер ДПЛС
	С2000-КДЛ
	13 шт.

	Блок индикации
	С2000-БИ
	3 шт.

	Преобразователь интерфейса
	RS485-USB
	1 шт.

	Контроллер доступа 
	C2000-2
	1 шт.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный 
	С2000-ИК исп.02
	13 шт.

	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный 
	Фотон-Ш (ИО 309-7)
	8 шт.

	Считыватель бесконтактный 
	С2000-Proxy
	6 шт.

	Электромагнитный замок
	
	6 шт.

	Магнитно-контактный датчик
	МКД
	54 шт.

	Источник питания 12В
	РИП-12 исп.01
	8 шт.

	Аккумуляторная батарея 12 А/ч, 17В
	АКБ-17
	8 шт.

	Сервер, программное обеспечение
	«Орион Про»
	1 шт.

	Администратор базы данных программное обеспечение
	«Орион Про»
	1 шт.

	Оперативная задача, программное обеспечение
	«Орион Про», исполнение 127
	1 шт.

	Монитор, программное обеспечение
	«Орион Про»
	1 шт.

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП)
	Рубин-6
	8 шт.

	Блок бесперебойного питания
	Тверца 4
	6

	Источник бесперебойного питания
	Accordtec ББП-20
	3



Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 3.
	Спецификация оборудования

	Наименование
	кол-во

	С2000-ПИ 
Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От +1 до +45 ⁰С
	1 шт.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	10 шт.

	Контроллеры со встроенным считывателем на вход и выход;
	2 шт.

	Магнитный замок
	2 шт.

	Сигнал-20М. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов. 
	1 шт.

	РИП-12 (ИСП.01) Источник вторичного электропитания, резервированный 12В/3А, под АКБ 7А/ч, защита от КЗ и разр. АКБ
	1 шт.

	АКБ 17/18 Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного бесперебойного питания. Необслуживаемая, напряжение 12В. Емкость 17/18 А/ч
	2 шт.



Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 4.
	Спецификация оборудования

	Наименование
	Кол-во

	Сигнал-20М, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов (шт)
	2 шт.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	8 шт.

	Контроллеры со встроенным считывателем на вход и выход;
	2 шт.

	Магнитный замок
	2 шт.

	С-2000-ПИ, Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой.
	2 шт.

	С-2000-Ethernet, Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55 ⁰С, предназначен для использования в составе системы “Орион”
	1 шт.

	РИП-12 (ИСП.01) Источник вторичного электропитания, резервированный 12В/3А, под АКБ 7А/ч, защита от КЗ и разр. АКБ
	1 шт.

	АКБ 17/18 Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного бесперебойного питания. Необслуживаемая, напряжение 12В. Емкость 17/18 А/ч
	2 шт.



Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 6.
	Спецификация оборудования

	Наименование
	Кол-во

	РИП-12 (исп.01), резервный источник питания,12В, 3А, до 17А
	2 шт.

	Сигнал-20М, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов (шт.)
	2 шт.

	АКБ-18-12, Аккумулятор 12В,18Ач 
	2 шт.

	С2000-КДЛ. Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485
	1 шт.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	9 шт.

	Магнитно-контактный датчик
	2 шт.

	С2000-ПИ. Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса, +1...+45⁰С
	1 шт.
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Приложение № 2
к техническому заданию
на оказание услуг по техническому обслуживанию
 систем охранно-тревожной сигнализации зданий
  в ИПУ РАН

Регламент технического обслуживания системы охранно-тревожной сигнализации
	№ п/п
	Перечень услуг (работ)
	Периодичность обслуживания

	1.
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации
	
1 раз в месяц

	   2.  
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	
1 раз в месяц

	3.
	Осмотр системы на предмет видимых повреждений 
	
1 раз в месяц

	4.
	Проверка степени работоспособности программного обеспечения 
	
1 раз в месяц

	5.
	Проверка работоспособности оборудования 
	1 раз в месяц

	6.
	Проверка и корректировка настроек оборудования 
	1 раз в месяц

	7.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений 
	1 раз в месяц

	9.
	Очистка от пыли, проверка работоспособности считывателей 
	1 раз в месяц

	10.
	Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления 
	1 раз в месяц

	11.
	Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы; розетка – извещатель, контроль их состояния. Контроль состояния мест соединений со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов.
	1 раз в месяц

	12.
	Замена (при необходимости) индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления
	1 раз в месяц

	13
	Проверка работоспособности сервера СКУД
	1 раз в месяц

	14.
	Проверка работоспособности внутренних контрольных устройств 
	1 раз в квартал

	15.
	Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения
	1 раз в квартал

	16.
	Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте 
	1 раз в месяц

	17.
	Проверка электрических соединений 
	1 раз в месяц

	18
	Проверка проводов и кабелей на отсутствие механических повреждений
	1 раз в месяц

	19
	Проверка трассы оконечного оборудования, а в случае неисправности - приведение трассы в работоспособное состояние
	1 раз в месяц

	20.
	Проверка креплений защитных кожухов, покровов 
	1 раз в месяц

	21.
	Проверка резервирования Баз данных 
	1 раз в квартал

	22.
	Обслуживание аккумуляторных батарей 
	1 раз в квартал



