# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2013/ ЗК-03

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные лица:  8 495 334 92 89 - Егорцев Владимир Николаевич,  Долгинцева  Елена Анатольевна - e-mail elena0309-60@yandex.ru;

# т/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна, e-mail: isa44@bk.ru,

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на выполнение работ по установке и поверке автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (РП-12009) в ИПУ РАН.

Название, техническое задание, перечень выполняемых работ даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению, Спецификация (представляется участником размещения заказа с указанием цены на каждый вид работ и итоговой цены, включая НДС)  в Приложении № 2.

# Начальная максимальная  цена Гражданско-правового договора (далее Договора):  408 430 (четыреста восемь тысяч четыреста тридцать) руб. 00 коп.

К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение 5).

Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств, в том числе:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ, включая заработную

плату, транспортные и командировочные расходы, страхование;

- затраты на уплату таможенных платежей, налогов, сборов;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,

доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им третьими лицами;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, все налоги,

действующие на момент заключения Договора, а также другие затраты,

связанные с исполнением настоящего Договора.

Срок  исполнения работ: 30 календарных дней.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу:

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок:

Мокрушина Вера Александровна – тел/ф: 8 495 334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ  - Приложение № 3.

Вместе с котировочной заявкой (как приложение)  Исполнитель  предоставляет

Спецификацию – см. Приложение № 2 (заполняется Исполнителем как приложение к котировочной заявке с указанием цены на каждый вид работ и итоговой цены, включая НДС).

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в размещении заказа способом запроса котировок.

Дата начала подачи заявок:    31мая 2013г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутр. телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок:  10 июня 2013г. до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок.

Способ оплаты: Заказчик производит оплату  после выполнения всех работ

перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки

не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса           котировок остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание  –  Приложение № 1.

2.Спецификация  –  Приложение № 2.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

5. Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

Директор ИПУ РАН                                                                               С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2013/ЗК-03

Техническое задание

на выполнение работ  по установке и поверке автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии  (РП-12009) в ИПУ РАН.

- Место выполнения работ: (РП-12009). Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова

Российской академии наук. (сокращенно ИПУ РАН), г. Москва, ул. Профсоюзная,

65.

- Начальная (максимальная) цена договора: 408 430 (четыреста восемь тысяч

четыреста тридцать) руб.,00 коп, включая НДС – 18%.

- Источник финансирования:  Субсидия из Федерального бюджета.

4.  Предмет договора:  Выполнение работ  по установке и поверке автоматизированной

информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии

(РП-12009).

5.  Срок оказания услуг:  30 календарных дней.

6.  Общие требования при оказании услуг.

Требования к оказанию услуг определяются действующими на территории РФ нормативными  документами;

Исполнитель при проведении работ на оказание услуг должен руководствоваться

действующими правилами, нормами и документами:

- правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- объемы и нормы испытаний электрооборудования;

- правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 (ППБ);

- строительными нормами и правилами (СНиП) для общественных зданий и

сооружений;

- правила организации учета коммерческой электроэнергии и т.д.

Все работы, связанные с отключением электроснабжения и  освещения в зданиях, согласовываются с Заказчиком, выполняются с учетом  действующего учреждения и не должны приводить к перебоям в работе имеющегося в Институте (ИПУ РАН) оборудования.

6.1.   Назначение и цели установки АИИС КУЭ.

6.1.1. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), (далее - Система) – комплекс специализированных, метрологических аттестованных технических средств учета потребления электрической энергии. Система предназначена для измерения потребленной электроэнергии, сбора, обработки и хранения информации об измерениях, состоянии объектов и средств измерения, с последующей передачей полученных сведений в биллинговые системы поставщика энергии1.

Система предназначена для оперативного проведения мониторинга потребления электрической энергии в целях повышения энергосбережения и прогнозирования затрат на электроэнергию.

6.1.2. АИИС КУЭ является технической базой реализации договорных и финансовых взаимоотношений между поставщиком и потребителем электроэнергии, определения величин учетных показателей, используемых в финансовых расчётах на розничном рынке электроэнергии.

6.1.3. АИИС КУЭ  должна соответствовать правилам организации учета электрической энергии на розничных рынках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. ________

1 по контракту № 10500770 от 01.07.2007г. - ОАО «Мосэнергосбыт».

6.1.4. Целью создания Системы является автоматизация следующих основных процессов:

- учёт  коммерческой электроэнергии;

- выполнение измерений электроэнергии;

- автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений;

- автоматический контроль нагрузки с дистанционным ограничением заданной

мощности;

- хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе;

- передача данных об измерениях в консолидированную базу данных (далее - КБД);

- синхронизация времени в Системе.

6.2. Общие требования к Системе.

6.2.1. Система должна удовлетворять основным требованиям:

- обеспечить максимальную степень автоматизации выполнения функций;

- обеспечить структуру, удобную для реализации функционирования системы;

- обеспечить полноту и цельность информации по объектам;

- обеспечить необходимую точность измерений;

- обеспечить достоверность и непротиворечивость данных;

- обеспечить автоматическое выполнение диагностики всех компонентов Системы;

- обеспечить безопасность и надежность работы всех компонентов Системы;

- обеспечить защиту информации от различных воздействий (аварий,

несанкционированного доступа и др.);

- обеспечивать требуемую скорость передачи данных и скорость обработки транзакций;

- соблюдению стандартов, установленных нормативов, обеспечению открытости для

дальнейшей возможности модернизации и интеграции с новыми и др. приложениями.

6.2.1.1. Система должна обеспечивать учёт электрической энергии и мощности

(активной и реактивной составляющих) с возможностью заложения тарифных планов на

уровне  информационно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ) и

на уровне  информационно-измерительного комплекса (далее - ИИК).

6.2.1.2. Система должна автоматически фиксировать текущие значения показаний

счётчиков с задаваемой с верхних уровней периодичностью, а также с возможностью

реализации алгоритмов расчёта объёмов потребленной электроэнергии с учётом тарифов

и других коэффициентов; осуществлять накопление, хранение и передачу данных по

регламенту или по запросу с верхних уровней.

6.2.1.3. На уровне информационно-вычислительного комплекса (далее – ИВК) Система

должна осуществлять сбор, накопление, отображение, документирование, обработку и

распределение достоверной информации об электропотреблении в каждой точке

коммерческого учёта объекта в автоматическом режиме с задаваемым расписанием.

6.2.1.4. Программное обеспечение Системы должно обеспечивать

многопользовательский режим (с разграничением прав пользователей).

6.2.1.5. Программное обеспечение Системы на уровне ИВК должно предоставлять

возможность администрирования с выполнением следующих функций:

- управление правами доступа пользователей;

- редактирование точек учёта;

- ведение контрольных журналов для регистрации изменений в БД Системы.

6.2.1.6. Программное обеспечение Системы на уровне ИВК должно обеспечивать

функции сопряжения с биллингом:

- автоматическое формирование отчётов о результатах измерений в виде файла xml

форматов 80200 и 80200*;

- передачу сформированных «xml-файлов» по расписанию в модуль сбора данных

АСКУЭ сервера коммерческого учета (далее - СКУ) поставщику энергии.

6.2.1.7. Система должна обладать надёжной защитой информации от потерь и искажений

при аппаратных отказах и попытках  несанкционированного доступа на программном и

аппаратном уровнях.

6.2.1.8. Система должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации

аппаратно- программных средств.

6.2.1.9. Работоспособность Системы (на уровне ИВК) должна сохраняться при

отключении или выходе из строя части оборудования (уровней ИВКЭ, ИИК) и

автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.

6.2.1.10. Система должна постоянно выполнять автоматическую самодиагностику,

регистрировать сбои, отказы технических средств из состава АИИС КУЭ.

6.2.2. Требования к составу АИИС КУЭ.

Структура АИИС КУЭ должна иметь иерархический характер и обеспечивать

возможность централизованного доступа на каждый подуровень. АИИС КУЭ должна

состоять из следующих подуровней:

- информационно-измерительный комплекс (далее ИИК) состоит из счётчиков

электроэнергии (приборы учёта), измерительных трансформаторов тока и напряжения,

вторичных измерительных цепей. ИИК предназначен для выполнения измерений

электроэнергии.

-  информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее ИВКЭ). В состав

ИВКЭ должны входить специализированные промконтроллеры устройства сбора и

передачи данных (далее – УСПД), каналообразующая аппаратура для осуществления

связи со смежными уровнями. ИВКЭ предназначен для автоматического сбора,

консолидации и хранения данных о результатах измерений, передачи индивидуальных и

групповых команд электросчётчикам, передачи данных на верхний уровень,

формирования журнала событий об аварийно-техническом состоянии оборудования

(ИИК, ИВКЭ);

- информационно-вычислительный комплекс (далее ИВК) состоит из технических

средств приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура) и центра сбора и

обработки информации (ЦСОИ). ИВК предназначен для выполнения регламентного

опроса приборов учёта с уровней ИИК и ИВКЭ, контроля достоверности полученной

информации, промежуточного хранения, обработки и просмотра данных. На данном

уровне Система должна обеспечивать функцию сопряжения с биллинговыми системами

посредством формирования выходной информации в виде файла xml форматов 80200 и 80200*;

- при отсутствии уровня ИВКЭ его функции выполняет уровень ИВК.

В целях синхронизации измерений на всех уровнях АИИС КУЭ реализуется

программная или программно-аппаратная система обеспечения единого времени

(СОЕВ).

6.2.3. Общие требования к счётчикам электроэнергии.

Электросчётчики, входящие в ИИК, должны обеспечивать:

- автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии

и мощности;

- автоматическое выполнение коррекции времени;

- автоматическую регистрацию событий в «Журнале событий», сопровождающих

процессы измерения;

- защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению

(далее - ПО);

- предоставление доступа к измеренным значениям, параметрам и «Журналам событий»

со стороны УСПД или ЦСОИ;

- возможность конфигурирования и параметрирования;

- возможность самодиагностики.

6.2.4.	Технические требования к ИИК.

6.2.4.1. Требования к измерительным трансформаторам.

Измерительные ТТ и ТН должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983.

Режим работы ТТ по нагрузке должен соответствовать требованиям ПУЭ п. 5.17,

паспортным данным.

Классы точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть не

хуже указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Объект измерений | Классы точности, не ниже, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СА | СР | ТТ | ТН |
| Объекты потребителей электрической энергии |  |  |  |  |
| Потребители мощностью 750 кВА и менее при присоединении: |  |  |  |  |
| - к сетям 6 – 35 кВ | 0,5S* | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| * Счётчики с функцией записи и хранения почасовых объемов потребления (в т.ч. графиков мощности) |  |  |  |  |

Измерительные ТТ и ТН в точке измерений и установки должны соответствовать

классу напряжения, электродинамической и термической стойкости,

климатическому исполнению в соответствие требований ПУЭ.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчётных

электросчётчиков запрещается, исключение ПУЭ п. 1.5.21.

6.2.4.2. Требования к вторичным цепям.

Вторичная нагрузка ТТ и ТН должна соответствовать ГОСТ 7746-2001

«Трансформаторы тока. Общие технические условия» и ГОСТ 1983-2001

«Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

Потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» не

должны превышать 0,25 % номинального вторичного напряжения трансформатора

напряжения.

В измерительных цепях ИИК точек измерений должна предусматриваться

возможность замены электросчётчика и подключения образцового электросчётчика

без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.).

Подключение токовых обмоток электросчётчиков к вторичным обмоткам

трансформаторов тока рекомендуется выполнить отдельно от цепей релейной

защиты и электроизмерительных приборов.

Подключение электросчётчиков электроэнергии к трансформаторам напряжения

рекомендуется осуществлять отдельными кабелями.

6.2.4.3. Требования к счетчикам электроэнергии.

6.2.4.3.1.Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков

электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52320 – 2005;

ГОСТ Р 52321 – 2005; ГОСТ Р 52322 - 2005; ГОСТ 26035 (в части учёта реактивной

энергии).

6.2.4.3.2. Электросчётчики должны обеспечивать реверсивный учёт для ИИК, где

возможны перетоки электроэнергии в двух направлениях. Электросчётчики должны

проводить учет активной энергии и реактивной энергии и мощности.

6.2.4.3.3. Электросчётчики должны соответствовать следующим основным требованиям:

- класс точности - не хуже указанного значения в таблице 1;

-наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым

интервалом на глубину не менее 35 суток, данных измерений активной электроэнергии

по всем тарифам с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также

запрограммированных  параметров;

- наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность

хода не хуже  2,0 секунды в сутки с внешней автоматической коррекцией

(синхронизацией), работающей в составе системы обеспечения единого времени (далее –

СОЕВ);

- наличие цифровых интерфейсов для автономного и удаленного доступа к результатам

измерений и параметрам электросчётчика.

- наличие «Журнала событий».

6.2.4.3.4. В «Журнале событий» должны фиксироваться, с учетом времени и даты

наступления событий:

- наличие факта параметрирования;

- наличие факта пропадания напряжения;

- наличие факта коррекции времени в счетчике.

6.2.4.3.5.Электросчётчики должны соответствовать следующим дополнительным

требованиям:

- возможность проведения измерения мгновенных значений напряжения;

- возможность проведения измерения мгновенных значений фазного тока;

- возможность проведения измерения мгновенных значений коэффициента мощности;

- возможность проведения измерения мгновенных значений частоты сети, Гц.

6.2.4.3.6. Электросчётчики должны обеспечивать защиту от несанкционированного

изменения параметров и учетных показателей, при этом защита должна быть обеспечена

на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом)

уровне (установка пломб, марок и т.п.).

6.2.4.3.7. Электросчётчики должны обеспечивать работоспособность в диапазоне

температур, в реальных условиями эксплуатации.

6.2.4.3.8. Средняя наработка на отказ электросчётчика должна составлять не менее 35000

часов.

6.2.4.3.9. Межповерочный интервал электросчетчика не менее 8-ми лет.

6.2.5. Требования к устройствам сбора и передачи данных.

Общие требования

6.2.5.1. Контроллеры УСПД должны обеспечивать дистанционный автоматический сбор

информации с электросчетчиков по проводному цифровому интерфейсу RS-485,

согласно заданному на УСПД расписанию.

6.2.5.2. Выполнение коррекции времени встроенных в электросчётчики часов (при

необходимости) при каждом сеансе связи с электросчётчиками.

6.2.5.3. Хранение показаний счетчиков в энергонезависимой памяти не менее чем за 1

год.

6.2.5.4. Возможность составления и хранения суточных графиков нагрузки с заданными

интервалами усреднения (30/60мин), а также реализации на УСПД алгоритмов расчёта

объёмов потребленной электроэнергии с задаваемым интервалом (почасовые объёмы) с

учётом тарифов.

6.2.5.5. Автоматическая передача в ИВК по запросу и/или расписанию результатов

измерений, состояния объектов измерений, «журналов событий» УСПД и

электросчётчиков.

6.2.5.6. Защита от несанкционированного доступа к данным, хранящимся в памяти

УСПД, как на программном, так и на аппаратном уровне.

6.2.5.7. Возможность дистанционного конфгурирования приборов учёта объекта - из

центра сбора информации ИВК.

6.2.5.8.УСПД должно обеспечивать автоматическое ведение «Журнала событий», в

котором фиксируются следующие события, время и даты наступления:

- ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов

трансформации

измерительных трансформаторов тока и напряжения);

-ввод/изменение групп измерительных каналов учёта электроэнергии для расчёта

количества электроэнергии по группам точек учета (необходимость формирования и

состав групп измерительных каналов в УСПД определяется на стадии проектирования);

- установка текущих значений времени и даты;

- попытки несанкционированного доступа;

- связи с УСПД, приведшие к каким-либо изменениям данных;

- перезапуск УСПД (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.);

- перезапуск средств связи (встроенный или внешний GSM/GPRS-модем и др.);

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени.

6.2.6.	Технические требования к УСПД.

6.2.6.1. УСПД должен иметь встроенные энергонезависимые часы, обеспечивающие

ведение даты и времени (рекомендуемая точность хода которых не хуже  0.5 с/сутки) и

обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени как в самом

устройстве, так и в электросчётчиках электроэнергии (обслуживаемых данным УСПД)

по цифровому интерфейсу.

6.2.6.2. УСПД должен обеспечивать хранение:

- суточных данных о тридцатиминутных приращениях электроэнергии или средних

интервальных значений мощности по каждому каналу учёта не менее 35 суток;

- количества электроэнергии за месяц (расчетный период) по каждому каналу учёта и по

группам не менее 35 суток.

6.2.6.3. Напряжение питания УСПД от сети переменного 220В с допустимым

отклонением

напряжения в пределах + 20%. УСПД должен иметь резервный источник питания и

обеспечивать автоматическое переключение на резервный источник питания при

исчезновении основного питания и обратно. Электропотребление УСПД с полным

набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт. Охлаждение УСПД

должно осуществляться за счёт естественной конвекции. УСПД должен обеспечивать

работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

6.2.6.4. УСПД должны быть защищены от несанкционированного доступа как в

аппаратной части (разъёмам, функциональным модулям и т.п.), так и в программно-

информационном обеспечении (установка паролей). При этом параметрирование УСПД

и изменение данных должно быть возможным только при снятии механической пломбы

и вводе пароля, что должно автоматически фиксироваться в «Журнале событий» с

указанием даты и времени.

6.2.6.5. Конструктивно УСПД должен выполняться в едином корпусе, обеспечивающем

возможность одностороннего обслуживания. Степень защиты УСПД должна быть не

ниже IP 51 (в соответствии с ГОСТ 14254). Допускается устанавливать УСПД со

степенью защиты IP 50 в сухих помещениях (температура окружающего воздуха

(20±5)ºС  при относительной влажности (65±15) %) или в специализированных шкафах,

имеющих степень защиты не менее IP 51. Конструкция УСПД должна позволять его

размещение как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах.

6.2.7.	Требование к каналам связи между ИВКЭ и ИВК.

6.2.7.1. Рекомендуется использовать каналы связи со скоростью передачи не менее 9600

бит/с; коэффициент готовности канала не хуже 0,95.

6.2.7.2. В качестве каналов связи могут быть использованы:

- телефонная сеть общего пользования;

- GSM-сеть связи (технология GPRS);

- радио ethernet (WiMax и др.);

- канал единой сети связи электроэнергетики;

- ведомственная сеть связи;

- другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям по надёжности и

скорости передачи данных.

6.2.8.	Требования к информационно-вычислительному комплексу (ИВК).

ИВК должен осуществлять следующие функции:

- регламентный опрос УСПД и электросчётчиков с возможностью задания канала связи;

- параметрирование УСПД и электросчётчиков;

- формирование и передачу отчётов о результатах измерений потребленной абонентами

электроэнергии в биллинговые системы поставщика энергии в требуемом формате;

- многопользовательский доступ к программному обеспечению с разграничением прав

на администрирование, сервисные и регламентные изменения в программном

обеспечении технических средств нижних уровне.

6.2.9.	Общие требования к ИВК.

ИВК должен обеспечивать автоматический регламентный сбор данных по каналам связи

от всех УСПД или электросчётчиков электроэнергии (при отсутствии УСПД), которые

должны включать:

- результаты измерений от всех точек измерений (при отсутствии УСПД) по каналам

связи;

- контроль достоверности данных;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других

физических величин;

- хранение результатов измерений, состояний объектов и средств измерений (не менее

3,5 лет);

- ведение нормативно-справочной информации;

- ведение «Журналов событий» счетчиков и УСПД;

- формирование отчетных документов;

- безопасность хранения данных и программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р

52069.0-2003;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного

обеспечения Системы;

- автоматическую передачу по расписанию результатов измерений в виде файла xml;

- возможность замены тарифного расписания у группы  точек учета.

ИВК должен обеспечить режим довосстановления данных (после восстановления работы

каналов связи, восстановления питания и т.п.)

Основные функции ИВК Системы:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений со всех ИИК;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других

физических величин;

- ведение «Журналов событий» счетчиков и УСПД;

- диагностика работы технических средств;

- хранение  результатов измерений;

- хранение данных о состоянии средств измерений;

-предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу  регламентированного

доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и

любого изменения данных.

6.2.10.	Требования к регламентам сбора и передачи информации.

6.2.10.1. Электросчётчики, составляющие должны проводить непрерывные измерения

электроэнергии и мощности и записывать в энергонезависимую память показания с

периодом усреднения, установленным с уровня ИВК при параметризации.

6.2.10.2. Передача данных с ИВКЭ на ИВК должна осуществляться по регламенту ИВК.

6.2.10.3. Все варианты регламентов передачи данных с нижних уровней (ИИК/ИВКЭ) на

ИВК согласовываются с заказчиком при разработке проекта по внедрению Системы.

6.2.11.	Требования к системе обеспечения единого времени СОЕВ

СОЕВ должна обеспечивать синхронизацию времени (единое календарное время) на

всех уровнях иерархии Системы (ИИК, ИВК) при проведении измерений количества

электроэнергии с точностью не хуже 0,5 с/сутки с учетом временных характеристик

(задержек) линий связи между ними.

6.3. Требования к порядку выполнения работ при установке и замене

электросчетчиков:

При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения, поэтому график проведения работ должен согласовываться со службой Главного инженера и Главного энергетика.

Работы должны выполняться на основании выданных персоналу письменных заданий.

Выдача распоряжений, наряд - заданий должны регистрироваться в специальных журналах. Журнал пронумеровывается и прошнуровывается. Срок хранения журнала - 1 год.

Работы по установке, снятию, замене счетчиков производятся при снятом напряжении.

Запрещается оставлять открытой зажимную коробку электросчетчика.

Для снятия напряжения с приборов учета обязательным является наличие отключающего аппарата, установленного до прибора учета или трансформаторов

тока.

6.4. Порядок контроля и приемки Системы

6.4.1. После окончания монтажа и наладки должны быть проведены предварительные

испытания, включающие: автономные, отдельно для компонентов системы, и

комплексные для всей системы в целом.

6.4.2. После положительного завершения предварительных испытаний Система вводится

в опытную эксплуатацию.

6.4.3. В период опытной эксплуатации должны быть проведены:

- сеансы передачи результатов измерений с предварительной загрузкой данных в

биллинговые программы  поставщика энергии;

- испытания для целей утверждения типа средства измерений;

- разработка алгоритма расчёта потерь от точки измерения до точки поставки (при не

совпадении точки измерения и точки поставки);

- первичная поверка измерительных каналов Системы.

6.4.4. Опытная эксплуатация завершается составлением и подписанием Акта готовности

системы к сдаче в эксплуатацию, комиссией в составе представителей: Заказчика,

Исполнителя, поставщика энергии.

6.4.5. Акт комиссии должен подтверждать техническую, метрологическую и

организационную готовность использования системы для коммерческих расчётов.

6.4.6. После приемки комиссией, система вводится в промышленную эксплуатацию

путем составления и подписания Акта ввода в эксплуатацию для организации

коммерческого учета.

6.5. Требования к документированию.

6.5.1. Документацию по созданию системы необходимо подготовить в соответствии с

требованиями ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90. ГОСТ 34.603-92.

6.5.2. Документация разрабатывается с той степенью детализации, которая необходима

для реализации и дальнейшей эксплуатации Системы.

7. Требования к функциональным и качественным характеристикам оборудования.

7.1. Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

УСПД должна обеспечивать взаимодействие (совместимость) с:

- применяемыми контроллерами;

- электросчетчиками, имеющими цифровой выход;

- ПЭВМ (PC-совместимый компьютер).

- протоколами обмена, совместимыми с протоколами поставщика электроэнергии.

Для измерения электрической энергии и мощности используются цифровые интерфейсы для сбора параметров энергопотребления со счетчиков. Значения, полученные со счетчиков, умножаются на масштабные коэффициенты трансформации по току и напряжению, соответствующие данному присоединению. При необходимости может производить алгебраическое суммирование внутри группы учета электрической энергии (мощности).

Контроллер должен позволять считывать служебную информацию со счетчиков и сохранять ее во внутреннюю память. Вести журналы событий контролируемых счетчиков и собственный журнал событий. Для организации информационного обмена с устройствами верхнего уровня АИИС использовать соответствующую каналообразующую аппаратуру. Основные технические характеристики УСПД должны обеспечивать непрерывные измерения электроэнергии и мощности с 6-ти цифровых счетчиков.

7.2. Источник бесперебойного питания (ИБП-550)

| Источник бесперебойного питания (ИБП-550) |  |
| --- | --- |
| Тип | резервный |
| Выходная мощность | 550 ВА / 330 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 3.4 мин |

8. Условия по передаче Исполнителем технических и иных документов по выполненным работам Заказчику и их оплате:

Оплата будет производиться после оказания всех услуг.

8.1. Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг, два оригинала акта приемки-передачи на оборудование, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

8.2. После подписания всех документов на оказание услуг Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 10 банковских дней.

8.3. Стоимость работ должна    включать в себя стоимость всех затрат Исполнителя по договору.

8.4. Порядок приемки выполненных работ:

Приемка выполненных работ производится  по Акту сдачи-приемки комиссией в составе:

- представитель Заказчика;

- представитель Исполнителя.

8.5. Срок выполнения работ:

- начало – с момента подписания Договора обеими Сторонами,

- окончание – через 30 календарных  дней.

Директор ИПУ РАН                                                                   С.Н.Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Обследование электроустановки. |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование ЭУ |  | усл. ед. | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка трехфазного многотарифного счетчика |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Монтаж и подключение оборудования (УСПД, модемы, автоматы, доп.розетки и пр.) |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Монтаж и настройка модемного блока |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм |  | м | 80 |  |  |
| 5 | Монтаж проводки до 4мм2 |  | м | 30 |  |  |
| 6 | Прокладка слаботочной информационной линии между счетчиками |  | м | 50 |  |  |
| 7 | Установка испытательной коробки |  | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Установка и подключение авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 2. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Программирование электросчетчика |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Установка безлимитной SIM карты |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (включая модем, контроллер), комплексная настройка АИИС КУЭ |  | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Настройка связи между контроллером УСПД, приборами учета, АРМ абонента и биллинговой системы базовой станции поставщика энергии1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Проверка схем включения трехфазного электросчетчика |  | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Установка и настройка программного обеспечения, проведение экспресс-обучения |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Снятие, обработка, анализ векторных диаграмм |  | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Маркирование линий вторичной коммутации знаками визуального контроля |  | узел учета | 6 |  |  |
|  | Итого по разделу 3. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Метрологические работы. |  | шт. |  |  |  |
| 1 | Поверка измерительного трансформатора тока 6-10 кВ |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Итого по разделу 4. Метрологические работы. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Материалы. |  |  |  |  |  |
| 1 | СЭТ-4ТМ.03 |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Антена Антей 901 L=15 |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | MOXA Uport 1110 | или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Провод ВВГнг 3×1,5 |  | м | 30 |  |  |
| 5 | Провод ПВ 1×2,5 |  | м | 30 |  |  |
| 6 | Кабель FTP 2×2×0,52 |  | м | 50 |  |  |
| 7 | УСПД 323 Энтек в сборе |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Труба гофрированная Ø16 |  | м | 80 |  |  |
| 10 | Расходные материалы (с т.ч. дюбель-гвоздь клипсы 16 мм, хомут гибкий и пр.) |  | к-т | 1 |  |  |
| 9 | GSM-модем в комлекте |  | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6kA |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 5. Материалы. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6.. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Программное обеспечение АИИС КУЭ Лайт на базе ЭНТЕК (полная версия) с USB ключом |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 6. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |

Примечание: Расходную СИМ-карту для АРМ предоставляет Заказчик. 1по контракту № 10500770 от 01.07.2007г с ОАО «Мосэнергосбыт» Генеральный директор ____________________________ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ____________________________ (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-03

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                             В  ЕДИНУЮ  КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                                         ИПУ РАН

Исх. .№____    от

«_ »___________2013г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем    выполнить заказ на выполнение работ по установке и поверке автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии  (РП-12009) в ИПУ РАН.

Цена Договора: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться только после выполнения  всех работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение

10банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке,  остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается Спецификация с указанием цены на каждый вид работ,  итоговой цены, включая НДС.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного Договора  между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-03

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике размещения заказа

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

## Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-03

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены Договора на выполнение работ   по  установке и поверке автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии  (РП-12009) в ИПУ РАН.

Дата сбора данных:

май 2013 г.

| Наименование работы | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  | Итого: начальная (максимальная) цена Договора, в т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН Май 2013г С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену по запросу котировок на оказание услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАО «Техинжинирингрупп» +7 495 645-20-83 e-mail: alexander@ney.ru Коммерческое предложение Получено на e-mail elena0309-60@yandex/ru 27.05.13 12:58 | ОАО «Мосэнергосбыт» 8 925 183 66 54 e-mail: barabanovip@mosenergosbyt.ru Коммерческое предложение Получено на е-mail egortsev@ipu.ru 27.05.13 12:10 | ООО «Cип-энерго» 8 495 672 99 99 e-mail: mpetrenko@tekora.ru Коммерческое предложение Получено на e-mail egortsev@ipu.ru 27.05.13 13:55 | Средняя цена (руб.) |  |
| Установка и поверка автоматизированной информацио нно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (РП-12009) | 410 820,00 | 405 608,13 | 408 850,00 | 408 426,04 |  |
| ИТОГО (включая НДС 18%): |  |  |  |  | 408 430,00 |

Начальная (максимальная) цена Договора: 408 430 (Четыреста восемь тысяч четыреста тридцать) руб.00 коп

Директор ИПУ РАН                                                                                С. Н. Васильев